## Sheet1
Výkaz výmer
Stavba: | Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt: | ZUŠ Ľ. Rajtera na Sklenárovej ul. č.5, Bratislava
|  | M.J. | Počet | Cena za 1 M.J. v EUR bez DPH | Cena spolu v EUR bez DPH bez DPH
| 700 - Demontážne práce |  |  |  | 0
1 | Demontáž pôvodných kotlov vrátane odvozu | pol | 2 | 0 | 0
2 | Demontáž zvyšného vybavenia kotolne, ÚK, ZTI, komín | pol | 1 | 0 | 0
3 | Demontáž elektroinštalácie kotolne | pol | 1 | 0 | 0
4 | Zvárací materiál (kyslík, acetylén) na demontáž veľkého zásobníka vody | pol | 1 | 0 | 0
5 | Odvoz a likvidácia starej technológie na skládku | pol | 1 | 0 | 0
6 | Vyčistenie priestoru | pol | 1 | 0 | 0
7 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 4 | 0 | 0
| 713 - Tepelné izolácie časť rozvody ÚK |  |  |  | 0
8 | Montáž tepelnej izolácie | hod | 41 | 0 | 0
9 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN20, hr. 13mm | m | 14 | 0 | 0
10 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN32, hr. 19mm | m | 54 | 0 | 0
11 | Páska K-Flex 3mm x 50mm x 15m | ks | 8 | 0 | 0
12 | Lepidlo 1 L | ks | 3 | 0 | 0
13 | Protipožiarný tmel HILTI CP 601S, bal. 310 ml | ks | 8 | 0 | 0
14 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 4 | 0 | 0
| 733 - Ústredné kúrenie, technológia |  |  |  | 0
15 | Kaskáda s dvomi pynovými kondenzačnými kotlami zostava obsahuje: - 2x plynový závesný nerezový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W, 49 kW, alebo ekvivalent - hydraulické prepojenie kotlov s obehovými čerpadlami a armatúrami - Kaskádovú reguláciu kotlov so snímačom vonkajšiej teploty a snímačom TÚV | ks | 1 | 0 | 0
16 | Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh | ks | 1 | 0 | 0
17 | Hydraulická výhybka DN 80 | ks | 1 | 0 | 0
18 | prechod prírubou R2" | ks | 1 | 0 | 0
19 | Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia | ks | 1 | 0 | 0
20 | Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 | ks | 1 | 0 | 0
21 | Neutralizačný granulát Balenie: 8 kg | ks | 1 | 0 | 0
22 | Expanzná nádoba Reflex N140 l / 6bar - ÚK | ks | 1 | 0 | 0
23 | Servisná armatúra pre expanznú nádobu 1" | ks | 1 | 0 | 0
24 | Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) | ks | 2 | 0 | 0
25 | Konektor pre motor zmiešavača, | ks | 1 | 0 | 0
26 | Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, | ks | 1 | 0 | 0
27 | Vitocell 100-W, Typ CVAA 200 l | ks | 1 | 0 | 0
28 | Expanzná nádoba Reflex Refix DD 33 l / 10bar - TÚV | ks | 1 | 0 | 0
29 | Servisná armatúra Flowjet pre Refix DD | ks | 1 | 0 | 0
30 | Kaskáda spalín pre 2-kotlové zariadenie | ks | 1 | 0 | 0
31 | Chemická úprava vody Aquaset 500N | ks | 1 | 0 | 0
32 | Regeneračná soľ 25kg | ks | 1 | 0 | 0
33 | Dymovod DN 160, 1m, nerez | ks | 7 | 0 | 0
34 | Revízny kus DN 160 | ks | 1 | 0 | 0
35 | Šachtová komínová sada DN 160 s koncovým dielom na strechu, nerez | ks | 1 | 0 | 0
36 | komínová hlavica D 150 | ks | 1 | 0 | 0
37 | dilatačný diel | ks | 1 | 0 | 0
38 | Montáž komínovej nerezovej komínovej vložky DN 150 mm, H = 6 m zvislá časť | ks | 1 | 0 | 0
39 | Montáž ústredné kúrenie technológia | ks | 1 | 0 | 0
40 | Presun hmôt pre kotolne | % | 3 | 0 | 0
| 714 - Ústredné kúrenie, strojovne |  |  |  | 0
41 | Automatické doplňovanie a kontrola tlaku Reflex Fillcontrol plus compact | ks | 1 | 0 | 0
42 | Obehové čerpadlo ÚK Grundfos Magna 3 40-100 F | ks | 2 | 0 | 0
43 | Dobíjacie čerpadlo TÚV Grundfos Magna 3 32-100 | ks | 1 | 0 | 0
44 | Cirkulačné čerpadlo TÚV Grundfos UPS 25-60 N | ks | 1 | 0 | 0
45 | Ultrazvukový merač tepla DN 50 s prísl. a 2x jímkou | ks | 2 | 0 | 0
46 | Ultrazvukový merač tepla DN 32 s prísl. a 2x jímkou | ks | 1 | 0 | 0
47 | Trojcestný zmiešavací ventil ESBE 3F40, DN 40, prírubvý | ks | 2 | 0 | 0
48 | Pohonom na trojcestný ventil ESBE DN 40, 230V | ks | 2 | 0 | 0
49 | Medziprírubová spätná klapka DN 50 | ks | 10 | 0 | 0
50 | Príruba Krková DN 50 | ks | 24 | 0 | 0
51 | Gumový kompenzátor DN 50, prírubový | ks | 4 | 0 | 0
52 | Gumový kompenzátor DN 32, závitový | ks | 2 | 0 | 0
53 | Šroubenie 5/4" | ks | 6 | 0 | 0
54 | Šroubenie 1" | ks | 4 | 0 | 0
55 | Šroubenie 3/4" | ks | 5 | 0 | 0
56 | Šroubenie 1/2" | ks | 5 | 0 | 0
57 | Guľový ventil DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
58 | Guľový ventil DN 25 | ks | 8 | 0 | 0
59 | Guľový ventil DN 20 | ks | 6 | 0 | 0
60 | Guľový ventil DN 15 | ks | 10 | 0 | 0
61 | Poistný ventil 10 bar 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
62 | Poistný ventil 4 bar 1" | ks | 1 | 0 | 0
63 | Vypuštacií ventil 1/2" Herz | ks | 13 | 0 | 0
64 | Automtický odvzdušnovací ventil Flamco 1/2" | ks | 11 | 0 | 0
65 | Thermomanometer zadný | ks | 6 | 0 | 0
66 | Manometer 0 - 400kPa, ÚK | ks | 2 | 0 | 0
67 | Trojcestný ventil pod manometer | ks | 3 | 0 | 0
68 | Smyčka pod manometer | ks | 2 | 0 | 0
69 | Manometer 0 - 1 MPak, TÚV | ks | 1 | 0 | 0
70 | Tlakový prípoj z G 1/2" vnk. Na vnotorný M20, pre manometeer TÚV | ks | 1 | 0 | 0
71 | Medziprírubová spätná klapka DN50 | ks | 2 | 0 | 0
72 | Spätná klapka DN15 | ks | 1 | 0 | 0
73 | Spätná klapka DN20 | ks | 1 | 0 | 0
74 | Spätná klapka DN25 | ks | 1 | 0 | 0
75 | Spätná klapka DN32 | ks | 1 | 0 | 0
76 | Odkalovač spirotrap s magnetom DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
77 | Závitový filter DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
78 | Závitový filter DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
79 | Závitový filter DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
80 | Závitový filter DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
81 | Iné varné tvarovky a redukcie | sub | 1 | 0 | 0
82 | Čierna lakovaná rúra DN15 | m | 18 | 0 | 0
83 | Čierna lakovaná rúra DN20 | m | 12 | 0 | 0
84 | Čierna lakovaná rúra DN25 | m | 12 | 0 | 0
85 | Čierna lakovaná rúra DN32 | m | 24 | 0 | 0
86 | Čierna lakovaná rúra DN40 | m | 6 | 0 | 0
87 | Čierna lakovaná rúra DN50 | m | 12 | 0 | 0
88 | Montáž montáž odvodu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
89 | Dodávka odpadových HT kanalizačných rúr na odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
90 | Rozdelovač výkurovacích okruhov, L-2000mm, 4x DN 50, 2x 1" | ks | 1 | 0 | 0
91 | Zberač výkurovacích okruhov, L-2000mm, 4x DN 50, 2x 1" | ks | 1 | 0 | 0
92 | Konzola pre rozdelovač zberač | ks | 4 | 0 | 0
93 | Montáž trojcestného zmiešavacieho ventilu ESBE DN40 s pohonom | ks | 2 | 0 | 0
94 | Vodomer DN25, Qn=3 na teplú a studenú vodu - zásobník TÚV so šroubením | ks | 1 | 0 | 0
95 | Vodomer DN1/2" pre meranie množstva doplnenej vody do ÚK so šroubením | ks | 1 | 0 | 0
96 | Nátery | hod | 10 | 0 | 0
97 | Montážne práce ústredné kúrenie, strojovne | hod | 178 | 0 | 0
98 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 3 | 0 | 0
| 725 - Plynoinštalácia kotolňa |  |  |  | 0
99 | Guľový kohút plynový DN15 | ks | 4 | 0 | 0
100 | Guľový kohút plynový DN25 | ks | 2 | 0 | 0
101 | Guľový kohút plynový DN40 | ks | 1 | 0 | 0
102 | Vzorkovací guľový kohút plynový DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
103 | Plynový filter 1 1/4" | ks | 2 | 0 | 0
104 | Ukazovací tlakomer s kondenzačnou slučkou a tlakomer.kohútom, 0-6kPa | ks | 1 | 0 | 0
105 | Čierna rúra plynová DN25 | bm | 6 | 0 | 0
106 | Čierna rúra plynová DN40 | bm | 6 | 0 | 0
107 | Akumulačný kolektor DN 50 | bm | 1.2 | 0 | 0
108 | konzoly pre akumulačný kolektor DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
109 | Pripojenie na existujúce potrubie | ks | 2 | 0 | 0
110 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | bm | 10 | 0 | 0
111 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | bm | 10 | 0 | 0
112 | Montáž plynoinštalácie | hod | 24 | 0 | 0
113 | Nátery potrubia | sub | 1 | 0 | 0
114 | Presun hmôt | % | 3 | 0 | 0
| 718 - Elektroinštalácia a MaR |  |  |  | 0
115 | Silnoprúdové rozvody - elektro., osvetlenie, MaR | pol | 1 | 0 | 0
116 | Svietidlo stropné | pol | 4 | 0 | 0
117 | Digitálny elektromer | pol | 1 | 0 | 0
118 | Detektor úniku CO | pol | 1 | 0 | 0
119 | Detektor úniku zemného plynu | pol | 2 | 0 | 0
120 | Detektor zaplavenia | pol | 1 | 0 | 0
121 | Vyhodnocovacie zariadenie poruchových stavov kotolne ADEX s prísl. | pol | 1 | 0 | 0
122 | Kontrolná skriňa a kabelážou - rozvádzač | pol | 1 | 0 | 0
123 | Montáž rozvádzača kotolne | hod | 24 | 0 | 0
124 | Montáž elektroinštalácie kotolne | hod | 86 | 0 | 0
125 | Presun hmôt | % | 2 | 0 | 0
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie časť rad. rozvod |  |  |  | 0
126 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 15x1 | m | 198 | 0 | 0
127 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 18x1 | m | 122 | 0 | 0
128 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 22x1 | m | 86 | 0 | 0
129 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 28x1 | m | 16 | 0 | 0
130 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 35x1,5 | m | 54 | 0 | 0
131 | Medené Tvarovky a fittingy 30% z ceny potrubia | sub | 1 | 0 | 0
132 | Tlaková skúška potrubia z medených rúrok do DN50 | m | 476 | 0 | 0
133 | závesný systém HILTI alebo ekvivalent s objímkami | sub | 1 | 0 | 0
134 | doplnkové ocelové konštrukcie | kpl | 1 | 0 | 0
135 | Montáž potrubia, systému Hilti a doplnkových konštrukcií | hod | 168 | 0 | 0
136 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m do vzdialenosti 500m | % | 3 | 0 | 0
137 | Rozvody potrubia, príplatok za presun nad vymedz. Najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | % | 1 | 0 | 0
| 734 - Vykurovacie telesá |  |  |  | 0
138 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 21K-500/800 | kpl | 1 | 0 | 0
139 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 21K-500/1000 | kpl | 15 | 0 | 0
140 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 21K-500/2000 | kpl | 1 | 0 | 0
141 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/600 | kpl | 6 | 0 | 0
142 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/1000 | kpl | 26 | 0 | 0
143 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/1200 | kpl | 5 | 0 | 0
144 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/1400 | kpl | 1 | 0 | 0
145 | termostatický ventil Oventrop 1/2", alebo ekvivalent | kpl | 55 | 0 | 0
146 | termostatická hlavica Oventrop UNI XH, alebo ekvivalent | kpl | 55 | 0 | 0
147 | radiátorová spojka uzatvárateľná Oventrop combi 2 1/2", alebo ekvivalent | kpl | 55 | 0 | 0
148 | stojany na podlahu | kpl | 55 | 0 | 0
149 | tlaková skúška vykurovacích telies vodou | ks | 55 | 0 | 0
150 | montáž vykurovacích oceľových telies | ks | 55 | 0 | 0
151 | montáž - termostatický ventil Oventrop AQ | ks | 55 | 0 | 0
152 | montáž - termostatická hlavica Oventrop UNI XH | ks | 55 | 0 | 0
153 | montáž - radiátorová spojka uzatvárateľná Oventrop combi 4 | ks | 55 | 0 | 0
154 | príplatok za zväčšený presun – do 500 m | % | 3 | 0 | 0
155 | presun hmôt pre vykurovacie telesá v objekte – do 36 m | % | 1 | 0 | 0
| 734 - Vykurovacie telesá-demontáž |  |  |  | 0
156 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-10 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 6 | 0 | 0
157 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-16 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 5 | 0 | 0
158 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-18 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 18 | 0 | 0
159 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-20 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 13 | 0 | 0
160 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-22 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 1 | 0 | 0
161 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-25 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 6 | 0 | 0
162 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-27 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 1 | 0 | 0
163 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-30 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 4 | 0 | 0
164 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-36 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 1 | 0 | 0
165 | Naloženie a odvoz demontovaných vykurovacích telies na skládku, poplatok za skládku | sub | 1 | 0 | 0
166 | Vyspravenie podláh a stien po demontáži | hod | 80 | 0 | 0
167 | Materiál na vyspravenie podláh a stien po demontáži | sub | 1 | 0 | 0
168 | príplatok za zväčšený presun – do 500 m | % | 4 | 0 | 0
169 | presun hmôt pre vykurovacie telesá v objekte – do 36 m | % | 2 | 0 | 0
| 738 - Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0
170 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 65 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 510 | 0 | 0
| Stavebné dodávky charakteru HSV a PSV |  |  |  | 0
171 | Vysprávky vnútorných stien - kotolňa | m2 | 48 | 0 | 0
172 | Nová omietka kotolne | m2 | 48 | 0 | 0
173 | Vysprávky podlahy pred položením dlažby kotolňa | m2 | 19.5 | 0 | 0
174 | Penetrácia | m2 | 19.5 | 0 | 0
175 | Protišmyková dlažba kotolňa | m2 | 19.5 | 0 | 0
176 | Maľby stien dvojnásobné, - umyvatelný bezprašný náter kotolňa | m2 | 96 | 0 | 0
177 | Motáž sokla ku dlažbe | hod | 24 | 0 | 0
178 | Motáž dlažby | hod | 130 | 0 | 0
179 | Nepredvidané práce | HZS | 24 | 0 | 0
180 | presun hmôt pre vykurovacie telesá v objekte – do 36 m | % | 4 | 0 | 0
| Ostatné práce a dodávky |  |  |  | 0
181 | Kompletné vyskúšanie vykurovacieho systému, vykurovacia skúška | hod | 72 | 0 | 0
182 | Preplach systému teplou vodou a napustenie upravenou vodou | sub | 1 | 0 | 0
183 | Hydraulické vyregulovanie systému | hod | 20 | 0 | 0
184 | Prestupy cez stavebné konštrukcie | sub | 1 | 0 | 0
185 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - časť ÚK, rozvody a kotolňa | sub | 1 | 0 | 0
186 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - časť plyn | sub | 1 | 0 | 0
187 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - Elektro a MaR | sub | 1 | 0 | 0
188 | Revízna správa spalinovodu - východzia | sub | 1 | 0 | 0
189 | Revízna správa VTZ plyn - kotol | sub | 2 | 0 | 0
190 | Revízna správa VTZ plyn - NTL rozvod kotolňa | sub | 1 | 0 | 0
191 | Revízna správa VTZ tlak - odborná prehliadka nízkoteplotnej kotolne | sub | 1 | 0 | 0
192 | Revízna správa VTZ tlak - odborná prehliadka tlaková nádoba | sub | 2 | 0 | 0
193 | Revízna správa VTZ tlak - odborná prehliadka zásobník TÚV | sub | 1 | 0 | 0
194 | Uvedenie do prevádzky technológie | sub | 1 | 0 | 0
195 | Uvedenie do prevádzky chemickej úpravy vody | sub | 1 | 0 | 0
196 | Uvedenie do prevádzky automatického doplňovania s havarijnou funkciou | sub | 1 | 0 | 0
197 | Dopravné a obstarávacie náklady | sub | 1 | 0 | 0
198 | Zvárací materiál, Plyn kyslík | sub | 1 | 0 | 0
199 | Kotviaci a spojovací materiál | sub | 1 | 0 | 0
200 | 7 | pol | 1 | 0 | 0
201 | 72 hodinová vykurovacia skúška | hod | 72 | 0 | 0
202 | Výbava kotolne podla STN | kpl | 1 | 0 | 0
203 | Nadstavenie a odskúšanie regulácie MaR | kpl | 1 | 0 | 0
204 | Naprogramovanie ústredne havarijných stavov | kpl | 1 | 0 | 0
205 | Štítky, nálepky, značenia | kpl | 1 | 0 | 0
206 | Vetracie mriežky | kpl | 1 | 0 | 0
207 | Pripojenie a odskúšanie havarijných senzorov a čidiel | kpl | 1 | 0 | 0
208 | Inštalácia a odskúšanie rozvádzača kotolne | kpl | 1 | 0 | 0
209 | Búracie práce vrámci objektu a kotolne | hod | 36 | 0 | 0
210 | Ostatné práce a dodávky nezahrnuté vo výkaze výmer vyplývajúce z PD | sub | 1 | 0 | 0
211 | Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  | 0
212 | DPH (20%) |  |  |  | 0
213 | Celková cena v EUR s DPH |  |  |  | 0
V ......................... dňa .......................
-----------------------------------------------------------
pečiatka a podpis osoby oprávnenej
konať za uchádzača
Pozn.:
Ak je pri tovare uvedená konkrétna značka, uchádzač môže nahradiť takýto tovar ekvivalentným tovarom s minimálne
rovnakými, resp. kvalitatívne vyššími technickými vlastnosťami/parametrami v porovnaní s tovarom uvedeným vo výkaze výmer.
Realizácia/dodávka ekvivalentných tovarov bude podmienená písomným súhlasom autora projektovej dokumentácie.
V prípade, že uchádzač/dodávateľ nepreukáže rovnaké alebo vyššie technické vlastnosti/parametre ponúkaných ekvivalentných tovarov v porovnaní s tovarom uvedeným vo výkaze výmer,
verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponúkané ekvivalentné plnenie a dodávateľ bude povinný dodať tovar od výrobcu (resp. značky) uvedenej vo výkaze výmer.