# Technická správa

Stavba :  Stavebné úpravy JIS pre kardio FN, Legionárska 28, Trenčín

Objekt :  SO-01 Stavebné úpravy JIS

Časť    :   Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu a technologicky projekt.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín – v chirurgickom monobloku. Predmetom PD sú stavebné úpravy JIS pre kardio na II.NP. Chirurgický monoblok sa nachádza na p.č.1744/7, k.ú. Trenčín, okres Trenčín. Stavebné úpravy JIS sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch lôžkového oddelenia na II.NP. Stavebnými úpravami sa vytvorí jedna 4-lôžková izba, filter, stanovisko sestier, jedno izolačné lôžko, čistiaca miestnosť, kúpeľňa a WC pre pacientov. V lôžkovej časti sa vytvorí trojstupňová filtrácia vzduchu, zdrojové mosty pre pacientov, nástenná rampa, nové rozvody elektroinštalácie, slaboprúdu, zdravotechniky, medicinálne rozvody plynu. Prevedú sa nové podlahy, omietky, keramické obklady, podhľady, výplňové konštrukcie. Strojovňa VZT pre JIS je navrhnutá na I.PP. Stúpacie rozvody VZT potrubia sú vedene cez novovybudované otvory z I.PP na II.NP

Všetky vstupy na oddelenie lôžkového oddelenia ostávajú jestvujúce. Vstupy do jestvujúcej budovy sú riešené pre imobilných.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky. Stavebnými úpravami ostanú v nezmenenom stave.

3. Búracie práce

Búracie práce sa prevedú v riešenej časti na I.PP, I.NP a na II.NP. Búracie práce sú podrobné rozkreslené a popísane vo výkresoch búracích prác. Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady. Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         									- 21,40t

17 01 02 tehly          									- 12,50t

17 01 03 obkladačky 									-   2,34t

17 02 01 drevo          									-   0,09t

17 02 02 sklo            									-   0,03t

17 04 05 železo a oceľ 								-   0,77t

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 170505				-   1,50t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 - 5,20t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Novonavrhované murované priečky a domurovky sú navrhnuté z tehál Ytong, Porotherm. Novonavrhované montované priečky sú navrhnuté z protipožiarneho sadrokartónu s požiarnou odolnosťou 45min. Nad novými otvormi sa uloží predpätý preklad Porotherm KPP10, KPP12. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Na jestvujúce a novonavrhnuté murované priečky sa prevedie sadrová stierka v skladbe penetrácia + sieťka + sadrová stierka Rigips. Na nové stierky sa aplikuje transparentný Ekotran a antibakteriálny náter Steridex. Podhľady do čistých priestorov sú navrhnuté narážacie z pozinkovaného plechu r.625x625mm a podhľad OWA Cosmos 68 r.600x600mm, podhľad zo sadrokartónu do vlhkého prostredia. Zdrojové mosty sa prichytia chemickými kotvami  HILTI k stropu a napoja sa rozvody EO,SL,MP. Dvere sú navrhnuté drevené plné s oceľovými zárubňami – jednokrídlové a dvojkrídlové. Dvere do čistých priestorov z pozinkovanou povrchovou úpravou a pozinkovanou zárubňou – jednokrídlové a posuvné na elektro pohon. Dvere hliníkové protipožiarne rámové zo sklenou výplňou a odolnosťou EI30D1. Zasklenné steny hliníkové s dvojsklom – jednokrídlové a dvojkrídlové otváranie dverí. Okná vnútorné hliníkové pevne zasklene. Okná sú navrhnuté hliníkové pevne zasklene s hliníkovými parapetnými doskami. Pre jestvujúce okna sú navrhnuté plastové parapetné dosky. Ochranné prvky na steny proti vozíkom sú navrhnuté systémom Gerflor, zvodidlo SPM impact 200, zvodidlo contact 350, rohové lišty SPM cornea a ochrana dverí half height door typ wave. Kuchynská linka v m.č.104 je vykázaná vo výkaze kuchynských liniek pozri AS-14. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkrese AS-14. V kúpeľniach pre pacientov sa osadia prvky pre imobilných popísané na výkrese AS-11. Prechody VZT potrubia cez steny a stropy budú obložené izoláciou Nobasil.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná	- vyspravka -  hrubá omietka cemix + podklad cementový špric

- na jestv. a nové murivo - sádrová stierka + sieťka + penetrácia

- umývateľný náter Primalex

- transparentný náter Ekotran

- antibakteriálny náter Steridex

- keramický obklad + lepidlo baukleber

b/ vonkajšia   - nerieši sa

6. Zámočnícke práce

Zámočnícke práce sú navrhnuté typové a atypické. Klampiarske práce sa zhotovia z hliníkového plechu a prevedú sa podľa STN 73 3610.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

8. Bezpečnostné predpisy

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu z r.1990 a Bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č.374/90.

V zmysle Nariadenia vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj