## 22VP
Čís. |  | M.j. | Množst. | Jednotková | Celková
poz. | Skrátený popis |  |  | hmotnosť | hmotnosť
|  |  |  | [kg] | [kg]
| ZARIADENIE, ARMATÚRY A POTRUBIE |  |  |  | 0
Kyslík 0,45 MPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f28 x 1,5 | ks | 1
2 | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 | Spojka s vonkajšími závitmi W21,8x1/14" a G3/8" | ks | 1
4 | Záslepka s vnútorným závitom W21,8x1/14" | ks | 1
5 | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
6 | Ventilová skriňa VS2 - kyslík, vzduch (SU 03) | ks | 1
kyslík (vstup f18, výstup f18), vzduch (vstup f18, výstup f18)
(ventil DN15, rýchlospojka servisný vstup, servisný ventil, manometer, tlakový snímač)
vrátane uzamykateľnej plechovej skrine, montáž pod omietku
7 | Klinický núdzový alarm poklesu tlaku - kyslík, vzduch | ks | 1
MZU 010 / II, U=230V, 50Hz
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
8 | f28 x 1,5 | m | 54
9 | f18 x 1 | m | 13
10 | f12 x 1 | m | 0.5
11 | f10 x 1 | m | 18
T - kus - Cu
12 | f42 x 1,5 - f28 x 1,5 - f42 x 1,5 | ks | 1
13 | f28 x 1,5 - f12 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 1
14 | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
15 | f18 x 1 - f10 x 1 - f18 x 1 | ks | 3
16 | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
Oblúk 90° - Cu
17 | f28 x 1,5 | ks | 8
18 | f18 x 1 | ks | 1
19 | f10 x 1 | ks | 7
Prechod - Cu
20 | f28 x 1,5 - f18 x 1 | ks | 1
Zátka - Cu
21 | f18 x 1 | ks | 2
22 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f28 x 1,5 - f10 x 1 - Cu | ks | 10
23 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Kyslík | ks | 25
24 | Tabuľka na označenie armatúr - Kyslík | ks | 1
Vzduch 0,6MPa - všetky súčasti odmastiť
1 | Ventil DN25, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f28 x 1,5 | ks | 1
2 | Ventil DN10, PN40 so skrutkovaním pre pripojenie rúry f12 x 1 | ks | 1
3 | Spojka s vonkajšími závitmi G5/8" a G3/8" | ks | 1
4 | Záslepka s vnútorným závitom G5/8" | ks | 1
5 | Manometer f100 , rozsah 0-1MPa (bez tuku), s ventilom a príslušenstvom | ks | 1
Rúra medená bezšvová STN 428710.22, TDP STN 421320.42, mat. STN423005.21
6 | f28 x 1,5 | m | 54
7 | f18 x 1 | m | 13
8 | f12 x 1 | m | 0.5
9 | f10 x 1 | m | 18
T - kus - Cu
10 | f42 x 1,5 - f28 x 1,5 - f42 x 1,5 | ks | 1
11 | f28 x 1,5 - f12 x 1 - f28 x 1,5 | ks | 1
12 | f18 x 1 - f18 x 1 - f18 x 1 | ks | 1
13 | f18 x 1 - f10 x 1 - f18 x 1 | ks | 3
14 | f12 x 1 - f12 x 1 - f12 x 1 | ks | 1
Oblúk 90° - Cu
15 | f28 x 1,5 | ks | 8
16 | f18 x 1 | ks | 1
17 | f10 x 1 | ks | 7
Prechod - Cu
18 | f28 x 1,5 - f18 x 1 | ks | 1
Zátka - Cu
19 | f18 x 1 | ks | 2
20 | Rôzné tvarovky pre montaž potrubia f28 x 1,5 - f10 x 1 - Cu | ks | 10
21 | Štítok na označenie potrubia samolepiaci - Vzduch | ks | 25
22 | Tabuľka na označenie armatúr - Vzduch | ks | 1
Ostatné
Preplach rozvodu dusíkom
1 | kyslík | ús | 2
2 | vzduch | ús | 2
Chránička, oceľová rúra, mat tr. 11
3 | DN15 - 300 | ks | 4
4 | DN32 - 200 | ks | 4
5 | Akrylátový protipožiarny tmel - obsah patróny 310 ml | ks | 1
6 | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 6cm, pre potrubie vedené v stene | m | 5
7 | Frézovanie drážky 3cm, hlbka 3cm, pre potrubie vedené v stene | m | 2.5
8 | Omietka ryh v stene | m2 | 0.5
Uloženie
Uloženie - U1 - 48 ks
1 | Objímka f28 | ks | 52
2 | Objímka f18 | ks | 18
3 | Objímka f10 | ks | 26
4 | Závitová tyč M8-245 | ks | 96
5 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 96
6 | Kotva M8 | ks | 96
Uloženie - U2 - 4 ks
7 | Objímka f28 | ks | 4
8 | Závitový kolík M8-20 | ks | 4
9 | Matica M8, Podložka 8 | ks | 8
Skúšky
Ostatné skúšky podľa STN EN ISO 7396, revizná kniha,
1 | kyslík | ks | 1
2 | vzduch | ks | 1
Tlakové skúšky
3 | kyslík | ks | 1
4 | vzduch | ks | 1
Úradná skúška
5 | kyslík | ks | 1
| NÁTERY |  |  |  | 0
0
Potrubie
1 | 1x základný náter S2000 - potrubie | m2 | 12.5
2 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1000 - biela | m2 | 25
3 | 2x krycí náter S2013 - potrubie odtieň 1999 - čierna | m2 | 1
Chráničky
4 | 1x základný náter S2000 - chráničky | m2 | 0.5
5 | 2x krycí náter S2013 - chráničky odtieň 1000 - biela | m2 | 1
Náterové hmoty
0
6 | Farba S 2000 spotreba 120 g/m2 | kg | 1.5 |  | 0
7 | Farba S 2013 - 1000 spotreba 150 g/m2 | kg | 4
8 | Farba S 2013 - 1999 spotreba 150 g/m2 | kg | 0.5
9 | Riedidlo S 6001-spotr. 20% náteru | kg | 1.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0