Technická správa

VZDUCHOTECHNIKA

Názov stavby:			ZARIADENIE PRE SENIOROV V OBCI VINODOL

Stupeň PD:			Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby:		K.ú. Horný Vinodol, p.č: 14, Nitriansky kraj, okres Nitra, SK

Stavebník:			Obec Vinodol, Obecná 473/29, 951 06 Vinodol

Hlavný projektant:		Ing. arch. Ján Kováč

Zodp. projektant:		Ing. Kristína Pozsonyiová

Vypracoval:			Ing. Kristína Pozsonyiová

Dátum	:			12/2018

Obsah projektu:

Technická správa

VZT-01		Pôdorys 1.NP

- Identifikačné údaje stavby

Názov a označenie stavby: 		Zariadene pre seniorov v obci Vinodol

Miesto stavby: 				Vinodol

Hlavný projektant:			Ing. arch. Ján Kováč

- Rozsah projektu

Táto časť projektu pre „Zariadenie pre seniorov“ v obci Vinodol – projekt pre stavebné povolenie, rieši v objekte rekuperačné vetranie v denných miestnostiach, odvetranie hygienických a sociálnych priestorov a odvetranie kuchynských digestorov. Predmet a rozsah zmien sú spracované v zmysle požiadaviek investora.

- Účel vetrania, klimatizácie a vykurovania

Vzduchotechnické zariadenie bude zabezpečovať vetranie tých priestorov, kde prirodzené vetranie nie je možné alebo je nepostačujúce. Ďalej bude zabezpečovať vetranie priestorov kde to vyžaduje spôsob prevádzky. Vetranie priestorov je zabezpečené vzduchotechnickými jednotkami.

V prípade požiaru budú všetky zariadenia ktoré neslúžia na požiarne vetranie vypnuté.

Účelom vetrania je zaistiť pohodu prostredia v miestnostiach.

  - Podklady pre návrh

Návrh bol vypracovaný na základe nasledujúcich podkladov:

–   Výkresová dokumentácia projektu architektúry

–   Požiadavky vznesené investorom a architektom

–   Podklady a koordinácie s nadväznými profesiami

–   Podklady dodávateľov VZT zariadení a elementov uvažovaných v projekte

Výpočtové parametre teploty vonkajšieho vzduchu pre danú lokalitu (Vinodol):

| a/ zima | teplota te = -11 °C |  |
| --- | --- | --- |
| b/ leto | teplota te = +32 °C |  |
| Výpočtové parametre teploty vnútorného vzduchu: |  |  |
| tileto=21°C |  |  |
| tizima=21°C |  |  |

Projekt rešpektuje:

-STN EN 12792 - Vetranie budov. Symboly, názvoslovie a grafické symboly -STN EN 779 - Filtre na odlučovanie častíc na všeobecné vetranie. Stanovenie filtračných parametrov.

| -STN EN 12831 | - Vykurovacie systémy v budovách. |
| --- | --- |
|  | - Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. |
| -STN 73 0872 | - PBS Ochrana stavebných objektov proti šíreniu požiaru vzt zariadeniami |
| -STN 73 0802 | - Požiarna bezpečnosť stavieb |
| -STN 730540 | - Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov |
|  | - Tepelná ochrana budov, časť 1-4 |
| -STN 73 0548 | - Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov |

- Nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z. z. - O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

- Vyhláška 706/2002 MŢP SR o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. – O minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

- Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

- Zákon Národnej rady č. 124/2006 Z. z. – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Technický popis

Zariadenie č.1:   Rovnotlakové vetranie v priestoroch č. A1.09, B1.09

Pre rovnotlakové vetranie priestorov denných miestností sú navrhnuté lokálne rekuperačné jednotky osadených na obvodových stenách. Objemový prietok vzduchu je vypočítaný podľa požadovanej intenzity vzduchu v miestnostiach. Zariadenia majú 75%-nú účinnosť rekuperácie. Jednotky budú mať vlastný systém riadenia pomocou trojrýchlostného prepínača.

Zariadenie č.2 - Podtlakové vetranie v hygienických a sociálnych miestnostiach

Na odvetranie hygienických a sociálnych miestností, ktoré nemajú možnosť prirodzeného odvetrania napr. okennými otvormi, alebo z hygienických dôvodov je potrebné odvetranie miestnosti, sú navrhnuté radiálne odsávacie ventilátory s nastaviteľným dobehom a výfukom priamo do potrubia. Ventilátory sú osadené v horizontálnej polohe pod stropom a sú ovládané cez vypínač na svetlo. Odpadný vzduch je odvádzaný pomocou spiro potrubia cez fasádu a protidažďovú žalúziu do exteriéru. Prívod vzduchu je realizovaný netesnosťami použitím bezprahových dverí alebo pomocou dverných mriežok.

Požadované množstvo vzduchu je vypočítaný podľa minimálneho množstva dávky vzduchu na zariaďovací predmet.

Ovládanie ventilátorov od svietidiel rieši profesia ELI.

- Požiadavky na nadväzné profesie

  - Požiadavky na profesiu elektro

Zariadenia napojiť na elektrickú sieť a zabezpečiť samostatné istenie. Vykonať vodivé prepojenie a ochranné pospájanie, podľa platných STN. Na základe projektu požiarnej ochrany budú pri požiari všetky zariadenia, ktoré neslúžia na požiarne vetranie, vypnuté.

Profesia elektro privádza do zariadení a ventilátorov silnoprúd a spúšťa ich v jednotlivých miestnostiach od osvetlenia.

  - Požiadavky na stavebné úpravy

- úprava sadrokartónového podhľadu pre osadenie distribučných elementov

- zhotoviť otvory cez steny tak, aby sa hmotnosť stien neprenášala na potrubie, po montáži VZT otvory utesniť plsťou a zamurovať

- zhotoviť bezprahové dvere alebo osadiť dverné mriežky pre niektoré miestnosti

- Pokyny pre montáž, obsluhu a údržbu

Montáž strojného zariadenia nie je možné prevádzať v priestore, ktorý nie je po stavebnej stránke pripravený t. j. omietnutý, vybielený a prevedená hrubá podlaha. Montážny podnik sa upozorňuje na nutnosť previesť opravu základných náterov poškodených pri doprave, skladovaní a montáži. Montáž zahraničnej dodávky sa musí previesť pod dozorom a chrániť pred prípadným poškodením. Montážny podnik vykoná zacvičenie personálu v obsluhe. Pracovníka k tomuto účelu určí užívateľ. Užívateľ zariadenia je povinný zoznámiť všetkých pracovníkov prevádzkovej obsluhy a údržby s prevádzkovými predpismi a ďalšou dokumentáciou, ktorá bude dodaná s dodávkou zariadenia. Kruhové potrubie bude vyrobené z pozinkovaného plechu sk. I. Pri montáži je nutné venovať zvýšenú pozornosť prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty únikom vzduchu netesnosťami v potrubí. Všetky potrubné trasy majú predpísané spoje s tesnením tesniacou páskou a dodatočným tesnením tmelom. Závesy potrubia budú prevedené pomocou oceľových hmoždiniek, závitových tyčiek a uchytenia, v trase potrubí každé 2 až 3 m. Na zamedzenie prenosu vibrácií do stavebnej konštrukcie musia byť potrubia v závesoch uložené pružne cez gumové podložky. Všetky zariadenia budú osadené pružne, taktiež napojenie potrubí na zariadenia je potrebné vykonať pružne. Prechody cez stavebné konštrukcie musia byť urobené tak, že potrubie bude obložené plsťou, obmurované a omietnuté. Stavebná konštrukcia nesmie zaťažovať steny potrubia, aby ich nedeformovala.

- Meranie a regulácia

Zabezpečiť chod, kontrolu a istenie vzduchotechnických zariadení, signalizáciu chodu a poruchových stavov. Zabezpečiť režimy vetrania pre letnú a zimnú prevádzku podľa popisu v technickom popise zariadení.

- Vplyv na životné prostredie

Vzduchotechnické zariadenia nebudú mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Hluk od vzduchotechnických zariadení je sledovanou veličinou a riadi sa vyhláškou č. 339/2006 Z.z.

- Protipožiarne opatrenia

Projekt vzduchotechniky rešpektuje projekt požiarnej bezpečnosti a platnú normu STN 73 08 72 - ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením. Vzduchotechnické potrubia prechádzajúce cez požiarne deliace konštrukcie medzi požiarnymi úsekmi, podlažiami budú z nehorľavého materiálu a prierezy presahujúci 400 cm2 budú opatrené požiarnymi klapkami.

- Protihlukové a protiotrasové opatrenia

Projekt vzduchotechniky rešpektuje platné hygienické predpisy, hlavne nariadenie vlády SR č. 339/2006 Z.z. o prípustných hodnotách hluku, č. 549/2007 ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, požiadavkách na objektivizáciu hluku v životnom prostredí. Vzduchotechnické zariadenia nebudú zvyšovať hladinu hluku vo vnútorných a vonkajších priestoroch nad hodnoty uvedené v tomto predpise.

- Povrchová ochrana, izolácie

Všetky doplnkové konštrukcie budú opatrené základným náterom na odhrdzavenej ploche a dvojnásobným náterom emailom syntetickým vonkajším (Industrol) S 2013, STN 67 3913 na technologické konštrukcie.

- Bezpečnostné opatrenia

Použité vzduchotechnické zariadenia ako určené zariadenia musia mať certifikát kvality a prehlásenie o zhode. Za bezpečnosť pri práci je zodpovedný užívateľ v zmysle platných predpisov pri rešpektovaní nariadenia vlády SR č.159/2001 Zz v znení č. 470/2003 Zz a vyhlášok SBÚ, SÚBP podľa ktorých je potrebné pred spustením vzduchotechnického zariadenia do prevádzky previesť jeho kontrolu oprávnenou osobou (vykonáva technická inšpekcia).

V Kráľovej nad Váhom, 12/2018			Vypracovala: Ing. Kristína Pozsonyiová