Stavba:		PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Stavebník:		Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Projektant:	Ing. Mário Klopan

Zodp. projektant:      	Ing. Mário Klopan

Miesto stavby:		Nové Mesto nad Váhom

Druh stavby:		Prestavba

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba:	PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Stavebník:		Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Projektant:	Ing. Mário Klopan

Zodp. projektant:      	Ing. Mário Klopan

Miesto stavby:		Nové Mesto nad Váhom

Druh stavby:		Prestavba

1.	     Charakteristika územia stavby

1.1	Zhodnotenie polohy

Územie, na ktorom je riešená prestavba objektu je zhodnotené vo výkrese situácie.

Riešené územie sa nachádza v katastri mesta Nové Mesto nad Váhom. Plocha riešenej zóny je z juhozápadnej strany ohraničená existujúcimi spevnenými a trávnatými plochami so stromovou výsadbou a následne komunikáciou štátnou cestou II. Triedy č. 504 - ul. Klčové, juhovýchodnej strany je ohraničená existujúcimi spevnenými plochami s parkoviskom a následne existujúcou zástavbou bytových domov. Zo severovýchodnej strany je ohraničená spevnenými plochami s parkoviskom a následne existujúcou zástavbou, a zo severozápadnej strany spevnenými plochami a existujúcou zástavbou.

Prestavbou objektu sa nezasiahne do existujúcich prípojok a verejných inžinierskych sietí.

Predmetný pozemok, na ktorom sa nachádza predmetný objekt predstavuje parcela C-KN 635/2, k.ú. Nové Mesto nad Váhom.

2.	     Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie

2.1	Zdôvodnenie riešenia

Poloha a umiestnenie objektu je zrejmá z celkovej situácie stavby – výkres. Architektonické riešenie smeruje k oživeniu okolitého priestoru a čo najlepšie objekt prispôsobiť k danému okoliu a zámeru využitia. Materiálovo sa  bude prejavovať cez farebnosť omietky, zohľadnené konštrukčné prvky a raster okenných otvorov.

2.2	Riešenie dopravy

Doprava vozidlami ako aj prístup peších k objektu je zabezpečený existujúcimi miestnymi komunikáciami a spevnenými plochami. Parkovanie je zabezpečené na existujúcich odstavných a parkovacích státiach v tesnej blízkosti objektu.

2.3	Starostlivosť o životné prostredie

Užívanie stavby nebude mať negatívny dopad na životné prostredie. Stavba a jej užívanie nebude produkovať škodlivé látky a emisie do ovzdušia. Ochrana pôdy a podzemných vôd je zabezpečená existujúcou prípojkou splaškovej kanalizácie do verejnej kanalizačnej siete. Pri stavebnej činnosti nebude vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad. Na stavbe budú použité materiály s osvedčením zdravotnej nezávadnosti. Komunálny odpad sa bude zhromažďovať v rámci areálu do smetných nádob. Stavebný odpad, ktorý vznikne v čase realizácie, bude vyvážaný na skládku stavebného odpadu.

2.4	Zemné práce

Sú súčasťou dodávky stavby ako celku dodávateľom. Týkajú sa výkopových prác pre priehlbeň výťahovej šachty. Konštrukčné riešenie výťahovej šachty je znázornené vo výkresovej dokumentácii časť statika. Hĺbenie stavebnej jamy je vyhotovené strojne, prípadne ručne. Do konečného tvaru sa jama upraví bezprostredne pred betónovaním.

2.5	Stanovenie ochranných pásiem

Daná stavba sa nenachádza v ochrannom pásme.

3.	SO 01 Adminsitratívna budova

3.1	Zdravotechnika

VODOVOD

Je navrhnutý podľa STN 73 6660. Vnútorný vodovod je napojený na jestvujúcu vodovodnú prípojku DN50, ktorá zabezpečuje potrebu vody pre hygienické a požiarne účely. Vodomerná šachta (s vodomernou zostavou) je existujúca. V objekte na 1.PP sa dopoja novonavrhované potrubia SV, TÚV a cirk. TÚV na jestvujúce (viď výkr. č. D2-01).

Projekt rieši rozvody studenej vody, TÚV a cirkulácie TÚV. Hlavné rozvodné potrubie SV je vedené pod stropom 1.PP v chodbe. Prívodné potrubia k jednotlivým zariaďovacím predmetom sú vedené popri sĺpoch v stenách v drážkach. Materiálom potrubnej časti sú rúry plasthliníkové (napr. HERZ). Spájanie potrubí sa zabezpečí lisovanými spojmi, prechod na väčšiu/menšiu svetlosť je riešený redukovanými T-kusmi. Potrubie je izolované izoláciou Armacell TUBOLIT DG-A, s hrúbkou steny 13-20 mm príslušných dimenzií.

Ohrev TÚV je existujúci. V objekte sa dopoja novonavrhované potrubia TÚV a cirk. TÚV na jestvujúce.

Vypustenie vody je možné cez vypúšťacie ventily, príp. cez najnižšie umiestnené zariaďovacie predmety.

Z vnútorného vodovodu sú napojené aj požiarne hydranty s plnoprierezovou hadicou (NOHA), umiestnené v chodbách:

- 3 x 25/20 (NOHA)

Vybavenie armatúrami nad zariaďovacími predmetmi je na štandartnej úrovni. V objekte sú použité pákové stojančekové batérie IDEAL STANDARD. WC misy sú kombi, a sú pripojené cez rohové ventily TE 66.

Výpočet potreby vody

Výpočet potreby vody je spracovaný v súlade s Úv-SR nasledovne.

- Potreba vody pre ojekt je nasledovná:

* Priemerná denná potreba vody			        	  	5 980  l/deň

* Maximálna denná potreba vody 					8 990 l/deň.

* Maximálna hodinová potreba vody				674 l/h

* Ročná potreba vody je 						2 183 m3/rok

* Potreba požiarnej vody – viď projekt požiarnej ochrany.

Pred uvedením vodovodu do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku potrubných rozvodov s tlakom 0,7 MPa. Tlakové skúšky vodovodného potrubia sa vykonajú podľa STN 75 5911.

KANALIZÁCIA

Vnútorná kanalizácia objektu odvádza splaškové vody. Splašková kanalizácia je navrhnutá podľa STN 73 6760. Materiálom pre potrubnú časť splaškovej kanalizácie sú PVC-rúry pre vnútornú odpadovú a ležatú zvodovú kanalizáciu, ktoré vyrába Plastika Nitra. Spoje potrubia sú riešené pomocou hrdlových tvaroviek s kruhovými tesneniami z gumy. Na každé zvislé odpadové potrubie sa osadí 1 m nad podlahou najnižšieho podlažia čistiaca tvarovka príslušnej dimenzie.

Splaškové odpadové vody zo zariaďovacích predmetov sú pripojovacím potrubím odvádzané do hlavných zvislých odpadov, ktoré sú pre odvetranie vyvedené nad strechu objektu a opatrené PP ventilačnými hlavicami HL810. Novonavrhované odpadové potrubia v objekte na 1.PP je potrebné dopojiť na jestvujúce (viď výkr. č. D2-01).

Z objektu je vyvedená jestvujúca kanalizačná prípojka.

V objekte sú použité zariaďovacie predmety značky JIKA. Ich umiestnenie a osadenie je zrejmé z výkresovej dokumentácie. Všetky WC misy sú kombi.

Pred uvedením kanalizácie do prevádzky je potrebné vykonať skúšku tesnosti potrubia a vizuálnu prehliadku.

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu:

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu sú odvádzané štyrmi vnútornými odpadovými potrubiami (D1 – D4). Jestvujúce odpadové potrubia sa zdemontujú a nahradia novými PVC odpadovými potrubiami (D1 – D4). Na každé zvislé odpadové potrubie sa osadí 1 m nad podlahou najnižšieho podlažia čistiaca tvarovka príslušnej dimenzie.

Množstvo dažďových odpadových vôd z objektou je nasledovné:

Qd = 160 x 0,0338 x 0,9 = 4,9 l/s

Q15min = 4,9 x 60 x 15 = 4,4 m3/15min.

Qr = 338 x 0,7 = 236 m3/r

- odvodňovaná plocha     	338 m2

- výdatnosť dažďa 	160 l/s.ha

- súčiniteľ odtoku	0,9

Množstvo splaškových odpadových vôd z objektu je nasledovné:

a) denné množstvo splaškových vôd	Qd = 5 980  l/deň

b) maximálne denné množstvo splaškových vôd	Qdmax = 8,99 m3/deň

c) maximálne hodinové množstvo splaškových vôd	Qhmax = 674 l/hod

d) ročné množstvo splaškových vôd		          Qr = 2183 m3/rok

3.2	Vykurovanie

Projekt rieši výmenu existujúcich vykurovacích telies a ventilov na radiátoroch v administratívno-zdravotníckej budove v Novom Meste nad Váhom.

ENERGETICKÁ BILANCIA

Tepelný výkon v jednotlivých miestnostiach je určený na základe výpočtu tepelných strát podľa STN EN 12831, požadovaných vnútorných teplôt a klimatických údajov pre Nové Mesto nad Váhom.

Vstupné údaje pre výpočet :

Pri výpočte energetickej bilancie bolo uvažované s nasledovnými údajmi:

Vonkajšia výpočtová teplota zima	Te	= -11 °C

Dĺžka vykurovacieho obdobia	n	=  212 dní

Priemerná vnútorná výpočtová teplota zima	Tis	=  20 °C

Priemerná teplota vzduchu vo vykurovacom období	Tes	=  3,6 °C

Súčiniteľ prechodu tepla: obvodová stena- zateplená	U	= 0,22	W/K. m2

strecha	U	= 0,123 W/K. m2

okno	U	= 1,1 	W/K. m2

Typ vykurovania .................................................................................................neprerušovaný

Projektovaná tepelná strata po zateplení budovy:				Φstr = 33,2 kW

Ročná potreba tepla:

Tis – Tes

Qroč = 3,6 x Φstr x  –––––––   x 24 x n x 10-6 x E x e       (GJr-1)

Tis – Te

20 – 3,6

Qroč = 3,6 x 33 200  x   –––––––   x 24 x 212 x 10-6 x 0,85 = 256,88 GJr-1

20 - (-11)

ZDROJ TEPLA

Zdroj tepla je existujúci.

POPIS VYKUROVACEJ SÚSTAVY

Vykurovanie objektu je zrealizované ako teplovodné s núteným obehom v prevedení dvojrúrkovou vykurovacou sústavou. Návrh výmeny vykurovacích telies vychádza z požiadavky zlepšiť prevádzku a zvýšiť hospodárnosť vykurovania.

Výpočtové parametre vykurovacej sústavy

Pri návrhu vyregulovania vykurovacej sústavy boli použité tieto vstupné údaje:

- tepelná strata objektu: 33,2 kW

- teplonosná látka: teplá voda

- hmotnostný prietok teplonosnej látky: 1,43 m3/h

- uvažovaný teplotný spád: 70/50 ˚C (ΔT=20K)

- existujúce článkové vykurovacie telesá vymeniť za nové

- staré ventily na radiátoroch budú demontovať a nahradiť novými

Potrubná časť

Od miesta napojenia v kotolni je vedená hlavná vykurovacia vetva, z ktorej sú napojené všetky 	stúpacie potrubia s ozn. 1-14. Na každé stúpacie potrubie je vo väčšine prípadov dopojené jedno 	alebo dve vykurovacie telesá na každom nadzemnom podlaží. Pripojovacie potrubia 	k vykurovacícm telesám sú vedené nad podlahou popri stenách. Vzhľadom na zmenu dipsozície 	priestorov a polohu priečok, bude potrebné niektoré pripojovacie potrubia predľžiť, resp. upraviť 	podľa polohy nových vykurovacích telies.

Vykurovacie telesá

Jestvujúca vykurovacia sústava pozostáva zo starých článkových radiátorov. V projekte sa 	uvažuje s demontážou článkových vykurovacích telies a ich nahradením novými panelovými 	radiátormi. Veľkosť nových radiátorov bola stanovená na základe výpočtu tepelných strát 	jednotlivých miestností. V projekte sú navrhnuté vykurovacie telesá KORAD s bočným 	pripojením, výšky 600mm.

3.3	Elektroinštalácia a bleskozvod

Technické údaje nn sústavy :

## Napájacia sústava :   	3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S

## Ochrana podľa STN 33 2000-4-41:2019

## ochrana živých častí – izoláciou, krytom, zábranou

## pri poruche – samočinným odpojením napájania

## doplnková – ochranným pospájaním, prúdovým chráničom

Druh prostredia : 	Prostredie je stanovené podľa

STN 33 2000-5-51:2010/A11, O1, viď. protokol.

Inštalovaný príkon	Pi=60     kW

Súdobý príkon	Ps=42    kW

Stupeň dodávky		 - 3 –

Existujúci hlavný istič pred elektromerom   In=80A/B/3

Dve existujúce merania pre ambulancie 2x  In=32A/B/3

ELEKTROINŠTALÁCIA:

Projekt rieši zásuvkovú a svetelnú elektroinštaláciu prestavby existujúceho štvorpodlažného polyfunkčného prevádzkového a kancelárskeho objektu.

V miestnosti elektrorozvodne v suteréne sa nachádza existujúci skriňový hlavný rozvádzača HR, napojený z distribučnej siete v lokalite z poistkovej skrine RIS na objekte. V rozvádzači je existujúce fakturačné meranie spotreby s hlavným ističom In=80A s polopriamim meraním spotreby. Meranie a rozvádzač ostávajú pôvodné. Prevedú sa patričné úpravy pre výmenu prípadne odstránenie istiacich a ovládacích prvkov podľa novej potreby a dispozície objektu. Z hlavného rozvádzača budú z poza ističov In=25A/B/3 napojené káblami N2XH-J 5x6u podružné rozvádzače RP01 pre priestory skladov na I.P.P a rozvádzač RP1.1 pre kancelárske priestory na I.N.P. Z Ďalšieho nového vývodu In=32A/B/3 bude káblom N2XH-J 5x10 napojený podružný rozvádzač RP2 pre kancelárske priestory na II.N.P. Vedľa hlavného rozvádzača HR sa nachádza existujúci plastový nástenný elektromerový rozvádzač RE1, s dvomi existujúcimi pôvodnými meraniami 32A/B/3, z ktorých boli napojené pôvodné ambulancie. Z jedného  existujúceho merania bude káblom N2XH-J 5x6 napojený rozvádzač RP1.2 na I.N.P pre samostatný priestor internej ambulancie. Z druhého bude káblom N2XH-J 5x10 napojený nový rozvádzač RP3 pre kancelárie na III.N.P.

V hlavnom elektromerovom rozvádzači HR a RE1 bude za plombovateľnou časťou rozvodná sústava TN-C rozdelená na TN-S, to znamená že bod rozdelenia zbernica PE bude uzemnená na zemný odpor max. 5 ohmov.

Na istenie obvodov pred preťažením a skratmi sú v rozvádzačoch použité ističe s menovitými hodnotami prvkov udanými vo výkresovej časti projektu. Pri osádzaní rozvádzačov je potrebné, prekonzultovať presné konkrétne umiestnenie s navrhovateľmi ostaných technológií, (UK, TZB, VZT) z dôvodu, aby nedošlo ku vzájomnej kolízií a aby ostal volný priestor pred rozvádzačom min. 800 mm.

Elektroinštalácia pre výťah:

Pre výťah bude privedený samostatný káblový prívod káblom N2XH-J 5x4 z hlavného rozvádzača HR do strojovne výťahovej šachty na III.N.P. Prívod bude ukončený v trojfázovom spínači s poistkami a s možnosťou uzamknutia. Inštalácia od vypínača v četne osvetlenia výťahovej šachty je predmetom dodávky technológie výťahu. Prívod je riešený v tomto štádiu projektu len zatiaľ ako rezerva.

Podľa vyhlášky 508/2009 je zdvižné zariadenie výťahu zaradené do technických vyhradených zariadení skupina „A“ odsek  - c1 – výťahy ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov s povolenou prepravou osôb. Zariadenie výťahu týmto spadá pod technickú inšpekciu, ktoré vydá oprávnenie na jeho prevádzku.

SVETELNÁ INŠTALÁCIA:

Inštalácia bude vykonaná medenými bezhalogénovými káblami N2XH-J,O 3,4,5x1,5 pod omietkou, nad podhľadom. Ovládanie jednotlivých svetelných obvodov je realizované spínačmi umiestnenými vo výške 0,9- 1,2 m nad podlahou, tak aby neboli prekrývané nábytkom, alebo dverami. Svetelné vývody ukončiť vo svietidlách svorkovnicou a svietidlá sa môžu použiť aj podľa výberu investora, pri dodržaní platných predpisov a noriem pre navrhovanie osvetlenia, hlavne čo sa týka výberu typu a parametrov svietidla a ovládacích prvkov pre vonkajšie použitie , alebo inštaláciu v kúpelni. V kúpelniach dodržiavať ochranné zóny podľa STN 33 2000-7-701:2007/A11, A12, AC.

Rozmiestnenie, počet a typ svietidiel je navrhnutý pre dané priestory na základe výpočtu programom dialux s požadovanou intenzitou osvetlenia podľa STN EN 12464-1:2012, ktorá pojednáva o min. intenzite osvetlenia podľa druhu a využitia priestoru. Pri zmene typu svietidla je potrebné previesť nový prepočet. Minimálna požadovaná intenzita osvetlenia pre jednotlivé priestory je naznačená vo výkresovej dokumentácii.

Pokiaľ budú použité svietidlá so svetelným zdrojom LED, je potrebné pri realizácii brať do úvahy vyšší prúd pri zapínaní svietidiel, čo môže zásadne ovplyvniť navrhnutý istiaci prvok. Použité svietidlá sa odporúčajú rozdeliť na viac menších samostatne istených obvod. Pre istenie daných obvodov sa odporúča použiť istiace prvky s charakteristikou „C“, v niektorých prípadoch až „D“.

Antipanické osvetlenie:

V lekárskych priestoroch je hlavné osvetlenie doplnené svietidlami s vlastným núdzovým zdrojom, ktoré slúžia ako antipanické osvetlenie (na intenzitu min. 30Lx nad určenými zdravotníckymi zariadeniami).

Na hlavných komunikáciach a prevádzkových priestoroch budú osadené núdzové svietidlá s vlastným záložným zdrojom, a na čelnom kryte s piktogramom s vyznačením smeru úniku.

ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA:

Zásuvkové obvody budú realizované bezhalogénovými káblami N2XH-J 3x2,5 pod omietkou, nad podhľadom. Konkrétne typy zásuviek a presné rozmiestnenie môže byť ešte upresnené počas realizácie investorom. Pri riešení inštalácii v kúpelni je potrebné dodržiavať ustanovenia STN 33 2000 7-701:2007/A11, A12, AC, ktorá hovorí o ochranných zónach v kúpelniach. Zásuvky budú osadené 0,4 m nad podlahou, prípadne 0,9-1,2 m - v kúpelni na kuchynskej linke, a podľa konkrétnych požiadaviek investora v jednotlivých priestoroch. Pri osádzaní zásuviek na stavbe je potrebné skoordinovať presné umiestnenie zásuviek s inými prvkami inštalácií, ako napr. s radiátormi, tak aby nedochádzalo k vzájomnému prekrývaniu.

KANCELÁRSKE PRIESTORY:

Rozmiestnenie silnoprúdových a slaboprúdových zásuviek je riešené v stupni projektu pre stavebné povolenie. Projekt nerieši podrobné konkrétne rozdelenie a presný počet pracovných miest, pokiaľ nie sú vyslovene zakreslené v stavebnom projekte. Z funkčného hľadiska sa napájajú jedným samostatným zásuvkovým obvodom s istením 16A/B/1 dve pracovné miesta s dvomi počítačovými zostavami. Z daného dôvodu je nutné pred samotnou realizáciou vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu, ktorá bude už presne a konkrétne zohľadňovať počet pracovných miest a k tomu zodpovedajúci počet zásuvkových obvodov.

INŠTALÁCIA SLABOPRÚDU:

Datový rozvod v danom objekte je riešený štandardným hviezdicovým spôsobom. V suteréne bude osadený hlavný datový rozvádzač R-DT. Do priestoru je už privedený hlavný slaboprúdový prívod. V čase spracovania projektu nebola dodaná informácia o konkrétnom poskytovateľovi služby. Na II.N.P bude v priestore serverovne osadený podružný datový rozvádzač RD-T1 napojený z hlavného rozvádzača v suteréne. Na III.N.P bude osadený druhý podružný rozvádzač RD-T2 pre priestory kancelárií. Stavba zabezpečí prepojenie medzi hlavným rozvádzačom a podružnými metalickým káblom STP cat.6a, 4x2xAVG23, 550MHz, LSOH, B2ca, s1, d1, a1. Ako rezerva bude pripravená chráničke FXP 40 z hlavného rozvádzača ku jednotlivým podružným rozvádzačom na poschodiach. V čase spracovania projektovej dokumentácie nie je investorom určený konkrétny dodávateľ služby poskytovania internetu a telefónu. Datové rozvádzače sú predpripravené aj na pripojenie optického  kábla. Pred samotnou realizáciou elektroinštalácie musí byť už určený konkrétny dodávateľ ktorý ešte upresní prípadný spôsob riešenia rozvodov a dodá aktívne vybavenie datových rozvádzačov.

V určených kancelárskych a zdravotníckych priestoroch sú osadené datové zásuvky 2xRJ45 cat. 6A, ktoré budú napojené dvomi káblami STP z daného datového rozvádzača na podlaží.  Datové rozvádzače  (BIELA FARBA) 19 palcové 9U v rátane základného vybavenia je navrhnutý od fy. KELine. Umiestnenie zásuviek a počet bude ešte upresnený prevádzkovateľom priamo na stavbe.

Datové rozvody musia byť chránené pred pôsobením silových polí od silnoprúdových rozvodov podľa príslušných predpisov, vzdialenosťou a umiestnením.

KONKRÉTNE RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE:

V danom objekte sú určené dva samostatné a samostatne napojené zdravotnícke priestory.

INTERNÁ AMBULANCIA  - I.N.P.

Zdravotnícky priestor 4 „Vyšetrovňa ECG, EEG, EHG“  - skupina 1 – označenie v projektovej dokumentácii  „4“ v šesťhrane.

Prvý priestor sa nachádza na I.N.P a jedná sa o internú ambulanciu. V priestore prípravovne je podružný rozvádzač RP1.2. Z rozvádzača budú riešené nové zásuvkové a svetlené obvody len v daných zdravotníckych priestoroch.

Pre riešené priestory internej ambulancie musí byť riešená izolovaná sústava so strážičom izolačného stavu.

Sieť IT je izolovaná sústava, ktorá má všetky živé časti izolované od zeme, alebo má jeden bod siete uzemnený cez veľkú impedanciu. Neživé časti elektroinštalácie sú uzemnene. Izolovaná sústava zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť užívateľských systémov. Výhodou izolovanej sústavy je, že zariadenie napojené na sústavu IT  môžu pracovať nepretržite aj    v prípade prvej poruchy. (tzv. zemné spojenie). Pokiaľ je správne prevedené uzemnenie neživých častí elektrických zariadení, je sústava bezpečná, pretože pri zemnom spojení nedochádza k vytvoreniu úbytku napätia väčšieho ako bezpečné. Prvá porucha musí byť odstránená v čo najkratšom čase. Pre signalizáciu stavu izolovanej sústavy sa používajú strážiče izolačného stavu (IMD). Tieto prístroje signalizujú pokles izolačného stavu pod nastavenú hodnotu.

V rozvádzači RP1.2 bude osadený strážič izolačného stavu od fy.Hakel, typ HIG95-DELTA. Strážič monitoruje zdravotnícke izolované sústavy až do maximálneho prevádzkového napätia 264 A AC. Umožňuje vyhodnocovanie tepelnej a prúdovej záťaže oddeľovacieho transformátoru.

Nesmie byť zapojených viac strážičov izolačného stavu na jednu sieť IT. HIG95-DELTA je vybavená komunikačnou zbernicou RS485, vďaka ktorej je možné strážič pripojiť do nadradeného systému ISOLGUARD. Týmto je zariadený diaľkový dohľad na sieťou IT.

V ordinácii bude osadený modul diaľkovej signalizácie stavu siete typ MDS-DELTA. Modul je vybavený vizuálnou a zvukovou signalizáciou, ktorá upozorňuje užívateľa na vzniknuté poruchy. Modul signalizuje stav izolačného stavu siete žltou signálkou, prúdové alebo teplotné preťaženie oddeľovacieho transformátoru červenou signálkou.

Do systému strážiča izolačného stavu patrí oddeľovací transformátor. Pre dané priestory je navrhnutý transformátor HAKEL MED-T , transformátor 230/230V, 3,15 kVA , IP23, hmotnosť 40,5 kg. Z dôvodu váhy a rozmerov bude transformátor vo vlastnom oceľovom  kryte – umiestnenie môže byť pod podružným rozvádzačom prípadne v blízkosti rozvádzača.

Na izolovanú sieť budú napojené určené zásuvkové obvody, ktoré budú napájať medicínske zaradenia. Určene obvody budú ešte upresnené pri realizácii na stavbe.

Všetky zásuvkové a svetlené obvody v zdravotníckom priestore musia byť doplnkovo chránené prúdovým chráničom 30mA.  V priestore bude prevedené doplnkové pospájanie všetkých neživých pevných aj pohyblivých súčastí vybavenia. V miestnosti bude osadená podružná prípojnica pospojovania „PA“ , ktorá bude napojená vodičom CY16 mm2 z/ž z hlavnej prípojnice PVP. V mieste používania medicínskeho zariadenia bude na stene inštalovaná zásuvka doplnkového pospojovania s označením „PA“, pre pripojenie pohyblivých zariadení (ME).

SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM (LPS):

Systém ochrany pred bleskom (LPS) sa podľa platnej STN EN 62305-3 rozdeľuje na vonkajšiu ochranu pred bleskom a vnútornú ochranu pred bleskom.

Úlohou vonkajšej ochrany je zachytiť všetky údery blesku smerujúce do objektu a zviesť ich trasou od miesta úderu až do zeme, kde sa rozptýli. Do vonkajšej ochrany teda patrí zachytávacie zariadenie, zvody a uzemňovacia sústava.

Vnútorná ochrana obsahuje rôzne opatrenia vo vnútri chráneného priestoru, ktorej účelom je zmierniť účinky elektromagnetického poľa a zviesť ho do zeme. Za je najdôležitejšiu časť sa považuje vyrovnanie potenciálov, bezpečné oddeľovacie vzdialenosti a tienenie na rozhraní jednotlivých zón ochrany pre bleskom.

Pred zahájením riešenia LPS je potrebné objekt zaradiť do stupňa triedy ochrany, I, II, III, alebo IV.

3.4	Chladenie a vetranie

Predmetom projektu je návrh chladenia vybraných miestností a núteného vetrania soc.-hyg. zariadení v administratívno-zdravotníckej budove v Novom Meste nad Váhom.

CHLADENIE

Chladenie vybraných miestností na jednotlivých podlažiach sa zabezpeči tzv. mustisplitovým 	systémom. Ten pozostáva z jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky a niekoľkých vnútorných 	nástenných jednotiek.

Návrh multisplitových systémov chladenia

Na základe počtu a rozmiestnenia miestností s potrebou chladenia bolo navrhnutých celkovo 	sedem kondenzačných jednotiek s ozn. 1-7, ktoré sa umiestnia na streche objektu. Ku každej 	vonkajšej jednotke prislúcha dve až päť vnútorných nástenných jednotiek. Vnútorné jednotky 	budú umiestňované nad dvere, tak aby prúdenie chladného vzduchu v čo najmenšej miere 	negatívne ovplyvňovalo tepelnú pohodu v interiéri. Pri montáži zariadení je nutné dodržiavať 	pokyny a postupy požadované výrobcom.

Klimatizačné zariadenie č.1

Chladenie miestností 1.08, 1,09, 1.10, 1.11 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-4E72VA (ozn. na výkrese 1) - chladiaci výkon 	7,2 kW

- štyroch nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 1.1) - chladiaci 	výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-4E72VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 7,2/8,6 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 2,25/2,28 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 16,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 840x330x710mm

- hmotnosť: 58 kg

Parametre nástennej jednotky MITSUBISHI MSZ-EF25VE2:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 2,5/3,2 kW

- rozmery jednotky vxšxh: 895x195x299mm

- hmotnosť: 11,5 kg

Klimatizačné zariadenie č.2

Chladenie miestností 2.09,2.10, 2.11, 2.21, 2.22 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E1022VA (ozn. na výkrese 2) - chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 2.1) - chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

Klimatizačné zariadenie č.3

Chladenie miestností 3.09, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je 	zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA (ozn. na výkrese 3) - chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 3.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

Klimatizačné zariadenie č.4

Chladenie miestností 1.20, 1.22 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA (ozn. na výkrese 4) - chladiaci výkon 5,4 kW

- dvoch nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 4.1) - chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 5,4/7,0 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 1,39/1,59 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 16,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 840x330x710mm

- hmotnosť: 57 kg

Klimatizačné zariadenie č.5

Chladenie miestností 3.02, 3.03, 3.06, 3.07, 3.08 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA (ozn. na výkrese 5)- chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 5.1) - chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

Klimatizačné zariadenie č.6

Chladenie miestností 2.02, 2.03, 2.06, 2.07, 2.08 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E1022VA (ozn. na výkrese 6)- chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 6.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

Klimatizačné zariadenie č.7

Chladenie miestností 1.04, 1.06, 1.07 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA (ozn. na výkrese 7) - chladiaci výkon 5,4 kW

- troch nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 7.1) - chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 5,4/7,0 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 1,39/1,59 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 16,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 840x330x710mm

- hmotnosť: 57 kg

Rozvody chladenia

Potrubné rozvody s chladivom R 410 A od kondenzačných jednotiek sú navrhnuté z medených 	rúr, ktorých dimenzie sú 1/4x0,8, 3/8x0,8. Potrubia k vnútorným klimatizačným jednotkám budú 	vedené v podhľade a čiastočne sa zasekajú do drážok v stenách. Potrubia na odvod kondenzu 	od vnútorných jednotiek je potrebné zaústiť do splaškovej kanalizácie cez suché zápachové 	uzávery, napr. HL136.

NÁVRH NÚTENÉHO VETRANIA

Miestnosti 1.14, 1.15, 1.17, 2.14, 2.19, 3.14, 3.17 so sociálno-hygienickými zariadeniami sa 	nachádzajú vo vnútri dispozície, čo zabraňuje ich prirodzenému odvetraniu prostredníctvom 	okenných otvorov. Na tento účel bolo v daných priestoroch navrhnuté nútené vetranie 	prostredníctvom odsávacích ventilátorov.

## Hygienické dávky vzduchu pre sanitárne prvky uvažované pri dimenzovaní vzduchotechnických zariadení:

- WC misa							100 m3/h

- Pisoár							  50 m3/h

- Sprcha							150 m3/h

- Výlevka							  80 m3/h

Koncové prvky vetrania

Na základe výpočtových hodnôt boli navrhnuté malé odsávacie ventilátory od fy. Elektrodesign, 	ktoré budú inštalované do podhľadu alebo na obvodovú stenu. Do miestností 2.14 a 3.14 sa 	namontujú nástenné ventilátory Elektrodesign DECOR 200. Do ostatných miestností sa 	umiestnia venitlátory Elektrodesign EBB 200 N T, pri ktorých je možná montáž do podhľadu.

Parametre axiálneho ventilátora Elektrodesign Decor 200:

- max. prietok (0 Pa): 185 m3/h

- príkon: 20W

- napätie: 230V

- časový dobeh: 2-20min

- pripojovacie potrubie: ø125mm

Parametre ventilátora Elektrodesign EBB 250 N T:

- max. prietok (0 Pa): 280 m3/h

- max. výkon: 53W

- napätie: 230V

- časový dobeh: 2-20min

- pripojovacie potrubie: ø100mm

Potrubné rozvody

Každý odsávací ventilátor je pripojený cez spätnú klapku na potrubie z pozinkovaného plechu φ 125mm, príp. φ 100mm. Potrubia sú vyvedené cez obvodovú stenu a ukončené fasádnymi mriežkami LG 125, LG100. Pre zabezpečenie prúdenia vetracieho vzduchu do priestorov s núteným vetraním je potrebné vyhotoviť dvere bez prahov, príp. do dverí osadiť dverové vetracie mriežky.

3.5	Protipožiarne riešenie stavby

Použitie zatepľovacieho systému musí byť v súlade s požiadavkami 6.2.7 STN 73 0802, v zatepľovacích systémoch sa môže použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 a zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, dO (podľa STN EN 13501-1).

Kontaktný zatepľovací systém použitý na stavbe musí mať posúdenú zhodu vlastností podľa zákona.

Zhotovenie ETICS v zmysle článku 3.3 STN 73 2901 vyžaduje kvalifikáciu zhotovovateľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento skúšobný orgán má byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 1702, alebo má mať takéto overenie zabezpečené.

Stavba je v zmysle STN 73 0802 rozdelená na 6 požiarnych úsekov.

| P.Č. | Názov PÚ | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | P1.01/N3 | Chránená úniková cesta typu „A“ |
| 2. | P1.02 | Pivnice |
| 3. | N1.01 | Ambulancie |
| 4. | N1.02 | Administratíva |
| 5. | N2.01 | Administratíva |
| 6. | N3.01 | Administratíva |

Počet podlaží budovy :		4

Počet nadzemných podlaží :  	3

Požiarna výška stavby h (m):	6,56

Požiarne deliace konštrukcie a konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu sú vyhotovené:

- z nehorľavých hmôt.

Typ objektu : Zdravotnícke zariadenie v zmysle STN73 0835

Požiarne riziko požiarnych úsekov sa stanovuje výpočtovým požiarnym zaťažením pv, ktoré sa vypočíta podľa rovnice:

pv = p . a . b . c				čl. 4.2.1	(1)	STN 73 0802

Priemerné požiarne zaťaženie p sa vypočíta podľa rovnice:

p=pni+ psi. SiS				čl. 4.3.1	(4)	STN 73 0802

Súčiniteľ horľavých látok a sa vypočíta podľa rovnice:

a = pni.ani+psi.asi.Sipni+psi.Si			čl. 4.4.3	(7)	STN 73 0802

Súčiniteľ odvetrania b sa vypočíta podľa rovnice:

b = S.kSoi.hoi0.5				čl. 4.5.1	(8)	STN 73 0802

Najväčšie dovolené veľkosti požiarnych úsekov pre posudzovanú stavbu sa určujú v závislosti od súčiniteľa horľavých látok a, a výškovej polohy požiarneho úseku. Najväčšie dovolené rozmery (najväčšia dovolená plocha) požiarnych úsekov sa určí podľa bodu 12.1 STN 73 0833.

- Stupeň požiarnej bezpečnosti je určený podľa TAB 1 STN 730833.

Výsledné údaje:

Tabuľka 1

| PÚ | S (m2) | pv (kg.m2) | a | SPB | Smax (m) | Výpočty Príloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.01/N3 | 77,93 | 4,43 | 0,82 | III. | 2000 | P1.01/N3 |
| P1.02 | 209,13 | 64,62 | 0,72 | II. | 2000 | P1.02 |
| N1.01 | 139,65 | 17,63 | 0,93 | III. | 4800 | N1.01 |
| N1.02 | 51,39 | 24,79 | 0,91 | III. | 4800 | N1.02 |
| N2.01 | 241,30 | 27,93 | 0,99 | III. | 4800 | N2.01 |
| N3.01 | 241,69 | 24,99 | 0,97 | III. | 4800 | N3.01 |

- Veľkosť požiarnych úsekov vyhovuje.

Najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stanovuje tab. 12 STN 73 0802

Tabuľka 2

| Požiarny úsek | Stavebné konštrukcie / Najnižšia požiarna odolnosť a druh |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podlažie | Požiarne deliace | Požiarne uzávery | Obvodové steny nosné | Vnútorné nosné | Vnútorné nenosné | Striech |
| P1.01/N3 | Podzemné | 60/D1 | 30/D1 | 60/D1 | 60/D1 | 30 | - |
|  | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| P1.02 | Podzemné | 30/D1 | 30/D3 | 30/D1 | 30/D1 | 30 | - |
| N1.01 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| N1.02 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| N2.01 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| N3.01 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |

- Nosné požiarne steny musia spĺňať kritérium REI

- V poslednom nadzemnom podlaží sa požaduje znížená požiarna odolnosť konštrukcii v zmysle položiek c) tab.12 STN 73 0802 a to 30/D3.

- Požiarne stropy musia spĺňať REI

- Požiarne stropy v podkroví musia spĺňať kritérium EI

- Obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby musia spĺňať z vnútornej strany kritérium REW a z vonkajšej strany kritérium REI.

- Zvislé inštalačné šachty budú tvoriť súčasť požiarneho úseku, ktorým prechádzajú, nakoľko dané šachty budú na úrovni stropu zaliate napr. betónom a prestupujúce vedenia a potrubia budú utesnené v zmysle bodu 4.1 tejto TS.

Do posudzovanej stavby budú osadené požiarne uzávery:

Tabuľka 3

| Typ uzáveru | Odolnosť v minútach | Počet | Priestor osadenia (číslo miestnosti) |
| --- | --- | --- | --- |
| EI30/D1-C3 | 30 | 3 | 0.15/0.16 0.16/0.03 0.16/0.06 |
| EI30/D3-C4 | 30 | 16 | 1.02/1.06 1.02/1.07 1.02/1.04 1.02/1.23 2.04/2.23 2.04/2.08 2.04/2.07 2.04/2.06 2.04/2.03 2.04/2.02 3.04/3.02 3.04/3.03 3.04/3.06 3.04/3.07 3.04/3.08 3.04/3.21 |
| EI30/D3-C | 30 | 3 | 3.04/výťah |

- Ostatné nosné konštrukcie musia spĺňať kritérium

- Vstupné dvere do bytových jednotiek nemusia byť vybavené samozatváračom v zmysle čl.21a) STN 73 0833 nakoľko sa uvažuje so súčasnou evakuáciou osôb.

- Skladby jednotlivých stavebných konštrukcií sa uvádzajú v technickej správe a na výkresoch architektonickej časti. Pri realizácií stavby je potrebné pri všetkých zabudovaných materiáloch preukázať vhodnosť týchto materiálov certifikátmi, alebo atestmi.

Zabezpečenie evakuácie osôb bolo vypracované podľa STN 92 0241.

Dĺžka únikovej cesty sa určí podľa TAB 16 STN 73 0802

Šírka únikovej cesty sa určí výpočtom podľa:

u=EK∗s			čl. 7.2.3.3.	(19)	STN 73 0802

Výsledné údaje:

Tabuľka 4

| Požiarny Úsek | Označenie únikovej cesty | lud (m) | umin (pruh) | E (osôb) | u | K (počet os. v pruhu) | Km (medzná kapacita) | s | lu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.01/N3 | UC2 | 120 | 2,0 | 179 | 2,0 | 120 | 120 | 1 | 45,0 |
| P1.02 | UC3 | 120 | 1,5 | 15 | 2,0 | 120 | 120 | 1 | 45,0 |
| N1.01 | UC1 | 20,0 | 1,5 | 55 | 1,0 | 55 | 82 | 1 | 15,0 |
| N1.02 | UC4 | 20,0 | 1,5 | 25 | 1,0 | 55 | 82 | 1 | 10,0 |
| N2.01 | UC5 | 20,0 | 1,5 | 31 | 1,0 | 55 | 82 | 1 | 15,0 |
| N3.01 | UC6 | 20,0 | 1,5 | 38 | 1,0 | 55 | 30 | 1 | 15,0 |

Z priestorov stavby vedie na voľné priestranstvo jedna chránená úniková cesta typu „A“

- Z priestorov budovy musia byť označené smery úniku v zmysle čl. 7.3.4 STN 73 0802 a vybavené núdzovým osvetlením s vlastným zdrojom energie.

- Stavba slúži pre 179 osôb a 8 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

- Stanovenie počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu bolo spracované v zmysle bodu 4.21 prílohy č.1 STN 73 0835. V zmysle daného bodu je určená jedna osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu na každú ambulanciu.

- Pri evakuácii osôb sa počíta so súčasnou evakuáciou všetkých osôb. V zmysle čl. 43 STN 73 0833 sa zriadenie hlasovej signalizácie požiaru (domáceho rozhlasu) NEPOŽADUJE.

- Priestory schodísk a priľahlých chodieb tvoria chránenú únikovú cestu typu „A“ v zmysle čl.7.1.4.2. Vetranie danej únikovej cesty je zabezpečené otvárateľnými otvormi o ploche > 5% podlahovej plochy na každom podlaží umožňujúcimi priečne vetranie v zmysle čl. 7.1.4.2.aa)

- Na schodiskovom ramene pri vstupe do stavby odporúčam osadiť plošinu pre imobilných aby bola zabezpečená evakuácia osôb zo stavby

Únikové cesty VYHOVUJÚ. Pre výpočet bol použitý najťažší variant.

Odstupové vzdialenosti určíme v zmysle čl. 8.4.1 STN 73 0802 a STN 73 0833.

Výsledné údaje

Tabuľka 5

| Požiarny úsek | Stena / pohľad (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stena č.1 | Stena č.2 | Stena č.3 | Stena č.4 |
| P1.01/N3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P1.02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N1.01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N1.02 | 0,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N2.01 | 1,500 | 2,000 | 0,0 | 0,0 |
| N3.01 | 1,200 | 1,200 | 0,6 | 0,0 |

- Odstupové vzdialenosti sa zmenili.

4.	Bezpečnosť práce

V čase realizácie stavebných prác je potrebné aby sa dodávateľ stavebných prác a jeho pracovníci riadili a aplikovali vyhlášky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a zmien, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach1) a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Táto vyhláška sa vzťahuje aj na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri iných prácach vykonávaných pomocou pracovných postupov a pracovných prostriedkov používaných pri stavebných prácach. Táto vyhláška sa vzťahuje na práce vykonávané pri záchrane osoby na stavenisku v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je potrebný na záchranu života a zdravia, a to po vykonaní nevyhnutných bezpečnostných opatrení na ochranu života a zdravia a len počas nevyhnutne potrebného času.

Projekt stavebného diela a technologické postupy sú riešené zmysle §6 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a zmien tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V zmysle týchto nariadení treba prijať opatrenia, aby subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú uvádzajú do obehu alebo prevádzkujú a používajú stroje, zariadenia alebo látky na pracovné účely sa riadili podľa vyššie uvedeného zákona. Schvaľovacie konanie zariadení, strojov, nástrojov, náradia, materiálov, látok, pracovných pomôcok, osobných ochranných pracovných prostriedkov a stavebných a konštrukčných diel sa musí prispôsobiť rozsahu ohrozenia danému typu využitia riešených priestorov, čo v danom prípade predstavujú obytné priestory.

Je nutné dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisku pri realizácii a zohľadňovať ich aj v projektovej dokumentácii podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.

Zamestnávateľ zabezpečí používanie primeraných prostriedkov, najmä mechanických zariadení, aby sa zamestnanec vyhol práce s bremenami podľa nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z.

Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť, alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany, alebo opatreniami, metódami, alebo postupmi používanými pri organizácii práce, zamestnávateľ zabezpečí v súlade s nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov bezpečnostné a zdravotné označenie na pracovisku.

Pred zahájením stavebných prác musia byť  pracovníci na stavbe poučení o bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musí na stavenisku nachádzať lekárnička prvej pomoci.

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci.

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými strojmi. Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

5.     Odpadové hospodárstvo

Odpady počas realizácie stavby

17 01 01  Betón								        78,50 t		O

17 01 02	 Tehly								        12,48 t           	O

17 02 01	 Drevo								          1,80 t		O

17 02 02	 Sklo 								          3,15 t		O

17 03 02	 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 	        15,57 t             	O

17 04 05  Železo a oceľ						          0,70 t		O

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10			          0,70 t		O

17 06 04	 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03  0,10 t		O

17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03				      247,80 t          	O

20 03 01   Zmesový komunálny odpad					           0,50 t 		O

Navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi

17 01 01  Betón	- bude odovzdaný oprávnenej firme na zhodnotenie na mobilnom zariadení 		           na to určenom

17 01 02	Tehly- bude odovzdaný oprávnenej firme na zhodnotenie na mobilnom zariadení 			            na to určenom

17 02 01	Drevo - materiálovo a energeticky zhodnotiť

17 02 02	Sklo - zber na dvore druhotných surovín za účelom recyklácie

17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 - povolená skládka stavebného 			            odpadu

17 04 05  Železo a oceľ - zber na dvore druhotných surovín za účelom recyklácie

17 04 11  Káble iné ako uvedené v 17 04 10 - zber na dvore druhotných surovín za účelom 			           recyklácie

17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 - povolená skládka 			            stavebného odpadu

17 09 04  Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené

v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - povolená skládka stavebného odpadu

20 03 01  Zmesový komunálny odpad - povolená skládka TKM

Tieto druhy odpadu budú vznikať pri navrhovaných búracích prácach.

Všetky odpady budú v minimálnej miere skladované a zhromažďované pri stavebnej činnosti v rámci areálu stavebného objektu v oceľových kontajneroch, v prevažnej miere budú v čase asanácie nakladané na dopravné prostriedky a okamžite odvážané na skládku odpadu. Zmesový komunálny odpad  bude zhromažďovaný v nádobách na to určených a odvážaný zmluvnou organizáciou, ktorá má na to povolenie. Stavebný odpad ktorý vznikne pri stavebnej činnosti bude odvážať realizačnou firmou na skládku stavebného odpadu určenú pri miestnom zisťovaní.

Pri prevádzke objektu budú vznikať odpady:

20 01 01  Papier a lepenka								O

20 01 02  Sklo										O

20 01 39  Plasty										O

20 03 01  Zmesový komunálny odpad							O

Budú zhromažďované v nádobách na to určených a odvážané zmluvnou organizáciou.

6.	Technické a realizačné opatrenia

Jednotlivé konstrukčně úpravy zahrňujúce aj profesné časti na 1.NP a 3.NP je potrebné riešiť v zmysle požiadaviek technologických predpisov jednotlivých zabudovaných zariadení.

Pri realizácií je možné upraviť výšku deliacich priečok v hygienických zariadeniach, ktoré sú po strop na nižšiu vzhľadom na presvetlenie a vetranie jednotlivých miestnosti.

Ku kolaudácii stavby bude potrebné realizovať potrebné predpísané skúšky, atesty, merania a štúdie súvisiace s uvedením stavby do užívania.

V Prievidzi, 03/2020	                      	                                     Vypracoval: Ing. Mário Klopan