Stavba	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt	: SO 01 Administratívna budova

Časť	: D5. Chladenie a vetranie

Investor	: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ČSL. Armády 1,  915 32 Nové Mesto Nad Váhom

Miesto stavby	: Nové Mesto Nad Váhom

Stupeň	: Realizačný projekt

# T E C H N I C K Á   S P R Á V A

V Prievidzi, marec 2020

Stavba	: PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Objekt	: SO 01 Administratívna budova

Časť	: D5. Chladenie a vetranie

Investor	: Mesto Nové Mesto nad Váhom, ČSL. Armády 1,  915 32 Nové Mesto Nad Váhom

Miesto stavby	: Nové Mesto Nad Váhom

Stupeň	: Realizačný projekt

## T E C H N I C K Á   S P R Á V A

- VŠEOBECNÝ POPIS

Predmetom projektu je návrh chladenia vybraných miestností a núteného vetrania soc.-hyg. zariadení v administratívno-zdravotníckej budove v Novom Meste nad Váhom. Bol vypracovaný na základe požiadaviek investora v súlade s platnými normami a na základe stavebných podkladov.

Prestavbou sa dispozične upravia existujúce vnútorné priestory s využitím pre stavebný úrad a zdravotníctvo. Suterénny priestor bude využívaný ako technické podlažie, na 1.NP  budú priestory rozdelené na kancelárske priestory stavebného úradu a priestor pre ambulancie, 2.NP budú priestory slúžiť pre stavebný úrad a 3.NP bude celé vyhradené pre kancelárie.

- CHLADENIE

Chladenie vybraných miestností na jednotlivých podlažiach sa zabezpečí tzv. mustisplitovým systémom. Ten pozostáva z jednej vonkajšej kondenzačnej jednotky a niekoľkých vnútorných nástenných jednotiek.

2.1	Návrh multisplitových systémov chladenia

Na základe počtu a rozmiestnenia miestností s potrebou chladenia bolo navrhnutých celkovo sedem kondenzačných jednotiek s ozn. 1-7, ktoré sa umiestnia na streche objektu. Ku každej vonkajšej jednotke prislúcha dve až päť vnútorných nástenných jednotiek. Vnútorné jednotky budú umiestňované nad dvere, tak aby prúdenie chladného vzduchu v čo najmenšej miere negatívne ovplyvňovalo tepelnú pohodu v interiéri. Pri montáži zariadení je nutné dodržiavať pokyny a postupy požadované výrobcom.

2.1.1	Klimatizačné zariadenie č.1

Chladenie miestností 1.08, 1,09, 1.10, 1.11 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-4E72VA (ozn. na výkrese 1)- chladiaci výkon 7,2 kW

- štyroch nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 1.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-4E72VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 7,2/8,6 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 2,25/2,28 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 16,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 840x330x710mm

- hmotnosť: 58 kg

Parametre nástennej jednotky MITSUBISHI MSZ-EF25VE2:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 2,5/3,2 kW

- rozmery jednotky vxšxh: 895x195x299mm

- hmotnosť: 11,5 kg

2.1.2	Klimatizačné zariadenie č.2

Chladenie miestností 2.09,2.10, 2.11, 2.21, 2.22 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E1022VA (ozn. na výkrese 2)- chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 2.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

2.1.3	Klimatizačné zariadenie č.3

Chladenie miestností 3.09, 3.10, 3.11, 3.19, 3.20 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E1022VA (ozn. na výkrese 3)- chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 3.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

2.1.4	Klimatizačné zariadenie č.4

Chladenie miestností 1.20, 1.22 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA (ozn. na výkrese 4)- chladiaci výkon 5,4 kW

- dvoch nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 4.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 5,4/7,0 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 1,39/1,59 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 16,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 840x330x710mm

- hmotnosť: 57 kg

2.1.5	Klimatizačné zariadenie č.5

Chladenie miestností 3.02, 3.03, 3.06, 3.07, 3.08 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E1022VA (ozn. na výkrese 5)- chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 5.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

2.1.6	Klimatizačné zariadenie č.6

Chladenie miestností 2.02, 2.03, 2.6, 2.07, 2.08 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E1022VA (ozn. na výkrese 6)- chladiaci výkon 10,2 kW

- piatich nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 6.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-5E102VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 10,2/10,5 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 3,91/2,90 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 18,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 900x320x900mm

- hmotnosť: 70 kg

2.1.7	Klimatizačné zariadenie č.7

Chladenie miestností 1.04, 1.06, 1.07 je vyriešené systémom multisplit, ktorý je zložený z:

- jednej kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA (ozn. na výkrese 7)- chladiaci výkon 5,4 kW

- troch nástenných jednotiek MITSUBISHI MSZ-EF25VE2 (ozn. na výkrese 7.1)- chladiaci výkon 2,5 kW

Parametre kondenzačnej jednotky MITSUBISHI MXZ-2D54VA:

- chladiaci/ vykurovací výkon: 5,4/7,0 kW

- max. el. príkon chladenie/vykurovanie: 1,39/1,59 kW

- max. prevádzkový el. prúd: 16,4 A

- veľkosť istenia: 25A

- zdroj napätia: 220-240V, 1 fáza, 50Hz

- rozmery šxhxv: 840x330x710mm

- hmotnosť: 57 kg

2.3	Rozvody chladenia

Potrubné rozvody s chladivom R 410 A od kondenzačných jednotiek sú navrhnuté z medených rúr, ktorých dimenzie sú 1/4x0,8, 3/8x0,8. Potrubia k vnútorným klimatizačným jednotkám budú vedené v podhľade a čiastočne sa zasekajú do drážok v stenách. Potrubia na odvod kondenzu od vnútorných jednotiek je potrebné zaústiť do splaškovej kanalizácie cez suché zápachové uzávery, napr. HL136.

3.	NÁVRH NÚTENÉHO VETRANIA

Miestnosti 1.14, 1.15, 1.17, 2.14, 2.19, 3.12, 3.14, 3.17 so sociálno-hygienickými zariadeniami sa nachádzajú vo vnútri dispozície, čo zabraňuje ich prirodzenému odvetraniu prostredníctvom okenných otvorov. Na tento účel bolo v daných priestoroch navrhnuté nútené vetranie prostredníctvom odsávacích ventilátorov.

## 3.1	Hygienické dávky vzduchu pre sanitárne prvky uvažované pri dimenzovaní vzduchotechnických zariadení:

- WC misa							100 m3/h

- Pisoár							50 m3/h

- Sprcha							150 m3/h

- Výlevka							80 m3/h

3.2	Koncové prvky vetrania

Na základe výpočtových hodnôt boli navrhnuté malé odsávacie ventilátory od fy. Elektrodesign, ktoré budú inštalované do podhľadu alebo na obvodovú stenu. Do miestností 2.14 a 3.14 sa namontujú nástenné ventilátory Elektrodesign DECOR 200. Do ostatných miestností sa umiestnia venitlátory Elektrodesign EBB 200 N T, pri ktorých je možná montáž do podhľadu.

Parametre axiálneho ventilátora Elektrodesign Decor 200:

- max. prietok (0 Pa): 185 m3/h

- príkon: 20W

- napätie: 230V

- časový dobeh: 2-20min

- pripojovacie potrubie: ø125mm

Parametre ventilátora Elektrodesign EBB 250 N T:

- max. prietok (0 Pa): 280 m3/h

- max. výkon: 53W

- napätie: 230V

- časový dobeh: 2-20min

- pripojovacie potrubie: ø100mm

3.3	Potrubné rozvody

Každý odsávací ventilátor je pripojený cez spätnú klapku na potrubie z pozinkovaného plechu φ 125mm, príp. φ 100mm. Potrubia sú vyvedené cez obvodovú stenu a ukončené fasádnymi mriežkami LG 125, LG100. Pre zabezpečenie prúdenia vetracieho vzduchu do priestorov s núteným vetraním je potrebné vyhotoviť dvere bez prahov, príp. do dverí osadiť dverové vetracie mriežky.

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE

4.1	Stavebné úpravy

- prierazy pre potrubia

- ukotvenie a uchytenie vetracích potrubí do konštrukcií

4.2		Elektroinštalácia a MaR

- napojenie jednotlivých prvkov vetrania a ich ovládanie

4.3		Zdravotechnika

- odvod kondenzu od nástenných klimatizačných jednotiek

5.	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri prácach je potrebné dodržiavať príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom a vedúcimi jednotlivých prevádzok.

6.	POUŽITÉ NORMY

Projekt vetrania bol vypracovaný na základe výkresovej dokumentácie stavebnej časti podľa platných noriem a predpisov. Projektovú dokumentáciu je potrebné posudzovať v zmysle:

STN EN 73 0548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov

STN 73 7301 Budovy na bývanie

STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovách- metóda výpočtu projektovaného tepelného výkonu

STN 01 3454 Výkresy vzduchotechnických zariadení

7.          PRÍLOHY

V prílohe sa nachádzajú všetky potrebné výkresy vetrania a chladenia pre daný stupeň projektovej dokumentácie.

UPOZORNENIE:

Montáž zariadení a potrubných rozvodov treba previesť podľa montážnych predpisov a pokynov jednotlivých výrobcov.

V Prievidzi, marec 2020							          Vypracoval: Ing. N. Šovcová