B.1 Požiarna ochrana

TECHNICKÁ SPRÁVA

PRESTAVBA OBJEKTU AB TSM UL. KLČOVÉ, NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Miesto stavby:

UL. KLČOVÉ,

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Investor:

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1,

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Projekt ID: 	2020-02-25-20051

Dátum: 	14. December 2020

Špecialista požiarnej ochrany: 	Ing. Martin Dzurko

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

TECHNICKÁ SPRÁVA

Obsah

1	Polyfunkčný objekt	- 3 -

1.1.1	Dispozičné a prevádzkové riešenie	- 3 -

1.1.2	Zvislé konštrukcie	- 4 -

1.1.3	Vodorovné konštrukcie	- 4 -

1.1.4	Strešná konštrukcia	- 4 -

1.2	Výplň konštrukcií, dvere, okná.	- 4 -

1.3	Elektroinštalácia	- 4 -

1.4	Bleskozvod	- 4 -

1.5	Voda	- 4 -

1.6	Vetranie	- 5 -

1.7	Vykurovanie	- 5 -

1.8	Tepelné izolácie	- 5 -

2	ČLENENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY	- 6 -

3	URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA	- 6 -

4	URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVBY	- 7 -

4.1	Prestupy	- 8 -

5	ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSÔB A URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ CESTY	- 9 -

6	URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ	- 10 -

7	URČENIE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A ZARIADENÍ NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH	- 11 -

7.1	Odvetranie	- 11 -

7.2	Elektrická požiarna signalizácia	- 11 -

7.3	Voda pre hasebné účely	- 11 -

7.4	Hasiace prístroje	- 12 -

7.5	Prístupová komunikácia :	- 12 -

7.6	Nástupná plocha:	- 13 -

7.7	Vnútorná zásahová cesta:	- 13 -

7.8	Vonkajšie zásahové cesty:	- 13 -

7.9	Osvetlenie únikových ciest:	- 13 -

7.10	Povrchová úprava konštrukcii:	- 13 -

8	ZOZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠOK, ZÁKONOV A STN	- 14 -

9	ZÁVER	- 15 -

10	ZOZNAM PRÍLOH	- 15 -

11	Príloha č.1 - detail založenia a ukončenia systému	- 16 -

12	Príloha č.2 - detail nadpražia a ostenia okna	- 17 -

13	Príloha č.3 - detail parapet okna	- 18 -

# Polyfunkčný objekt

### Dispozičné a prevádzkové riešenie

Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba objektu administratívno-zdravotníckej budovy mesta. Prestavbou sa dispozične upravia existujúce vnútorné priestory s využitím pre stavebný úrad a zdravotníctvo. Suterénny priestor bude využívaný ako technické podlažie, na 1.NP  budú priestory rozdelené na kancelárske priestory stavebného úradu a priestor pre ambulancie, 2.NP budú priestory slúžiť pre stavebný úrad a 3.NP bude celé vyhradené pre zubné ambulancie.

Administratívna budova je napojená existujúcou vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, existujúcou prípojkou splaškovej a dažďovej kanalizácie do verejnej kanalizačnej siete, existujúcou elektrickou prípojkou na verejnú elektrickú sieť a existujúcou prípojkou tepla verejným rozvodom na centrálny zdroj vykurovania.

Prestavbou objektu sa nezasiahne do existujúcich prípojok a verejných inžinierskych sietí.

Poloha a umiestnenie objektu je zrejmá z celkovej situácie stavby – výkres. Architektonické stvárnenie objektu smeruje k oživeniu okolitého priestoru a je prispôsobené k danému okoliu a zámeru využitia. Materiálovo sa  prejavuje cez farebnosť omietky, zohľadnené konštrukčné prvky a raster okenných otvorov. Výškovo je objekt riešený ako trojpodlažný.

Denné osvetlenie a oslnenie

Objekt nie je tienený okolitou zástavbou. Veľkosť otvorov zabezpečuje dostatočné presvetlenie denným svetlom miestností vzhľadom na ich charakter a využitie.

1.PP

Na 1.PP podlaží objektu sa nachádza kotolňa, miestnosť pre plynomer, archív, sklady, rozvodňa, hygienické zariadenie a horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

1.NP

Na 1.NP podlaží objektu sa nachádza závetrie, vstupná hala, zasadacia miestnosť; dve kancelárie; ordinácia  s čakárňou a skladom; ordinácia s dennou miestnosťou, miestnosťou pre sestričku a infúznou miestnosťou; hygienické zariadenia pre mužov, ženy, personál, imobil; miestnosť pre upratovačku; horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

2.NP

Na 2.NP podlaží objektu je situovaných 10 kancelárií, miestnosť pre kopírku, serverovňa, hygienické zariadenie pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku, kuchynka. Súčasťou podlažia sú horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

3.NP

Na 3.NP podlaží objektu sú situované 3 ambulancie, kancelária, sklad, RTG, čakáreň, prípravovňa, hygienické zariadenie pre zamestnancov, šatňa zamestnancov, hygienické zariadenie pre mužov a ženy, imobil, miestnosť pre upratovačku, kuchynka. Súčasťou podlažia sú horizontálne a vertikálne komunikačné priestory.

### Zvislé konštrukcie

Obvodové a vnútorné nosné steny sú murované z pórobetónových tvárnic hrúbky 400 mm, na spojovaciu maltu.

Deliace priečky sú murované z presných tvárnic hrúbky 140 mm na spojovaciu maltu. Tieto priečky je potrebné kotviť do nosných stien pomocou káps a do stropov. V prípade neukotvenia priečky do stropnej konštrukcie je nutné tieto priečky ukončiť železobetónovým vencom výšky min. 150 mm z betónu triedy C16/20 (B20) nad priečkou.

### Vodorovné konštrukcie

Stropnú konštrukciu nad nadstavbou tvorí monolitický železobetón.

Preklady, prievlaky a vence v obvodových a vnútorných nosných stenách sú monolitické železobetónové alt. ak to rozpätie dovolí tak prefabrikované YTONG. Preklady nad otvormi v nenosných deliacich priečkach sú navrhnuté nenosné YTONG.

### Strešná konštrukcia

Konštrukcia strechy bude riešená ako jednoplášťová s novými konštrukčnými skladbami na existujúcich podkladných konštrukciach (existujúca stropná konštrukcia, vzduchová medzera, pórobetónové panely). Podkladná vrstva - parozábrana, bude riešená z PE fólie, následne sa použije nová tepelná izolácia z EPS polystyrénu 150 S hr. 240 mm. V prípade nedostatočného spádu podkladných existujúcich konštrukcií sa použije spádová vrstva z EPS polystyrénu 150 S. Tepelná izolácia sa bude k podkladu lepiť, resp. kotviť. Ako vrchná vrstva sa zrealizuje v zmysle technických listov dodávateľskej firmy hydroizolačná vrstva - fólia na báze mäkčeného PVC hr.1,9mm.

## Výplň konštrukcií, dvere, okná.

Pri výpočtoch požiarnej bezpečnosti stavby sa uvažovalo s horľavými oknami a dverami

## Elektroinštalácia

Vnútorné rozvody a elektroinštalácia posudzovaných požiarnych úsekov musí byť vyhotovená podľa platných STN a v odpovedajúcom krytí podľa charakteru prostredia, určeného protokolom o prostredí. Všetky prípadné prestupy káblov cez požiarne – deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčným prvkom takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min (§ 40, ods. 3 Vyhl. MV SR č. 94 / 2004 Z. z.).

## Bleskozvod

Stavba musí byť vybavená bleskozvodom v zmysle požiadaviek STN 34 13 90 a STN 33 2000-5-54.

## Voda

Stavba je napojená na verejný vodovod vodovodnou prípojkou. Vonkajšia požiarna voda je zabezpečená jestvujúcimi vonkajšími podzemnými hydrantmi s DN80.

## Vetranie

Vetranie objektu je prirodzené, t.j. oknami a dverami.

## Vykurovanie

Vykurovanie zabezpečí plynový kotol s výkonom do 50kW, ktorý bude umiestnený v kotolni.

## Tepelné izolácie

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z XPS POLYSTYRÉNU 2800 C, HR.120mm (OD ÚROVNE TERÉNU DO ÚROVNE -0,630)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.150mm (OD ÚROVNE -0,630 PO ATIKU)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.50mm (ATIKA, STĹPY...)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.80mm (SPODNÁ, ČELNÁ A BOČNÁ STRANA STIREŠKY, ŠACHTA NA STRECHE OBJEKTU)

- ZATEPLENIE SPÁDOVÝMI DOSKAMI Z EPS POLYSTYRÉNU EPS 70 S, HR. 80-100mm (VRCHNÁ STRANA STIEŠKY)

- ZATEPLENIE STREŠNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z EPS POLYSTYRÉNU EPS 150 S, HR. 100mm (STRECHA ŠACHTY)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.40mm (OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN)

- ZATEPLENIE KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z Z MINERÁLNYCH VLÁKIEN, HR.40mm (OSTENIA A NADPRAŽIA OKIEN A DVERÍ)

- ZATEPLENIE STREŠNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM Z POLYSTYRÉNU EPS 150 S, HR. 240mm (NALEPIŤ/NAKOTVIŤ K NOSNÉMU PODKLADU)

Skladba kontaktného zateplenia:

- lepiaci tmel

- tepelnoizolačné dosky hr. 150 (120) mm

- kotviace hmoždinky

- lepiaci tmel

- sklotextilná mriežka

- základný náter

- krycia silikónová omietka.

Konštrukcie, ktoré nebudú zatepľované vyspraviť s novou silikónovou omietkou hr. zrna 1,5mm.

Skladba novej omietky :

- lepiaci tmel

- sklotextilná mriežka

- základný náter

- krycia silikónová omietka hr. 1,5mm.

Použitie zatepľovacieho systému musí byť v súlade s požiadavkami 6.2.7 STN 73 0802, v zatepľovacích systémoch sa môže použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 a zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, dO (podľa STN EN 13501-1).

Kontaktný zatepľovací systém použitý na stavbe musí mať posúdenú zhodu vlastností podľa zákona.

Zhotovenie ETICS v zmysle článku 3.3 STN 73 2901 vyžaduje kvalifikáciu zhotovovateľa potvrdenú inšpekčným orgánom typu A akreditovaným na overenie kvality stavebných prác na stavbách podľa STN EN ISO/IEC 17020. Tento skúšobný orgán má byť vybavený skúšobným zariadením na overenie deklarovaných charakteristík ETICS podľa požiadaviek STN EN ISO/IEC 1702, alebo má mať takéto overenie zabezpečené.

- Pri realizácií zatepľovacieho systému sa z požiarneho hľadiska MUSIA pri osádzaní sklotextilnej mriežky dodržať montážne postupy a detaily uvedené v prílohách č.1, č.2, č.3.

# ČLENENIE STAVBY NA POŽIARNE ÚSEKY

Stavba je v zmysle STN 73 0802 rozdelená na 6 požiarnych úsekov.

| P.Č. | Názov PÚ | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | P1.01/N3 | Chránená úniková cesta typu „A“ |
| 2. | P1.02 | Pivnice |
| 3. | N1.01 | Ambulancie |
| 4. | N1.02 | Administratíva |
| 5. | N2.01 | Administratíva |
| 6. | N3.01 | Administratíva |

Počet podlaží budovy :		4

Počet nadzemných podlaží :  		3

Požiarna výška stavby h (m):	6,56

Požiarne deliace konštrukcie a konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu sú vyhotovené: 	- z nehorľavých hmôt

Typ objektu : Zdravotnícke zariadenie v zmysle STN73 0835

# URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

Požiarne riziko požiarnych úsekov sa stanovuje výpočtovým požiarnym zaťažením pv, ktoré sa vypočíta podľa rovnice:

pv = p . a . b . c				čl. 4.2.1	(1)	STN 73 0802

Priemerné požiarne zaťaženie p sa vypočíta podľa rovnice:

p=pni+ psi. SiS				čl. 4.3.1	(4)	STN 73 0802

Súčiniteľ horľavých látok a sa vypočíta podľa rovnice:

a = pni.ani+psi.asi.Sipni+psi.Si			čl. 4.4.3	(7)	STN 73 0802

Súčiniteľ odvetrania b sa vypočíta podľa rovnice:

b = S.kSoi.hoi0.5				čl. 4.5.1	(8)	STN 73 0802

Najväčšie dovolené veľkosti požiarnych úsekov pre posudzovanú stavbu sa určujú v závislosti od súčiniteľa horľavých látok a, a výškovej polohy požiarneho úseku. Najväčšie dovolené rozmery (najväčšia dovolená plocha) požiarnych úsekov sa určí podľa bodu 12.1 STN 73 0833.

- Stupeň požiarnej bezpečnosti je určený podľa TAB 1 STN 730833.

Výsledné údaje:

Tabuľka 1

| PÚ | S (m2) | pv (kg.m2) | a | SPB | Smax (m) | Výpočty Príloha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.01/N3 | 77,93 | 4,43 | 0,82 | III. | 2000 | P1.01/N3 |
| P1.02 | 209,13 | 64,62 | 0,72 | II. | 2000 | P1.02 |
| N1.01 | 139,65 | 17,63 | 0,93 | III. | 4800 | N1.01 |
| N1.02 | 51,39 | 24,79 | 0,91 | III. | 4800 | N1.02 |
| N2.01 | 241,30 | 27,93 | 0,99 | III. | 4800 | N2.01 |
| N3.01 | 241,69 | 24,99 | 0,97 | III. | 4800 | N3.01 |

- Veľkosť požiarnych úsekov vyhovuje.

# URČENIE POŽIADAVIEK NA KONŠTRUKCIE STAVBY

Najnižšiu požiarnu odolnosť a druh konštrukčných prvkov stanovuje tab. 12 STN 73 0802

Tabuľka 2

| Požiarny úsek | Stavebné konštrukcie / Najnižšia požiarna odolnosť a druh |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podlažie | Požiarne deliace | Požiarne uzávery | Obvodové steny nosné | Vnútorné nosné | Vnútorné nenosné | Striech |
| P1.01/N3 | Podzemné | 60/D1 | 30/D1 | 60/D1 | 60/D1 | 30 | - |
|  | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| P1.02 | Podzemné | 30/D1 | 30/D3 | 30/D1 | 30/D1 | 30 | - |
| N1.01 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| N1.02 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| N2.01 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |
| N3.01 | Nadzemné | 45/D1 | 30/D3 | 45/D1 | 45/D1 | 30 | 30 |

- Nosné požiarne steny musia spĺňať kritérium REI

- V poslednom nadzemnom podlaží sa požaduje znížená požiarna odolnosť konštrukcii v zmysle položiek c) tab.12 STN 73 0802 a to 30/D3.

- Požiarne stropy musia spĺňať REI

- Požiarne stropy v podkroví musia spĺňať kritérium EI

- Obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby musia spĺňať z vnútornej strany kritérium REW a z vonkajšej strany kritérium REI.

- Zvislé inštalačné šachty budú tvoriť súčasť požiarneho úseku, ktorým prechádzajú, nakoľko dané šachty budú na úrovni stropu zaliate napr. betónom a prestupujúce vedenia a potrubia budú utesnené v zmysle bodu 4.1 tejto TS.

Do posudzovanej stavby  budú osadené požiarne uzávery:

Tabuľka 3

| Typ uzáveru | Odolnosť v minútach | Počet | Priestor osadenia (číslo miestnosti) |
| --- | --- | --- | --- |
| EI30/D1-C3 | 30 | 3 | 0.15/0.16 0.16/0.03 0.16/0.06 |
| EI30/D3-C4 | 30 | 16 | 1.02/1.06 1.02/1.07 1.02/1.04 1.02/1.23 2.04/2.23 2.04/2.08 2.04/2.07 2.04/2.06 2.04/2.03 2.04/2.02 3.04/3.02 3.04/3.03 3.04/3.06 3.04/3.07 3.04/3.08 3.04/3.21 |
| EI30/D3-C | 30 | 3 | 3.04/výťah |

- Ostatné nosné konštrukcie musia spĺňať kritérium

- Vstupné dvere do bytových jednotiek nemusia byť vybavené samozatváračom v zmysle čl.21a) STN 73 0833 nakoľko sa uvažuje so súčasnou evakuáciou osôb.

- Skladby jednotlivých stavebných konštrukcií sa uvádzajú v technickej správe a na výkresoch architektonickej časti. Pri realizácií stavby je potrebné pri všetkých zabudovaných materiáloch preukázať vhodnosť týchto materiálov certifikátmi, alebo atestmi.

## Prestupy

Prestupy elektrických rozvodov stavebnými konštrukciami budú v súlade s bodom 6.2.6 STN 73 0802. Všetky prípadné prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarno - deliace konštrukcie budú utesnené požiarnymi upchávkami s požadovaným typom a požiarnou odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie (napr, HILTI, INTUMEX). Utesnený prestup bude spĺňať požiadavky 6.2.6 STN 73 0802 bude z konštrukčného prvku rovnakého druhu a s rovnakou pož. odolnosťou  ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú, najviac C1  a max. 60 min.

Rozvodné potrubia a ich príslušenstvo na rozvod nehorľavých látok pre technické zariadenia stavebných objektov alebo na technologické účely môžu prestupovať požiarne deliacou konštrukciou pri dodržaní podmienok 6.2.6.1, a to:

potrubie svetelného prierezu do 400 cm2 (bez ohľadu na stupeň horľavosti použitej látky) bez ďalších opatrení,

potrubie svetelného prierezu nad 400 cm2 z nehorľavých látok musí byť v prestupe izolované, a izolácia musí byť nehorľavá najmenej do vzdialenosti 100 cm od obidvoch líc prestupu,

potrubie svetelného prierezu nad 400 cm2 a jeho príslušenstvo z horľavých alebo neľahko horľavých látok (stupeň horľavosti C alebo B) nesmie byť voľne vedené požiarnym úsekom a musí byť

ca) umiestnené v nehorľavej stavebnej konštrukcii alebo inak požiarne chránené, napr. krycou vrstvou s požiarnou odolnosťou najmenej 30 minút, alebo

cb) umiestnené v inštalačnej šachte alebo v kanáli, pozri 6.4.3,.1.

Rozvodné potrubia a ich príslušenstvo na rozvod horľavých látok (napr. plynov a kvapalín) pre technické a technologické zariadenia stavebných objektov musí byť z nehorľavých látok, požiarne deliacou konštrukciou môžu prestupovať pri dodržaní podmienok 6.2.6.1, a to:

rozvodné potrubia svetelného prierezu do 150 cm2 bez ďalších opatrení,

rozvodné potrubia svetelného prierezu od 150 cm2 do 350 cm2 musia mať v mieste prestupu uzáver (napr. ventil, posúvač), ktorý sa samočinne uzatvorí ak teplota prostredia vo vzdialenosti najviac 30 cm od prestupu dosiahne 80 0C. Samočinný uzáver sa odporúča doplniť vypínačom zdroja pohybu látky dopravovanej potrubím (čerpadlá a pod.)

Rozvodné potrubia väčšieho svetlého prierezu ako 350 cm2 nesmú prestupovať požiarnymi deliacimi konštrukciami a musia byť umiestnené v samostatných inštalačných šachtách alebo kanáloch majúcich ohraničujúce konštrukcie a požiarne uzávery otvorov z nehorľavých látok a s požiarnou odolnosťou najmenej 90 minúť. Požiarne uzávery otvorov musia brániť prestupu tepla (uzávery EI1 alebo EI2). Okrem toho musia byť potrubia pred vstupom do objektu alebo do inštalačnej šachty (prípadne v ďalších miestach) vybavené uzáverom samočinne sa zatvárajúcim (umožňujúcim aj ručné ovládanie), ak teplota vnútri inštalačnej šachty alebo mimo nej dosiahne 80 0C. Samočinný uzáver musí byť doplnený vypínačom zdroja pohybu látky dopravovanej potrubím.

Technologické zariadenia prestupujúce požiarnymi deliacimi konštrukciami musia mať v mieste prestupu požiarne uzávery otvorov obmedzujúcej šírenie tepla (uzávery EW), tieto uzávery sa môžu nahradiť iným požiarne bezpečnostným zariadením podľa 6.2.1.1, styky prestupov s požiarne deliacou konštrukciou musia byť utesnené podľa 6.2.6.1.

Ďalšie požiadavky na prestupy potrubí na rozvod horľavých látok pre technologické účely ako aj na prestupy iných technologických zariadení požiarnymi deliacimi konštrukciami ustanovujú požiarne normy platné na príslušné objekty (napr. STN 73 0844) 25).

Vzduchotechnické zariadenia (vetracie, odsávacie a klimatizačné) musia byť vyhotovené tak, aby sa nimi alebo po nich nemohol šíriť požiar alebo jeho splodiny do iných požiarnych úsekov.

Požiadavky na vyhotovenie, umiestnenie a vybavenie vzduchotechnických zariadení z hľadiska požiarnej ochrany určuje STN 73 0872.

# ZABEZPEČENIE EVAKUÁCIE OSÔB A URČENIE POŽIADAVIEK NA ÚNIKOVÉ CESTY

Zabezpečenie evakuácie osôb bolo vypracované podľa STN 92 0241.

Dĺžka únikovej cesty sa určí podľa TAB 16 STN 73 0802

Šírka únikovej cesty sa určí výpočtom podľa:

u=EK∗s			čl. 7.2.3.3.	(19)	STN 73 0802

Výsledné údaje:

Tabuľka 4

| Požiarny Úsek | Označenie únikovej cesty | lud (m) | umin (pruh) | E (osôb) | u | K (počet os. v pruhu) | Km (medzná kapacita) | s | lu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.01/N3 | UC2 | 120 | 2,0 | 179 | 2,0 | 120 | 120 | 1 | 45,0 |
| P1.02 | UC3 | 120 | 1,5 | 15 | 2,0 | 120 | 120 | 1 | 45,0 |
| N1.01 | UC1 | 20,0 | 1,5 | 55 | 1,0 | 55 | 82 | 1 | 15,0 |
| N1.02 | UC4 | 20,0 | 1,5 | 25 | 1,0 | 55 | 82 | 1 | 10,0 |
| N2.01 | UC5 | 20,0 | 1,5 | 31 | 1,0 | 55 | 82 | 1 | 15,0 |
| N3.01 | UC6 | 20,0 | 1,5 | 38 | 1,0 | 55 | 30 | 1 | 15,0 |

Z priestorov stavby vedie na voľné priestranstvo jedna chránená úniková cesta typu „A“

- Z priestorov budovy musia byť označené smery úniku v zmysle čl. 7.3.4 STN 73 0802 a vybavené núdzovým osvetlením s vlastným zdrojom energie.

- Stavba slúži pre 179 osôb a 8 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu.

- Stanovenie počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu bolo spracované v zmysle bodu 4.21 prílohy č.1 STN 73 0835. V zmysle daného bodu je určená jedna osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu na každú ambulanciu.

- Pri evakuácii osôb sa počíta so súčasnou evakuáciou všetkých osôb. V zmysle čl. 43 STN 73 0833 sa zriadenie hlasovej signalizácie požiaru (domáceho rozhlasu) NEPOŽADUJE.

- Priestory schodísk a priľahlých chodieb tvoria chránenú únikovú cestu typu „A“ v zmysle čl.7.1.4.2. Vetranie danej únikovej cesty je zabezpečené otvárateľnými otvormi o ploche > 5% podlahovej plochy na každom podlaží umožňujúcimi priečne vetranie v zmysle čl. 7.1.4.2.aa)

- Na schodiskovom ramene pri vstupe do stavby odporúčam osadiť plošinu pre imobilných aby bola zabezpečená evakuácia osôb zo stavby

Únikové cesty VYHOVUJÚ. Pre výpočet bol použitý najťažší variant. Prepočet únikových ciest je v prílohe.

# URČENIE ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ

Odstupové vzdialenosti určíme v zmysle čl. 8.4.1 STN 73 0802 a STN 73 0833.

Výsledné údaje

Tabuľka 5

| Požiarny úsek | Stena / pohľad (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stena č.1 | Stena č.2 | Stena č.3 | Stena č.4 |
| P1.01/N3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P1.02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N1.01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N1.02 | 0,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| N2.01 | 1,500 | 2,000 | 0,0 | 0,0 |
| N3.01 | 1,200 | 1,200 | 0,600 | 0,0 |

- Odstupové vzdialenosti sa zmenili.

# URČENIE POŽIARNOBEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ A ZARIADENÍ NA PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

## Odvetranie

Odvetranie objektu je zabezpečené prirodzeným vetraním.

- Priestory schodísk a priľahlých chodieb tvoria chránenú únikovú cestu typu „A“ v zmysle čl.7.1.4.2. Vetranie danej únikovej cesty je zabezpečené otvárateľnými otvormi o ploche > 5% podlahovej plochy na každom podlaží umožňujúcimi priečne vetranie v zmysle čl. 7.1.4.2.aa)

## Elektrická požiarna signalizácia

Pre posudzovaný priestor sa NEPOŽADUJE stráženie elektrickou požiarnou signalizáciou (EPS) v zmysle STN 73 0802 – počet osôb v stavbe je menej ako 200.

## Voda pre hasebné účely

Potreba požiarnej vody je riešená v zmysle STN 73 0873, pretože sa jedná o jestvujúci objekt.

Tabuľka 6

| Požiarny úsek | Potreba požiarnej vody (l.s-1) | Potreba; počet a druh hadicových zariadení |
| --- | --- | --- |
| P1.01/N3 | 12,00 | Navrhuje sa hadicové zariadenie: nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m so svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice 10 mm podľa bodu 5.5.2 STN 92 0400. Pre počet a rozmiestnenie vnútorných hydrantov viď výkresovú dokumentáciu. |
| P1.02 | 7,50 | Navrhuje sa hadicové zariadenie: nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m so svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice 10 mm podľa bodu 5.5.2 STN 92 0400. Pre počet a rozmiestnenie vnútorných hydrantov viď výkresovú dokumentáciu. |
| N1.01 | 12,00 | Navrhuje sa hadicové zariadenie: nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m so svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice 10 mm podľa bodu 5.5.2 STN 92 0400. Pre počet a rozmiestnenie vnútorných hydrantov viď výkresovú dokumentáciu. |
| N1.02 | 12,00 | Navrhuje sa hadicové zariadenie: nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m so svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice 10 mm podľa bodu 5.5.2 STN 92 0400. Pre počet a rozmiestnenie vnútorných hydrantov viď výkresovú dokumentáciu. |
| N2.01 | 12,00 | Navrhuje sa hadicové zariadenie: nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m so svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice 10 mm podľa bodu 5.5.2 STN 92 0400. Pre počet a rozmiestnenie vnútorných hydrantov viď výkresovú dokumentáciu. |
| N3.01 | 12,00 | Navrhuje sa hadicové zariadenie: nástenný hydrant s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m so svetlosťou 25 mm s minimálnym priemerom hubice 10 mm podľa bodu 5.5.2 STN 92 0400. Pre počet a rozmiestnenie vnútorných hydrantov viď výkresovú dokumentáciu. |

- Vonkajšia požiarna voda je zabezpečená jestvujúcimi vonkajšími podzemnými hydrantami v počte 2 ks s DN80, ktoré sú osadené na prívodnom potrubí DN100 a v súčte spĺňajú požiadavky STN 73 0873. Vzdialenosť jestvujúcich hydrantov je v cca 15 m a 39 m od posudzovaného objektu.

## Hasiace prístroje

Do priestorov bytového domu sú vypočítané prenosné hasiace prístroje podľa

STN 92 0202-01, a to nasledovne:

Tabuľka 7

| Požiarny úsek | Hasiace prístroje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Druh | Náplň (kg) | Počet |
| P1.01/N3 | Práškový | 6 | 2 |
| P1.02 | Práškový | 6 | 2 |
| N1.01 | Práškový | 6 | 2 |
| N1.02 | Práškový | 6 | 2 |
| N2.01 | Práškový | 6 | 3 |
| N3.01 | Práškový | 6 | 3 |

- Do priestoru budovy je navrhnutých 14 ks prenosných hasiacich prístrojov (PHP) práškových 6 kg podľa čl. 5.1.4 STN 92 0202-01. Pre rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov viď výkresovú dokumentáciu.

## Prístupová komunikácia :

- Príjazd mobilnej požiarnej techniky je zabezpečený z obslužných miestnych komunikácií. Prístupová komunikácia spĺňa všetky požiadavky čl. 10.2.1.2  	    STN 73 0802.

## Nástupná plocha:

- Nástupná plocha sa v zmysle čl. 10.2.3.4 b)  STN 73 0802 NEPOŽADUJE.

## Vnútorná zásahová cesta:

- Pre objekt sa POŽADUJE v zmysle čl. 10.2.4.2.1c)  STN 73 0802

## Vonkajšie zásahové cesty:

- sa NEPOŽADUJÚ v zmysle čl. 10.2.4.3.2 a)  STN 73 0802.

## Osvetlenie únikových ciest:

- sa POŽADUJE v zmysle čl. 7.3.3.1  STN 73 0802

- Vlastným záložným zdrojom energie budú vybavené núdzové svietidlá, ktoré budú slúžiť na osvetlenie únikových ciest.

## Povrchová úprava konštrukcii:

- Najvyššie dovolené stupne horľavosti látok použitých na povrchové úpravy podľa bodu 6.5.1 a TAB 13 STN 73 0802.

Tabuľka 8

| Povrchová úprava | Stupeň požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| podhľadov | C3 | C2 | C2 | C1 | B | A | A |
| stien | C3 | C3 | C3 | C2 | C1 | B | A |

# ZOZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠOK, ZÁKONOV A STN

STN 73 0802 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

STN 73 0833 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy pre bývanie a ubytovanie.

STN 73 0834 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.

STN 92 0202-1 	Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

STN 92 0111 	Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia

STN 92 0241		Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektov osobami

STN 73 0875	Požiarna bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie

STN 73 0873	Požiarne vodovody

# ZÁVER

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nás platnej legislatívy v zmysle riešenia požiadaviek na projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti a obsahuje najmä:

- členenie  stavby na požiarne úseky, určenie požiarneho rizika,

- určenie požiadaviek na konštrukcie stavieb,

- zabezpečenie evakuácie, určenie požiadaviek na únikové cesty,

- určenie odstupových vzdialeností,

- určenie požiarno-bezpečnostných opatrení,

- určenie zariadení na protipožiarny zásah.

Posúdenie a výpočty boli spracované na základe predloženej projektovej dokumentácie a požiadaviek investora. Prípadné zmeny a odchýlky pri realizácii a riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu je nutné konzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentácie zodpovedá investor.

- Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. UNMS/00702/2019-702/004940/2019

# ZOZNAM PRÍLOH

- Príloha č.1 - Detail založenia a ukončenia systému

- Príloha č.2 - Detail nadpražia a ostenia okna

- Príloha č.3 - Detail parapet okna

- P1.01/N3

- P1.02

- N1.01

- N1.02

- N2.01

- N3.01

Výkresová dokumentácia:

- Pôdorys 1.PP

- Pôdorys 1.NP

- Pôdorys 2.NP

- Pôdorys 3.NP

- Situácia

Vypracoval:  Ing. Martin Dzurko                                       V Prievidzi:  14. December 2020

# Príloha č.1 - detail založenia a ukončenia systému

# Príloha č.2 - detail nadpražia a ostenia okna

# Príloha č.3 - detail parapet okna