generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ Dolný bar

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:

SO 11 – Diesel agregát

Technická správa

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Dolný Bar, par.č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Marián Kapinos

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Marián Kapinos

STAVEBNÍK / CLIENT:

Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

11/2020						2020/29

- Základné technické údaje

Predmetom tejto časti projektu je návrh a napojenie dieselagregátu ako primárneho zdroja pre výrobu elektrickej energie v navrhovanom ostrovnom režime prevádzky.

- Projektové podklady :

Predpisy a normy :

STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43 Ochrana proti nadprúdom,

STN 33 2000-4-473 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-54 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN 3302000-5-52  - Výber a stavba el. zariadení. Elektrické rozvody

STN 34 3100 	- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. vedení a zariadeniach

STN 73 6005 - Priestorová úprava technického vybavenia

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, Osvetlenie pracovných miest, Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie, Núdzové osvetlenie

STN 33 2000-7-701 – Elektrické inštalácie nízkeho napätia, Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory

STN EN 60079-10-1 – Výbušné atmosféry, Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry

STN EN 60079-10-2 – Výbušné atmosféry, Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry

STN EN 62305-1 - Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

STN EN 62305-2 - Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

STN EN 62305-3 - Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

STN EN 62305-4 - Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

- ostatné pridružené normy STN

- katalógy el. zariadení a elektroinštalačného materiálu

- Základné technické údaje:

## 3.1 Prostredie

Vonkajšie vplyvy v okolí objektu:

AA7, AB7, AC1, AD4, AE4, AF2, AH1, AG2,  AK1, AL2, AM1-1, AN3, AP1, AQ3, AS3, AT3, AU2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

## 3.2  Prúdové a napäťové sústavy

V projekte použité napäťové sústavy sú:

3PEN str. 50 Hz, 230/400 V – TN-C-S

## Riešenie ochrán

Ochrana pred nebezpečným dotykom živých  častí el. zariadení je riešená  zábranami alebo krytmi a izolovaním živých častí podľa  STN 33 2000-4-41.

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím neživých  častí je riešená    samočinným odpojením napájania  podľa STN 33 2000--4-41 (2007) čl. 411.4.

Ochrana pred skratom a preťažením je riešená istiacimi prístrojmi v rozvádzačoch.

## Skratové pomery

Na prípojniciach rozvádzača RDA  - dieselagregát		      		      Ik“3  = 7,36 kA

Idyn  = 13,4 kA

## 3.5 Bilancia výkonov

Inštalovaný výkon agregátu: 			Pi = 75 kW

Výpočtový výkon potreby prevádzky: 		Pp = 60 kW

## Účel a funkcia

Elektrický zdrojový agregát s naftovým motorom o výkone 75 kW je navrhovaný ako hlavný zdroj výroby elektrickej energie pre prevádzku kompostárne v ostrovnom režime.

## Technické parametre zariadenia.

V DA bude použitý špeciálny zdrojový agregát s oddelenou chladiacou sústavou, ktorá je odhlučnená. Zdrojový agregát bude v okapotovanom odhlučnenom prevedení.

Popis výrobku:

- Hmotnosť zariadenia 1129 kg

- Zásobník paliva pre celodennú prevádzku na 200 l

- Súčasťou zariadenia je ekologická vaňa na zachytenie ropných produktov a chladiacej kvapaliny. Vaňa je umiestnená v ráme zariadenia a je v nej umiestnená aj palivová nádrž.

Charakteristika motora:

- Dieselový motor DG94/75C

- Kvapalinový chladiaci systém

- Tlmič hluku

- Čistenie vzduchu, oleja a paliva vymeniteľnými filtrami

- Splnenie ekologických požiadaviek podľa platných noriem

- Spotreba nafty v l/hod  16 l/hod – 75% výkonu

22 l/hod – 100% výkonu

Charakteristika generátora:

- asynchrónny generátor

- Automatická regulácia výstupného napätia 1,5 %

- Krytie IP23

- Izolácia vinutia triedy H

### Rozvádzač RDA.

V rozvádzači RDA je umiestnený trojpólový stykač 160 A. Pre riadenie je tu umiestnená riadiaca jednotka LTS, ktorá je prepojená s ACP panelom na zariadení dieselagregátu. Je tu umiestnené tiež bezpečnostné STOP tlačidlo.

### Rozvádzač RH

Rozvádzač RH je rozvodnica. Prívod do rozvádzača je z rozvádzača RDA. V rozvádzači RH je riešené napájanie pre rozvádzače RT1-9 technológie a rozvádzača VO vnútornej elektroinštalácie a osvetlenia.

### Vytvorenie ochrannej sústavy a uzemnenie

Okolo zariadenia dieselagregátu bude položený pásik FeZn 30 x 4 do zeme. Tento pásik bude prepojený s uzemnením vonkajšieho osvetlenia.

## Odpady a miesto skládky

Odpadové hospodárstvo

- Tuhé a kvapalné odpady

Odpadové hospodárstvo je riešené v zmysle :

- Zákona č. 79/2015 Z.z., O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Katalógu odpadov ustanovenom Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknuté druhy odpadov a ich zaradenie do kategórie nebezpečných odpadov (N) a ostatných odpadov (O).

Nakladanie s odpadmi sa musí riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov), ktorá požaduje predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich množstvo, ako i odpady zhodnocovať recykláciou a opätovným využitím. Zneškodňovanie odpadov spôsobom, ktorý  neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie je možné vtedy, ak sa nedá použiť iný, vhodnejší spôsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

- Odpady vznikajúce počas výstavby

Odpady budú vznikať :

- pri stavebných prácach na novom objekte ako zvyšky materiálov alebo poškodené materiály

- pri budovaní spevnených plôch

- ako použité obaly z dovezených materiálov

Zemina ako odpad nebude zo stavby odvážaná (prebytočná zemina napr. z výkopov základov, ktorá môže vzniknúť pri terénnych úpravách v rámci areálu).

| Katalógové číslo | Názov odpadu | Kategória odpadu | Množstvo [t/rok] | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované |  |  |  |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky. kartóny z dodávaných materiálov. | O | 0,20 | R3 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov. Baliace fólie z dodávaných materiálov. | O | 0,05 | R3 |
| 15 01 03 | Obaly z dreva. Prosté palety z dodávaných materiálov. | O | 0,10 | R1 |
| 17 | Stavebné odpady |  |  |  |
| 17 04 11 | Káble iné, ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,3 | R3 |
| 20 | Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek triedeného odpadu |  |  |  |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad. | O | 0,40 | D1 |
| Spolu |  | O | 0,75 |  |
|  |  | N | 0,00 |  |
| Odpady celkom |  |  | 0,75 |  |

Kategória odpadu : N – nebezpečný odpad, O – ostatný odpad

Nakladanie s odpadom :

R1 – využitie ako palivo alebo získanie energie iným spôsobom

R3 – recyklácia alebo spätné získavanie organických látok

D1 – uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)

Spôsob nakladania s odpadmi

Zber odpadov počas realizácie stavebných prác bude separovaný. Odpady budú zhromažďované podľa druhu odpadu do nádob, prepravných kontajnerov alebo priamo na nákladné automobily. Odvoz a manipulácia pri nakladaní kontajnerov a nádob s odpadom bude zabezpečená účelovými nákladnými vozidlami realizátorov prác jednotlivých profesií alebo odberateľov jednotlivých druhov odpadov. Interval odvozu odpadu bude podľa potreby pôvodcu odpadu.

Komunálny odpad bude odvážaný v pravidelných intervaloch podľa platných zmlúv. Pre zber komunálneho odpadu budú využité jestvujúce nádoby (1100 l kontajner).

Jednotliví realizátori stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy z odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Kópie zmlúv a fakturácie za odvoz odpadov budú odovzdané stavebníkovi.

Po ukončení stavebných prác stavebník predloží na Oddelenie životného prostredia mesta odbor odpadov, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich odvoze a likvidácii. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať podmienky obsiahnuté v Zákone č. 79/2015 Z.z., O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsob zberu a zhromažďovania odpadov

Odpad bude separovane zberaný do nádob určených pre daný druh odpadu, ktoré budú umiestnené na miestach vzniku odpadov. Po zaplnení nádoby s odpadom budú odvážané na vyhradené miesto pre zhromažďovanie odpadov.

Nádoby a kontajnery s odpadom budú separovane zhromažďované v priestore areálu určenom pre zhromažďovanie odpadov. Priestor bude tvoriť vyhradená plocha priamo napojená na vnútroareálovú komunikáciu. Na ploche budú umiestnené nádoby a kontajnery. Nebezpečné odpady budú dočasne uložené v nádobách na to určených.

Odvoz a manipulácia pri nakladaní kontajnerov a nádob s odpadom bude zabezpečená účelovými nákladnými vozidlami odberateľov jednotlivých druhov odpadov. Interval odvozu odpadu bude podľa potreby pôvodcu odpadu. Komunálny odpad bude odvážaný v pravidelných intervaloch podľa intervalov stanovených v zmluvných vzťahoch.

Organizačné zabezpečenie odpadového hospodárstva

Hospodárenie s odpadmi bude podliehať Zákonu 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstva životného prostredia.

Investor pred uvedením do prevádzky :

- uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov. Odberatelia jednotlivých druhov odpadov musia mať oprávnenie na nakladanie s danými druhmi odpadov.

- komunálny odpad bude odoberaný organizáciou, ktorá zabezpečuje na zber a odvoz komunálneho odpadu v danej lokalite.

## Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri práci. Vyhodnotenie zostatkových    nebezpečenstiev.

Požiadavky na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú spracované v súlade s §4, zákona 124/2006 Zb.

Je nutné z pozície investora, stavebného dozoru, majiteľa a pod. dbať na to, aby všetky montážne práce, odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach, boli vykonané v súlade s Vyhláškou 508/2009 Z.z.

Montážne práce smú vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou v zmysle  Vyhlášky 508/2009Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej /projektovej/ dokumentácie vyhotovenej v súlade, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z.z., podľa STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010 a im pridruženým predpisom a normám.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a

odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený pracovník    montážnej    organizácie    povinný    používateľov    elektroinštalácie    a elektrických zariadení poučiť  o ohrozeniach   od   elektroinštalácie a od  elektrických   zariadení,   o ohrozeniach elektroinštalácie   a   elektrických   zariadení   a   ohrozeniach   inými   zariadeniami.

Oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie.

Definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia

/osoby,   majetok,   prostredie/,   závažnosť  možného   ohrozenia,   rozsah   možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku ohrozenia.

Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba podľa prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpojiteľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať.

Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia, treba zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník obsluhy a údržby nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohoto žiarenia.

Používateľ elektroinštalácie a elektrických zariadení-laik, môže obsluhovať elektrické

zariadenia len cez ovládacie prvky, tlačidlá a pod.,  ktoré sú prístupné len pre

ovládanie,   podľa  návodu   pre  používane  elektrického  zariadenia.   Pre  zaistenie

vlastnej  bezpečnosti  proti  nebezpečenstvu  od  elektroinštalácie  môže  laik  robiť

udržiavacie práce ako napríklad:

Vymeniť zdroj svetla v objímke svietidla /žiarovku, žiarivku a pod./ len pri vypnutom

stave spínača svietidla. Po vložení zdroja svetla je potrebné preveriť jeho funkciu

zapnutím páčky spínača svietidla.

Vymeniť pretavenú vložku závitovej poistky. V tomto prípade sa musí v rozvádzači

/rozvodnici/ vypnúť hlavný vypínač namontovaný na prívode elektrického prúdu.

Hlavný vypínač je možné opätovne zapnúť až po zaskrutkovaní hlavice s novou

poistkovou vložkou do poistkového spodku. Poistkové vložky nie je možné opravovať

z pohľadu na bezpečnú prevádzku elektroinštalácie.

Zapnúť páčku istiaceho prístroja po jeho vypnutí, po otvorení dvier rozvádzača

/rozvodnice/, ak je istiaci prístroj zakrytý tak, že spod krytu vyčnieva iba jeho páčka.

Ak  istiaci  prístroj  vypne  opätovne, je  nutné zavolať odborníka  pre vyhľadanie

poruchy.

Ručné náradia, ktoré sa používajú vo vonkajších priestoroch, mimo miestností objektu musia byť napojené na obvody - vývody z rozvádzača /rozvodnice/ chránených okrem istiaceho prístroja aj prúdovými chráničmi s vybavovacím prúdom nie vyšším ako 30mA.

Vidlicu zo zásuvky odporúčam vysúvať tak, aby v jednej ruke bola chytená vidlica a druhou rukou bola pridržaná upevnená zásuvka na stene.

Pre   zamedzenie   vzniku   nebezpečenstva   rizika   odporúčam   bez   odkladu   pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie neodporúčam odstraňovať a zabezpečovať laicky. Za obvyklého prevádzkového stavu elektroinštalácie  v rámci údržby vykonanej odborníkom v elektrotechnike, odporúčam každých 5 rokov prekontrolovať skrutkové spoje s ich dotiahnutím na svorkovniciach rozvodiek, v prístrojoch, vo svietidlách a v rozvodniciach, prekontrolovať upevnenie zásuviek, spínačov, istiacich prístrojov v rozvodniciach, svietidiel a pod., prekontrolovať funkciu istiacich prístrojov, prúdových chráničov, vyčistiť elektroinštalačné prvky zo vnútra i zvonka, nahradiť nevyhovujúce časti elektrických rozvodov novými, prekontrolovať funkciu ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, prekontrolovať stav bleskozvodu a uzemňovačov a pod.

Táto technická /projektová/ dokumentácia elektroinštalácie je vypracovaná v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky.

Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti - prijateľné riziko, navrhovaná elektroinštalácia bude bezpečná, vyžaduje bežné postupy, ide o optimálny stav.

Realizácia vyhradeného technického zariadenia, musí prebiehať v súlade s Vyhláškou        508/2009 Z.z.

§5 Vyhlášky 508/2009Z.z. –KONŠTRUKČNÁ DOKUMENTÁCIA

Pre každé technické zariadenie a jeho časti sa spracováva konštrukčná dokumentácia /projekt/ zodpovedajúca Vyhláške a bezpečnostnotechnickým požiadavkám.

Osvedčenie o konštrukčnej  dokumentácii   vydáva Technická inšpekcia na základe žiadosti organizácie a predloženia konštrukčnej dokumentácie v rozsahu potrebnom na posúdenie zhody s predpismi.

Dokumentácia  sa predkladá v dvoch vyhotoveniach.

§6 Vyhlášky 508/2009Z.z. – VÝROBA A DODÁVKY  TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Za splnenie povinností výrobcov a dodávateľov technologických zariadení v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení podľa tejto vyhlášky sa považuje, najmä ak pri výrobe a dodávke  technické zariadenia a ich časti zodpovedajú bezpečnotechnickým požiadavkám pri výkone činnosti na ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa §4, sa dodržiavajú podmienky na základe  ktorých bolo oprávnenie vydané

každé vyrobené, zmontované, rekonštruované, alebo opravené VTZ sa podrobí predpísaným skúškam sa vedie dokumentácia o výrobe, montáži a opravách a o výsledkoch prehliadok

a skúšok, ktoré sa archivujú najmenej 10 rokov po ukončení výroby sa výkon práce zabezpečuje iba odborne spôsobilými pracovníkmi §11-Vyhlášky 508/2009Z.z.- ÚRADNÁ SKÚŠKA.

# Bezpečnostné pokyny.

- Všetky el. zariadenia a priestory kde sa nachádzajú el. zariadenia budú označené výstražnými  tabuľkami.

- Elektrické zariadenia pred uvedením do prevádzky musia vyhovovať podmienkam, ktorých   splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostnotechnické požiadavky a konštrukčná dokumentácia.

- Podľa miery ohrozenia je projektované zariadenie zahrnuté do skupiny A podskupina i podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb.

- Elektrické zariadenia pred uvedením do prevádzky musia byť podrobené overeniu, či zodpovedajú osvedčenej konštrukčnej dokumentácii  a sú spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku /úradná skúška/. Konštrukčná dokumentácia el. zariadení nie je súčasťou riešenia projektovej dokumentácie.

- Obsluhu zariadenia nn môže vykonávať osoba tým poverená s príslušnou kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 508/2009 ZZ.

- Prevádzkovateľ je povinný vypracovať miestne prevádzkové predpisy pre obsluhu a údržbu el. zariadenia.