Sada číslo:                                              0          1           2          3           4           5           6           7           8           9

| TÁTO SPRÁVA JE ORIGINÁL, JEJ KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zodp. projektant | autor návrhu | vypracoval |  | OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk |
| Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. | Ing. Monika Maťaščíková | Ing. Monika Maťaščíková |  |  |
|  | Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji |  | investor | Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|  |  |  | profesia | ZDRAVOTECHNIKA |
|  |  |  | stupeň | SP |
|  |  |  | dátum | 07/2019 |
|  |  |  | formát | A4 |
|  | TECHNICKÁ SPRÁVA |  | počet strán | 11 |

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Úvod

Projekt rieši zdravotechnické inštalácie novostavby telocvične v Ivanke pri Dunaji. Parcela objektu sa nachádza v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji. Objekt sa nachádza na parcele č. 989/3.

Projekt zdravotechniky bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek  zodpovedného projektanta stavby, investora.

Projekt rieši vnútorné rozvody vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie a napojenie na verejné siete.

Ohrev vody bude riešený zásobníkovým ohrevom. Z ohrievača budú teplou vodou zásobované jednotlivé zariaďovacie predmety. Pripojenie ohrievača vody na vodovod bude v zmysle STN 060830 a STN EN1717.

Vstupné údaje

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady

- Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon

- Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

- STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

- STN EN 12056 gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

- STN 92 0400 požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

- STN EN 1775 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov

- STN 38 6415 plynovody a prípojky z polyetylénu

- STN 38 6413 Plynovody a prípojky z ocele

- STN EN 246 Zdravotnotechnické armatúry

- TPP 93502 armatúry

- TPP 70207 Miestne plynovody a prípojky

- Ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP

- Technické podklady výrobcov

- Požiadavky investora

- Podklady architekta

vodovod

vodovodná prípojka

V záujmovom území  sa nachádza verejný vodovod OC DN100 na ul. Komenského, na ktorý sa  pripojí novonavrhovaná vodovodná prípojka HDPE D40, na ktorej bude , podľa požiadaviek Vodárenskej spoločnosti osadená vodomerná šachta na pozemku investora.

Vodovodná prípojka bude zabezpečovať potrebu vody pre pitné účely, pre vnútorný požiarny vodovod a pre dopĺňanie požiarnej nádrže . Požiarna nádrž je navrhnutá ako železobetónový prefabrikát (napr. Klartec KL PN 35), zložený z viacerých častí. Vonkajšie rozmery nádrže sú 6 x 3,6 x 2,6 m . Návrh požiarnej nádrže nie je súčasťou tejto PD. Tlakové pomery na vonkajšom vodovodnom potrubí sú z ohľadom na okolitú zástavbu vyhovujúce.

Do objektu vstupuje studená voda , ktorá sa po vstupe rozdelí na pitný a požiarny vodovod . Pre zamedzenie spätného chodu vody z požiarneho vodovodu sa oddelí požiarny vodovod spätnými klapkami . Požiarny a pitný vodovod sa dá samostatne uzatvoriť cez navrhované uzatváracie ventily osadené na vodovode. Vodorovný rozvod studenej vody pitnej je trasovaný v podlahe resp. pod stropom 1. NP  a zvislý v inštalačných šachtách a v priečkach.  Rozvod požiarnej vody je trasovaný pod stropom 1.  NP .

Objekt je možné odvodniť napojením na hadicu.  Pri prestupe cez stavebnú konštrukciu  je potrebné potrubie chrániť oceľovou chráničkou. Potrubie prípojky uložiť pevne na pieskové lôžko a po tlakovej skúške sa potrubie obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia zhutneným pieskom. Terén je rovinatý.

Bilancia potreby vody

Pitná voda:

Počet žiakov telocvičňa : 150  x 60 l/osobu =  9 000 l/deň

Priemerná denná potreba vody:  0,104 l/s

Maximálna denná potreba vody: 0,13 l/s x 1,4 = 0,146 l/s

Maximálna hodinová: 0,146 x 2,1 = 0,306 l/s

Množstvo splaškov je totožné s množstvom pitnej vody

Potreba TUV:

Denná : 2 000 l/deň

Max hodinová: 250 l/hodinu

Ročná : 1 800 m3/deň

Výpočtový prietok vody

| Výtoková armatúra | Súčiniteľ súčasnosti | DN | Menovitý výtok vody | Počet | Požadovaný pretlak vody |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ϕ |  | QA | n | preq |  |
|  |  |  | [l/s] | [ks] | [MPa] | [l/s] |
| Výtokový ventil | 0,2 | 15 | 0,2 |  | 50 | 0,00 |
|  | 0,2 | 20 | 0,4 |  |  | 0,00 |
|  | 0,2 | 25 | 1 |  |  | 0,00 |
| Nádržkový splachovač | 0,3 | 15 | 0,1 | 11 |  | 0,33 |
| Bidetová súprava alebo zmiešavacia batéria | 0,5 | 15 | 0,1 |  | 100 | 0,00 |
| Fontánka na pitie | 0,1 | 15 | 0,1 |  |  | 0,00 |
| Elektrický beztlakový ohrievač vody pre jedno odberné miesto | 0,5 | 15 | 0,15 |  |  | 0,00 |
| Bytová pračka | 0,3 | 15 | 0,2 |  |  | 0,00 |
| Bytová umývačka riadu | 0,3 | 15 | 0,15 |  | 100 | 0,00 |
| Zmiešavacia batéria pre umývadlo alebo umývací žľab | 0,8 | 15 | 0,2 | 13 |  | 2,08 |
| Zmiešavacia drezová batéria | 0,3 | 15 | 0,2 | 2 |  | 0,12 |
| Zmiešavacia sprchová batéria | 1,0 | 15 | 0,2 | 7 |  | 1,4 |
| Zmiešavacia vaňová batéria | 0,5 | 15 | 0,3 |  |  | 0,00 |
| Tlakový pisoárový splachovač bez odsávania alebo pisoárové státie | 0,1 | 15 | 0,15 |  |  | 0,00 |
| Tlakový pisoárový splachovač s odsávaním | 0,1 | 15 | 0,25 | 4 |  | 0,06 |
|  | 0,1 | 20 | 0,4 |  |  | 0,00 |
| Tlakový splachovač záchodovej misy | 0,1 | 15 | 1 |  | 120 | 0,00 |
|  | 0,1 | 20 | 1,2 |  |  | 0,00 |
|  | 0,1 | 25 | 1,5 |  | 80 | 0,00 |
|  | 0,1 | 32 | 1,5 |  |  | 0,00 |
| Qd |  |  |  |  | ∑ = | 2,0 |

Návrh vodovodnej prípojky

| materiál potrubia | Plast |  |
| --- | --- | --- |
| rýchlosť prúdenia | 1,5 | [m/s] |
| Vnútorný priemer vodovodnej prípojky |  |  |
| d = (4.QMAX)/(π.Vd) | 0,040 | [m] |

Navrhujem vodovodnú prípojku HDPE D40 PN16 vedenú v nezamrznej hĺbke do novonavrhovanej vodomernej šachty vzdialenej 9,12m od bodu napojenia na verejný vodovod OC DN100.

POPIS VODOVODNEJ prípojkY

Vonkajší rozvod vody	- HDPE D40

Vodovodná prípojka je privedená do vodomernej šachty. Vo vodomernej šachte bude osadená vodomerná zostava, zostavená podľa kladačského plánu. Zo šachty do objektu je vedené potrubie HDPE D40 v hĺbke min. 900mm. Napojenie na verejný vodovod je pomocou navŕtavacieho pásu so zemnou sústavou. Vo vodomernej šachte sa navrhuje vodomerná zostava podľa ON 75 5411. Za hlavným uzáverom vody – guľovým ventilom sa navrhuje vodomer typu Sensus QN 2,5  XN- DN25 s ďalším uzáverom za vodomerom, spätným ventilom podľa STN EN 1717 a vypúšťacím kohútom.

Potrubie sa navrhuje uložiť do pieskového lôžka hrúbky 100 mm. Obsyp potrubia sa prevedie pieskom 300 mm nad potrubie a zásyp rýh sa prevedie triedenou zeminou z výkopu s riadnym zhutnením aj po stranách potrubia.

Vnútorný vodovod

Vnútorný vodovod je dimenzovaný podľa STN EN 806. Potrubné rozvody pre hygienické účely sú navrhnuté nasledovne:

Studená voda	- PE-RT plasthliník, PN16

Ohriata pitná voda	- PE-RT plasthliník, PN16

Cirkulácia teplej vody	- PE-RT plasthliník, PN16

V objekte budú zásobované klasické zariaďovacie predmety, podľa tabuľky výpočtový prietok vody. Vodovodné rozvody pozostávajúce z rozvodov studenej vody, teplej sa vyhotovia z plasthliníkového potrubia PE-RT, po celej dĺžke opatrené návlekovou izoláciou. Montáž rúr a tvaroviek je potrebné prevádzať podľa montážnych predpisov. Je potreba dbať najmä na dĺžkovú roztiažnosť a zmršťovanie rúr t.j. montáž kompenzátorov.

Potrubie vstúpi do objektu v miestnosti č.1.05, kde sa osadí hlavný uzáver vody. Ďalej bude rozvod vedený v stenách, predstenách a popri stenách v ochrannej rúrke k jednotlivým spotrebným miestam vody. Potrubie v podlahe bude v prípade podlahového vykurovania uložené pod vykurovaním oddelené dilatáciou.

Ohrev teplej vody bude zabezpečený  zásobníkom teplej vody.

Prestup potrubia zo zeme do prízemia je potrebné utesniť proti podzemnej vode a pripojiť na hydroizoláciu v koordinácii s riešením stavebnej časti. Potrubia vnútorného vodovodu budú uložené nad sebou v drážkach v stenách alebo v predstenách.

Vnútorný vodovod bude odvzdušnený cez výtokové armatúry, odvodnený cez najnižšie položené armatúry. Všetky potrubia budú pripevňované k stavebným konštrukciám pripevňovacími prvkami s gumenou výstelkou proti prenosu hluku. Armatúry budú umiestnené tak, aby boli voľne prístupné, kontrolovateľné a vymeniteľné. Po ukončení montáže sa vykoná tlaková skúška, prepláchnutie a dezinfekcia vodovodu.

Pri montáži vývodov vodovodu pre zariaďovacie predmety je potrebné konzultovať ich umiestnenie so stavebníkom, dodávateľmi technologických zariadení a dodávateľom zariadenia kuchyne.

Označený profil vodovodných potrubí vo výkresoch znamená vonkajší priemer x hrúbka steny (označenie aj „d x t“).

Materiál vodovodu

- prípojka vody : plastové rúry HDPE na pitnú vodu z PE (PN16)

- studená pitná voda, ohriata pitná voda, sú PP-R, tlakový rad pre studenú a úžitkovú vodu PN16,

- tepelná izolácia na teplú vodu : penové izolačné hadice z PE, spoje uzavrieť podľa technologických predpisov výrobcu - hrúbka izolácie 13 mm vo vnútorných stenách, hrúbka 13 mm v obvodových stenách.

- izolácia proti kondenzácii vodných pár na potrubí studenej a úžitkovej vody : penové izolačné hadice z PE, spoje uzavrieť podľa technologických predpisov výrobcu - hrúbka izolácie 13 mm vo vnútorných stenách, hrúbka 13 mm v obvodových stenách.

Skúška vonkajšieho vodovodu

Pred napojením sa musí vodovod vizuálne prehliadnuť a vykonať tlaková skúška. Prehliadkou sa kontroluje, či je vodovod postavený podľa projektovej dokumentácie, v súlade s hygienickými predpismi a podmienkami stanovenými pri povolení stavby.

Pred vykonaním tlakovej skúšky je potrebné potrubie prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a súčasne odkaliť na najnižšom mieste. Tlakové skúšky sa uskutočňujú na položenom potrubí vrátane všetkých tvaroviek a kontrolných zariadení vhodných pre odhadovaný tlak.

Skúša sa zdravotne nezávadnou vodou na 1,5 násobok prevádzkového tlaku, najmenej však 200 kPa.

Spracuje sa zápis o prehliadke a tlakovej skúške vodovodného rozvodu.

Skúšanie vnútorného vodovodu

Tlakové skúšky vnútorného vodovodu prebiehajú v dvoch etapách:

1. Tlaková skúška potrubia

- skúšajú sa len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, bez výtokových a poistných armatúr, PO ventilov apod.).

- potrubie sa skúša zdravotne nezávadnou vodou l,5násobkom prevádzkového tlaku, najmenej však pretlakom 1,0 MPa.

- skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa

- na potrubí nesmie byť v priebehu skúšky zistený žiadny únik vody

- ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška zopakovať

2. Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu

- prebieha po izolácii potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a poistné armatúry, PO ventily, čerpacie agregáty, zariadenia pre prípravu teplej vody atď.)

- vodovod sa skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým pretlakom, najmenej však 0,7 MPa

- skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa

- ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška zopakovať

- napíše sa zápis a otvorí sa hlavný uzáver

- pred použitím je potrebné vodovod prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a na najnižšom mieste sa musí odkaliť

- trikrát ročne sa prevedie skúška všetkých uzáverov.

Ochrana vodovodu

Pred uvedením zariadenia do prevádzky odporúčam vypláchnuť potrubné rozvody minimálne trikrát, podľa možnosti teplou vodou, aby sa z neho odstránili nečistoty a zvyšky po montáži. Preplachovanie má trvať minimálne 2 min alebo 15 sekúnd/bežný meter potrubia rýchlosťou vody 0,5 m/s.

Pred dlhšou pauzou nepoužívania vodovodu – stagnáciou (dovolenka,...) uzavrieť hlavný uzáver vody. Po znovu začatí užívania vodovodu nechať niekoľko minút pustené ventily kvôli odtečeniu dlho stojacej vody v potrubiach.

Zmena materiálu pri prechode z potrubia pitnej vody na potrubie požiarnej vody musí byť zabezpečené ochrannou jednotkou – spätnou armatúrou, neumožňujúcou spätné tečenie vody.

Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody (vodou zo studne) s verejným vodovodom.

Zemné práce

Výkopy rýh pre potrubia v zemi budú s kolmými zapaženými stenami. Pre zemné práce platí najmä STN 73 3050. V prípade výskytu vody vo výkope sa na jeho dno uloží drenážne potrubie a podzemná voda sa bude odčerpávať.

Kríženie podzemných vedení

Najmenšie dovolené krytie vodovodu pod vozovkou je 1,5 m.

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu vodovodu s inými podzemnými vedeniami sú:

Vodorovné :

- vodovod – kanalizácia	0,6 m

- vodovod – oznamovacie káble 	0,4 m

- vodovod – silový kábel	0,4 m

Zvislé :

- vodovod – kanalizácia	0,1 m (kanalizácia je pod vodovodom)

- vodovod – oznamovacie káble 	0,2 m

- vodovod – silový kábel	0,4 m

Splašková kanalizácia

Prípojka splaškovej kanalizácie

Projekt rieši vnútornú kanalizáciu. Z navrhovaného objektu sa splaškové vody zaústia do areálovej kanalizácie (do existujúcej šachty).  Na kanalizačnej prípojke budú osadené revízne šachty pri zaústeniach vnútornej kanalizácie a v lomoch na prečistenie kanalizačnej prípojky.  Prestupy potrubia cez podkladový betón zo zeme do interiéru  je potrebné izolovať proti podzemnej vode a v mieste prestupu bude pevný bod (viď technologické predpisy výrobcu rúr).

Bilancie splaškových vôd

| Zariaďovací predmet | DU | Počet | min. DN | DU . N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [l/s] | [ks] |  | [l/s] |
| Automaticky splachovaný pisoár | 0,2 |  | 50 | 0,0 |
| Umývací žľab alebo umývacia fontánka | 0,3 |  |  | 0,0 |
| Umývadlo, bidet | 0,5 | 13 | 40 | 6,5 |
| Pisoár s tlakovým splachovačom | 0,5 | 4 | 50 | 2,0 |
| Sprcha bez zátky | 0,6 | 7 | 50 | 4,2 |
| Sprcha so zátkou | 0,8 |  | 50* | 0,00 |
| Samostatný pisoár s nádržkovým splachovačom | 0,8 |  | 50 | 0,0 |
| Kúpacia vaňa | 0,8 |  | 50** | 0,0 |
| Kuchynský drez | 0,8 | 0 | 50** | 0,0 |
| Nástenná výlevka s pripojením DN 50 | 0,8 |  | 50 | 0,0 |
| Bytová umývačka riadu | 0,8 |  | 50** | 0,0 |
| Práčka s kapacitou do 6 kg | 0,8 |  | 50** | 0,0 |
| Veľkokuchynský drez | 0,9 |  | 70*** | 0,0 |
| Liatinová výlevka s napojením DN 70 | 1,5 | 2 | 70 | 3,0 |
| Práčka s kapacitou do 12 kg | 1,5 |  | 70 | 0,0 |
| Záchodová misa s tlakovým splachovačom | 1,8 |  | 100 | 0,0 |
| Záchodová misa s nádržkovým splachovačom do 7,5l | 2,0 | 11 | 100 | 27,5 |
| Záchodová misa s nádržkovým splachovačom do 9,0l | 2,5 |  | 100 | 0,0 |
| Podlahový vpust DN 50 | 0,8 |  | 50 | 0,0 |
| Podlahový vpust DN 70 | 1,5 | 2 | 70 | 3,0 |
| Podlahový vpust DN 100 | 2,0 |  | 100 | 0,0 |
| ∑ = |  |  |  | 46,1 |
| Qww=K.∑DU |  |  | [l/s] | 6,8 |

Výpočtový prietok splaškovej vody 6,8 [l/s] – návrh prípojky Ø D125. Kvôli minimálnej normovej požiadavke navrhujem prípojku DN150 – 160x4,0.

Stanovenie množstva zrážkových vôd :

- Popis daŽĎovej kanalizácie

Dažďová voda bude pomocou 4 zvodov zvedená pod úroveň terénu, kde sa spojí do jednej vetvy a pokračuje smerom do  požiarnej nádrže a v prípade preplnenia  do vsakovacej zostavy. Pred požiarnu nádrž sa osadí PVC šachta DN600 , v ktorej bude zaústenie studenej vody na dopĺňanie s  uzáverom vody. V objekte sa na stúpacom potrubí studenej vody osadí 2-cestný regulačný guľový kohút so servo-pohonom, ktorý je ovládaný  plavákom v PN. V prípade nedostatku vody v nádrži sa navrhuje dopúšťanie zo studenej vody. Požiarna nádrž je navrhnutá ako železobetónový prefabrikát (napr. Klartec KL PN 35), zložený z viacerých častí. Vonkajšie rozmery nádrže sú 6 x 3,6 x 2,6 m . Vsakovacia zostava je tvorená blokmi napr. Ekodren Drenblok DB60 o rozmeroch 600x600x600 mm. Návrh požiarnej nádrže nie je súčasťou tejto PD. V zalomeniach budú osadené revízne šachty DN600. Sústavu je nutné uložiť do nezámrznej hĺbky a zabezpečiť jej odvetranie pomocou potrubia vyvedeného nad úroveň terénu podľa pokynov výrobcu. Návrh sústavy je len predbežný. Pred realizáciou je NUTNÉ overiť nasiakavosť podložia geologickým prieskumom!

Predbežný návrh vsakovacích blokov:

Vstupné údaje:

Periodicita dažďa:			5 – ročný ( n=0,2)

Doba dažďa:			15 minút

Intenzita dažďa:			180 l/sec.ha

Koeficient vsakovania pôdy:	1,0 * 10-3 m/s

Čas vsiaknutia:			0,2 hod

Miera vsakovania:			28,8 l/ sec

Navrhnuté zariadenie:

Počet kusov blokov: 	63

Dĺžka:			5,4 m

Šírka:			4,2 m

Výška:			0,6 m

Vnútorný rozvod splaškovej kanalizácie

Odpadové potrubia a pripájacie potrubia splaškovej kanalizácie budú vedené v drážkach v stenách alebo voľne s dodatočným prekrytím alebo v inštalačnom predstenovom systéme. Pripájacie potrubia budú uložené v sklone najmenej 2 %.

Na odkanalizovanie automatickej práčky, sušičky a umývačky riadu  bude použitá podomietková zápachová uzávierka vody HL405E.

Všetky potrubia kanalizácie budú pripevňované k stavebným konštrukciám prvkami s gumenou výstelkou proti prenosu hluku.

Správna funkcia gravitačnej splaškovej kanalizácie bude zabezpečená vetracími potrubiami vyvedenými nad strechu a ukončeným plastovou vetracou hlavicou HL810, resp. ukončená privzdušňovacím ventilom HL904.

Čistenie odpadových potrubí bude možné cez čistiace tvarovky ukončené uzatváracím viečkom na závit. Umiestnené sú 1 m od podlahy na najnižšom podlaží.

Všetky zmeny smeru potrubia kanalizácie sa budú montovať s kolenami s uhlom najviac 45°.

Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie sa vykonajú skúšky podľa STN 73 6760.

Materiál kanalizácie

Spájané potrubie vizuálne skontrolovať a očistiť od nečistôt. Tesniace prvky neodstraňovať. Na potrubí označiť hĺbku zasunutia. Ostrý koniec potrubia potrieť mazadlom (nepoužívať minerálne oleje). Následne je možné potrubie zasunúť po značku a povytiahnúť späť približne o 3 mm na meter jeho dĺžky.

Potrubie je možné rezať pravouhlým rezom.  Vnútro potrubia je nutné po odrezaní skosiť pod uhlom cca 15° . Koniec neskosiť až do ostrej špičky, ale nechať približne 1/3 pôvodnej hrúbky. Tvarovky nie je povolené skracovať.

Na uchytenie potrubie použiť plastové alebo kovové príchytky s vložkou z gumy alebo mäkkého materiálu, aby sa zabránilo poškodeniu rúrky a zamedzilo sa prenosu zvuku. Pri stúpačkách vytvoriť pevný bod v strede vedenia.

Vzdialenosť pevných bodov

| Dimenzia [mm] | 32 | 50 | 70 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodorovne [m] | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| Zvislo [m] | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Kríženie podzemných vedení

Najmenšie dovolené krytie kanalizácie pod vozovkou je 1,8 m.

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu kanalizácie s inými podzemnými vedeniami sú:

Vodorovné :

- kanalizácia – vodovod	0,6 m     (pri výkope sa zistí skutočná vzdialenosť)

- kanalizácia – plyn	1,0 m

- kanalizácia – oznamovacie káble 	0,5 m

- kanalizácia – silový kábel	0,5 m

Zvislé :

- kanalizácia – vodovod	0,1 m (kanalizácia je pod vodovodom)

- kanalizácia – plyn	0,5 m

- kanalizácia – oznamovacie káble 	0,2 m

- kanalizácia – silový kábel	0,5 m

Krytie prípojok kanalizácie

Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií.

| Podmienky pre potrubie | min. krytie [m] | max. krytie [m] |
| --- | --- | --- |
| Na voľných plochách bez prevádzky alebo s občasnou ľahkou premávkou | 0,8 | 4,0 |
| Pod komunikáciou zaťaženou bežnou premávkou | 1,0 | 3,5 |

Skúšky kanalizácie

Potrubie počas skúšky vodotesnosti naplníme vodou. Tlak (najmenej 3 kPa a najviac 50 kPa) po jednej hodine nesmie na 10 m2 vnútornej plochy potrubia klesnúť o 0,5 1/h. Potrubie sa po osadení zariaďovacích predmetov a napustení zápachových uzávierok skúša aj na plynotesnosť. Odpadové potrubie sa napustí cez najnižšie položenú tvarovku skúšobným plynom na pretlak 0,4 kPa (vetracie potrubie musí byt utesnené). Skúška je úspešná, ak v celom objekte po polhodine nie je cítiť ani vidieť skúšobný plyn.

Čistenie kanalizácie

Kanalizačné armatúry a príslušenstvo nutné kontrolovať aspoň čistiť dva krát ročne. Čistenie kanalizačného potrubia riešiť použitím chemických prípravkov, určených na odmastenie vnútorných stien potrubia a rozpustenie tuhých častí splaškov podľa návodu výrobcu.

Na dažďovej kanalizácii je potrebné lapače strešných splavenín skontrolovať a vyčistiť minimálne 2x do roka – začiatkom leta a koncom jesene.

Aspoň 2x ročne skontrolovať správnu funkčnosť privetrávacích ventilov.

Spoločné podmienky

Montáž zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť ručný výkop.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

Pred zahájením výkop. prác je potrebné zabezpečiť účasť všetkých dotknutých organizácií z dôvodu upresnenia križovania prípojok s ostatnými jestvujujúcimi rozvodmi a inžinierskými sieťami (VVaK , SPP , Elektrárne, Správa telekomunikácií, TS  a ostat.).

Záver

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií. Projekt slúži len pre účely stavebného povolenia a nesmie byť použitý pre realizáciu stavby!

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI.