Sada číslo:                                                0          1           2          3           4           5           6           7          8          9

| TÁTO SPRÁVA JE ORIGINÁL, JEJ KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zodp. projektant | autor návrhu | vypracoval |  | OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk |
| doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. | Ing. Monika Maťaščíková | Ing. Monika Maťaščíková |  |  |
|  | Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji |  | investor | Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|  |  |  | profesia | PLYNOFIKÁCIA - OPZ |
|  |  |  | stupeň | SP |
|  |  |  | dátum | 07/2019 |
|  |  |  | formát | A4 |
|  | TECHNICKÁ SPRÁVA - OPZ |  | počet strán | 6 |

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Úvod

Projekt rieši NTL rozvod plynu OPZ novostavby telocvične. Parcela objektu sa nachádza v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji, v okrese Senec. Objekt sa nachádza na parcele č. 989/3.

Projekt  bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek  zodpovedného projektanta stavby, investora.

Vstupné údaje

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady

- Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon

- Vyhláška 147/2013 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- Vyhláška 508/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

- STN 38 6413  Plynovody a prípojky z ocele

- STN  38 6443 Regulátory tlaku plynu pre vstup. pretlak do 0,3 MPa

- PTN  100 16   Plynomery . Umiestňovanie , pripájanie , prevádzka

- STN 73 3050  Zemné práce

- STN 73 6005  Priestorová úprava vedení technického vybavenia

- STN 05 0710  Predpisy pre úradné skúšky zváračov

- STN 06 1008  Požiarna ochrana pri inštalácii a používaní tepelných spotrebičov

- STN 73 0760  Požiarne predpisy

- STN 73 0802  Požiarna bezpečnosť stavieb

- STN 07 0703  Plynové kotolneTPP 93502 armatúry

- ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP;

- Technické podklady výrobcov

- Požiadavky investora

- Podklady architekta

PLYNOVOD

Úvod

Projekt rieši vnútorný NTL rozvod plynu OPZ novostavby telocvične v Ivanke pri Dunaji a napojenie plynových spotrebičov.

Vnútorný rozvod plynu

Rozvod plynu privádza plyn k spotrebičom v telocvični a to k dvom plynovým kondenzačným kotlom v miestnosti 2.07 – plynový kondenzačný kotol podľa výberu investora, s max. výkonom 2x50kW kW a spotrebou plynu 2x4,8m3/h a VZT jednotkou s max. spotrebou plynu 10,48 m3/h. Rozvod plynu je vedený popri stene z oceľových rúrok závitových, spájaných zváraním v zmysle TPP 704 01. Akosť materiálu 11 353.0. Mimo budovy bude plyn vedený v zemi z potrubia PE o dimenzii 90x5,4 v zmysle TPP 704 01 a výkresovej dokumentácie. Rozvod v budove bude vedený voľne pod stropom. Prípojky ku spotrebičom budú vedené voľne. Pri prestupe potrubia cez steny a stropy, musí byť uložené v chráničke. Potrubie uložené do chráničky treba natrieť základným náterom proti korózií. Voľne vedené potrubie treba upevniť na konzoly a chrániť proti korózií náterom. Oceľové potrubie plynového rozvodu  sa  po montáži opatri 1x základným syntetickým náterom a po úspešných tlakových skúškach vrchným syntetickým náterom 2x vo farbe žltej. Náter urobiť po tlakovej skúške. Vnútorný rozvod plynu realizuje firma s potrebným oprávnením. Pri  umiestňovaní  spotrebičov sa musia rešpektovať  príslušné  ustanovenia noriem  STN 92 0300 a STN 34 1010. Spotrebič sa musí  pripevniť  proti samovoľnému uvoľneniu a  pri prevádzkovej manipulácii a pri prevádzke sa nesmú prenášať sily, chvenie a pod. Na pripojenie spotrebiča, uzatváracie armatúry, odvod spalín a pod. Pripojenie spotrebiča sa nesmie vystaviť nadmernému tepelnému namáhaniu pri prevádzke spotrebiča. Platí to najmä pre uzatváraciu armatúru a pružné pripojenie s hadicami.

Pred každým spotrebičom musí byť uzáver na kľúč, ktorý môže byť vzdialený od spotrebiča max. 1,5m. DN kohúta musí byť taká, ako má prívodný nátrubok spotrebiča. Za uzáverom musí byť skrutkovanie na pripojenie spotrebiča (jedná sa o rozoberateľný spoj).

Plynové zariadenie bude napojené na NTL vnútorný plynovod - zemný plyn o výhrevnosti 9,21 kW/m3 , požadovaný tlak 2 kPa.

Návrh svetlosti potrubia odberného plynového zariadenia:

Potreba plynu:

Q1 = 2x4,8 m3.h-1 (plynový kondenzačný kotol)

Q2 = 10,48 m3.h-1 (VZT jednotka)

Qr =  k1.q1 + k2.q2 = 0,448*4,8+ 1,0.10,8 = 20,08 m3/h

Technické parametre NTL:

Prevádzkový pretlak v plynovode 				max. 10 kPa, min. 1,0 kPa

Dimenzia projektovaného plynovodu / materiál		90x5,4/ HDPE

Dopravované množstvo plynu 				20,08 m3/h

Dĺžka projektovaného plynovodu 				141,13m

Výpočet svetlosti plynovodu:

Vnútorný priemer plynovodu

D=K*4,8Q1,82*Lpz+1002-pk+1002=13,8*4,820,081,82 *141,132,1+1002-1,96+1002=60,03

D-vnútorný priemer potrubia v mm

Q-dopravované množstvo plynu v m3/h pri 20°C a 0,101325 MPa

L-dĺžka potrubia vrátane prirážok na miestne straty v ohyboch (50%)

(pz, pk)-počiatočný, koncový pracovný pretlak plynu v kPa

K-konštanta pre zemný plyn 13,8

Navrhujem potrubie HDPE 90x5,4.

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia sa nachádza v priestoroch kotolne existujúcej telocvične. V rámci optimalizácie meracieho rozsahu plynomera bude v rámci ciachovacej výmeny vymenený pôvodný rotačný plynomer G65,DN50,PN12 za rotačný plynomer G40,DN50,PN16. Jestvujúci batériový telemetrický systém vyhovuje.

Požiadavky na montáž

Pri výrobe a montáži rozvodu sa musí použiť potrubie predpísanej akosti a druhu. Vnútorný prierez potrubia musí byť čistý. Pri montáži potrubia dodržať výrobcom predpísaný technologický postup zvárania, vedenia a uloženia s použitím výrobcom doporučeného náradia. Voľné konce potrubia je nutné zabezpečiť proti vniknutiu nečistôt napr. zazátkovaním. Potrubie pri prestupe cez konštrukciu uložiť do oceľovej chráničky s min. presahom 50mm po oboch stranách konštrukcie.

Skúšky zariadenia

Po  skončení  montážnych prác na vybudovanom, rekonštruovanom alebo zváraním opravovanom domovom plynovode vykoná zhotoviteľ skúšku pevnosti a skúšku tesnosti. Ak sa domový plynovod neuvedie do prevádzky do šiestich mesiacov po vykonaní tlakovej skúšky, tlaková skúška sa musí opakovať. Skúška tesnosti sa musí vykonať aj na plynovode, ktorý bol dlhšie ako 6 mesiacov mimo prevádzky, a na plynovode, ktorý bol opravovaný. Bez úspešných skúšok  sa nesmie plynovod uviesť do prevádzky.

Postup a vykonanie skúšok má byť v súlade s ustanoveniami  kapitoly 6 STN EN 1775 .

Pred  tlakovou  skúškou sa musí vykonať kontrola celého plynovodu (napr. prefúknutím), zisťuje sa najmä to, či nie je jeho niektorá časť  uzatvorená,  upchatá,  zaslepená  a pod.  Po uzatvorení vývodov na koncoch skúšaných úsekov možno začať vykonávať tlakovú skúšku. Pri tlakovej skúške  musia byť prístupné všetky spoje plynovodu.

Na novovybudovanom alebo rekonštruovanom plynovode sa tlaková skúška vždy vykonáva  vzduchom alebo inertným plynom.

Po oprave plynovodu alebo pri predĺžení do 3 m sa môže vykonať len tlaková skúška tesnosti dodávaným plynom pri prevádzkovom tlaku.

Skúšanie iným médiom (napr. kyslíkom alebo acetylénom) je zakázané.

Skúška pevnosti sa musí vykonať tlakom väčším, alebo rovnajúcim sa 2,5 násobku maximálneho prevádzkového tlaku, najmenej 5 kPa.

Pred skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod tlakom 15 minút. Skúška trvá:

a)	15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov;

b)	30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov.

Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom, ktorý sa rovná hodnote prevádzkového tlaku, najviac však 1,5-násobku maximálneho prevádzkového tlaku. Skúška trvá rovnako ako pri skúške pevnosti

Skúšobný tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktorý musí mať vhodnú citlivosť   (10 Pa)  a presnosť merania (1%) pre stanovený skúšobný tlak ( napr. U-manometer).

Tlaková skúška je  úspešná vtedy,  ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. V  opačnom  prípade  sa skúška po zistení a odstránení netesnosti zopakuje.

Zakázané je skracovať trvanie tlakovej skúšky,  odstraňovať netesnosti na zvaroch zaklepávaním,  zalepením  alebo  nalievať  do  skúšaného  plynovodu  akékoľvek utesňovacie prostriedky.

Pri vykonávaní skúšky pevnosti a tesnosti súčasne sa použije maximálny tlak 15 kPa.

Prevádzka a kontrola

Po tlakovej skúške a preskúšaní inštalačného zariadenia vyhotoví plynárenský podnik osvedčenie a protokol o napustení plynu. Počas samotnej prevádzky všetky práce súvisiace s výmenou, kontrolou a údržbou plynomerov, ako aj práce na hlavnom uzávere plynu, regulátore tlaku smie vykonať len príslušný plynárenský podnik. Na pripojenie ďalších spotrebičov a k rozšíreniu plynovodu musí dať súhlas plynárenský podnik na základe projektovej dokumentácie.

Osoba, ktorá zistí, alebo má podozrenie z úniku plynu je povinná nahlásiť poruchu plynárenskému podniku. Zistiť a odstrániť z miesta otvorený oheň, alebo iné zdroje zapálenia plynu, uzatvoriť plynové kohúty a vetrať priestor. Hlavný uzáver môže v prípade nutnosti uzavrieť ktorákoľvek osoba. Ak bol hlavný alebo domový uzáver z akéhokoľvek dôvodu uzavretý (oprava, havária ...), môže byť otvorený až po odstránení všetkých závad a len po zistení, že sú uzavreté všetky vývody plynu. Hlavný uzáver plynu otvoriť a vpustenie plynu do potrubia smie vykonať iba oprávnená organizácia ktorá upovedomí o tom plynárenský podnik.

POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE

Stavebná časť

- do stavebných dodávok je nutné zahrnúť potrebné prierazy murív, stien a stropov.

Spoločné podmienky

Montáž plynových inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zaradenie zariadení podľa vyhl. č. 718/2002 : plynový rozvod zaradený do plynových technických zariadení skupiny „B“ odstavec „g“, kotol zaradený do plynových technických zariadení skupiny „B“ odstavec „h“. Právnické alebo fyzické osoby ktoré vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy alebo údržbu technických vyhradených zariadení, preukazujú svoju odbornú spôsobilosť oprávnením v zmysle vyhl. č. 718/2002 zb. úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a o odbornej spôsobilosti.

Je potrebné, aby všetci zodpovední a priamo zúčastnený pracovnici dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpečnosti pri práci a nepodporovali snahu zjednodušovať niektoré pracovné úkony, ak by tým bolo ohrozené zdravie iných a zdravie ich samých. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce.

Bezpečnosť práce predpisuje :

Vyhláška SÚBP SR č.718/2002 Zb. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

Vyhláška SÚBP č.86 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

Záver

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií.

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom.