Sada číslo:                                              0          1           2          3           4           5           6           7           8           9

| TÁTO SPRÁVA JE ORIGINÁL, JEJ KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zodp. projektant | autor návrhu | vypracoval |  | OON Design s.r.o. Slovenskej jednoty 48 040 01, Košice +421 911 586 911 www.oondesign.sk oon@oondesign.sk |
| Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD. | Ing. Monika Maťaščíková | Ing. Monika Maťaščíková |  |  |
|  | Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji |  | investor | Obec Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|  |  |  | profesia | ZDRAVOTECHNIKA |
|  |  |  | stupeň | SP |
|  |  |  | dátum | 08/2019 |
|  |  |  | formát | A4 |
|  | TECHNICKÁ SPRÁVA |  | počet strán | 5 |

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Úvod

Projekt rieši návrh kanalizačnej prípojky novostavby telocvične v Ivanke pri Dunaji. Parcela objektu sa nachádza v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji. Objekt sa nachádza na parcele č. 989/3.

Projekt zdravotechniky bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek  zodpovedného projektanta stavby, investora.

Projekt rieši vnútorné rozvody vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie a napojenie na verejné siete.

Ohrev vody bude riešený zásobníkovým ohrevom. Z ohrievača budú teplou vodou zásobované jednotlivé zariaďovacie predmety. Pripojenie ohrievača vody na vodovod bude v zmysle STN 060830 a STN EN1717.

Vstupné údaje

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady

- Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon

- Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

- STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

- STN EN 12056 gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

- STN 92 0400 požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

- STN EN 1775 Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov

- STN 38 6415 plynovody a prípojky z polyetylénu

- STN 38 6413 Plynovody a prípojky z ocele

- STN EN 246 Zdravotnotechnické armatúry

- TPP 93502 armatúry

- TPP 70207 Miestne plynovody a prípojky

- Ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP

- Technické podklady výrobcov

- Požiadavky investora

- Podklady architekta

Splašková kanalizácia

Prípojka splaškovej kanalizácie

Projekt rieši vnútornú kanalizáciu. Z navrhovaného objektu sa splaškové vody zaústia do areálovej kanalizácie (do existujúcej šachty).  Na kanalizačnej prípojke budú osadené revízne šachty DN600 pri zaústeniach vnútornej kanalizácie a v lomoch na prečistenie kanalizačnej prípojky.  Prestupy potrubia cez podkladový betón zo zeme do interiéru  je potrebné izolovať proti podzemnej vode a v mieste prestupu bude pevný bod (viď technologické predpisy výrobcu rúr).

Bilancie splaškových vôd

| Zariaďovací predmet | DU | Počet | min. DN | DU . N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [l/s] | [ks] |  | [l/s] |
| Automaticky splachovaný pisoár | 0,2 |  | 50 | 0,0 |
| Umývací žľab alebo umývacia fontánka | 0,3 |  |  | 0,0 |
| Umývadlo, bidet | 0,5 | 13 | 40 | 6,5 |
| Pisoár s tlakovým splachovačom | 0,5 | 4 | 50 | 2,0 |
| Sprcha bez zátky | 0,6 | 7 | 50 | 4,2 |
| Sprcha so zátkou | 0,8 |  | 50* | 0,00 |
| Samostatný pisoár s nádržkovým splachovačom | 0,8 |  | 50 | 0,0 |
| Kúpacia vaňa | 0,8 |  | 50** | 0,0 |
| Kuchynský drez | 0,8 | 0 | 50** | 0,0 |
| Nástenná výlevka s pripojením DN 50 | 0,8 |  | 50 | 0,0 |
| Bytová umývačka riadu | 0,8 |  | 50** | 0,0 |
| Práčka s kapacitou do 6 kg | 0,8 |  | 50** | 0,0 |
| Veľkokuchynský drez | 0,9 |  | 70*** | 0,0 |
| Liatinová výlevka s napojením DN 70 | 1,5 | 2 | 70 | 3,0 |
| Práčka s kapacitou do 12 kg | 1,5 |  | 70 | 0,0 |
| Záchodová misa s tlakovým splachovačom | 1,8 |  | 100 | 0,0 |
| Záchodová misa s nádržkovým splachovačom do 7,5l | 2,0 | 11 | 100 | 27,5 |
| Záchodová misa s nádržkovým splachovačom do 9,0l | 2,5 |  | 100 | 0,0 |
| Podlahový vpust DN 50 | 0,8 |  | 50 | 0,0 |
| Podlahový vpust DN 70 | 1,5 | 2 | 70 | 3,0 |
| Podlahový vpust DN 100 | 2,0 |  | 100 | 0,0 |
| ∑ = |  |  |  | 46,1 |
| Qww=K.∑DU |  |  | [l/s] | 6,8 |

Výpočtový prietok splaškovej vody 6,8 [l/s] – návrh prípojky Ø D125. Kvôli minimálnej normovej požiadavke navrhujem prípojku DN150 – 160x4,0.

Vnútorný rozvod splaškovej kanalizácie

Odpadové potrubia a pripájacie potrubia splaškovej kanalizácie budú vedené v drážkach v stenách alebo voľne s dodatočným prekrytím alebo v inštalačnom predstenovom systéme. Pripájacie potrubia budú uložené v sklone najmenej 2 %.

Na odkanalizovanie automatickej práčky, sušičky a umývačky riadu  bude použitá podomietková zápachová uzávierka vody HL405E.

Všetky potrubia kanalizácie budú pripevňované k stavebným konštrukciám prvkami s gumenou výstelkou proti prenosu hluku.

Správna funkcia gravitačnej splaškovej kanalizácie bude zabezpečená vetracími potrubiami vyvedenými nad strechu a ukončeným plastovou vetracou hlavicou HL810, resp. ukončená privzdušňovacím ventilom HL904.

Čistenie odpadových potrubí bude možné cez čistiace tvarovky ukončené uzatváracím viečkom na závit. Umiestnené sú 1 m od podlahy na najnižšom podlaží.

Všetky zmeny smeru potrubia kanalizácie sa budú montovať s kolenami s uhlom najviac 45°.

Po ukončení montáže vnútornej gravitačnej kanalizácie sa vykonajú skúšky podľa STN 73 6760.

Materiál kanalizácie

Spájané potrubie vizuálne skontrolovať a očistiť od nečistôt. Tesniace prvky neodstraňovať. Na potrubí označiť hĺbku zasunutia. Ostrý koniec potrubia potrieť mazadlom (nepoužívať minerálne oleje). Následne je možné potrubie zasunúť po značku a povytiahnúť späť približne o 3 mm na meter jeho dĺžky.

Potrubie je možné rezať pravouhlým rezom.  Vnútro potrubia je nutné po odrezaní skosiť pod uhlom cca 15° . Koniec neskosiť až do ostrej špičky, ale nechať približne 1/3 pôvodnej hrúbky. Tvarovky nie je povolené skracovať.

Na uchytenie potrubie použiť plastové alebo kovové príchytky s vložkou z gumy alebo mäkkého materiálu, aby sa zabránilo poškodeniu rúrky a zamedzilo sa prenosu zvuku. Pri stúpačkách vytvoriť pevný bod v strede vedenia.

Vzdialenosť pevných bodov

| Dimenzia [mm] | 32 | 50 | 70 | 100 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodorovne [m] | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| Zvislo [m] | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Kríženie podzemných vedení

Najmenšie dovolené krytie kanalizácie pod vozovkou je 1,8 m.

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu kanalizácie s inými podzemnými vedeniami sú:

Vodorovné :

- kanalizácia – vodovod	0,6 m     (pri výkope sa zistí skutočná vzdialenosť)

- kanalizácia – plyn	1,0 m

- kanalizácia – oznamovacie káble 	0,5 m

- kanalizácia – silový kábel	0,5 m

Zvislé :

- kanalizácia – vodovod	0,1 m (kanalizácia je pod vodovodom)

- kanalizácia – plyn	0,5 m

- kanalizácia – oznamovacie káble 	0,2 m

- kanalizácia – silový kábel	0,5 m

Krytie prípojok kanalizácie

Územie nad kanalizačnou prípojkou v šírke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byť zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netýka pozemných komunikácií.

| Podmienky pre potrubie | min. krytie [m] | max. krytie [m] |
| --- | --- | --- |
| Na voľných plochách bez prevádzky alebo s občasnou ľahkou premávkou | 0,8 | 4,0 |
| Pod komunikáciou zaťaženou bežnou premávkou | 1,0 | 3,5 |

Skúšky kanalizácie

Potrubie počas skúšky vodotesnosti naplníme vodou. Tlak (najmenej 3 kPa a najviac 50 kPa) po jednej hodine nesmie na 10 m2 vnútornej plochy potrubia klesnúť o 0,5 1/h. Potrubie sa po osadení zariaďovacích predmetov a napustení zápachových uzávierok skúša aj na plynotesnosť. Odpadové potrubie sa napustí cez najnižšie položenú tvarovku skúšobným plynom na pretlak 0,4 kPa (vetracie potrubie musí byt utesnené). Skúška je úspešná, ak v celom objekte po polhodine nie je cítiť ani vidieť skúšobný plyn.

Čistenie kanalizácie

Kanalizačné armatúry a príslušenstvo nutné kontrolovať aspoň čistiť dva krát ročne. Čistenie kanalizačného potrubia riešiť použitím chemických prípravkov, určených na odmastenie vnútorných stien potrubia a rozpustenie tuhých častí splaškov podľa návodu výrobcu.

Na dažďovej kanalizácii je potrebné lapače strešných splavenín skontrolovať a vyčistiť minimálne 2x do roka – začiatkom leta a koncom jesene.

Aspoň 2x ročne skontrolovať správnu funkčnosť privetrávacích ventilov.

Spoločné podmienky

Montáž zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť ručný výkop.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, STN 73 30 50, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

Pred zahájením výkop. prác je potrebné zabezpečiť účasť všetkých dotknutých organizácií z dôvodu upresnenia križovania prípojok s ostatnými jestvujujúcimi rozvodmi a inžinierskými sieťami (VVaK , SPP , Elektrárne, Správa telekomunikácií, TS  a ostat.).

Záver

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií. Projekt slúži len pre účely stavebného povolenia a nesmie byť použitý pre realizáciu stavby!

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI.