A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY :

Názov stavby   :     Konská

Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Miesto stavby  :    Obec Konská

Okres               :    Žilina

Kraj                   :   Žilinský

Obstarávateľ stavby  : Obec  Konská

Projektant stavby      :  Ing. Danica Galvánková Aut.Ing.

# ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O STAVBE

Účel stavby :

V obci  Konská je v súčasnosti vybudovaný kanalizačný zberač D a časť zberača B, účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie v bočných komunikáciách  obce.

Na stokovej sieti sa vybudujú odbočky pre domové kanalizačné prípojky, ktoré sa vybudujú po hranicu nehnuteľností.

Rozsah stavby :

- Objekt 1 :

-  Stoka  BD      -   PVC kor. DN 300  -    1 120 m

-  Stoka  BD 1   -   PVC kor. DN 300  -        200 m

- Objekt 2 :

-  Stoka  D 3      -  PVC kor. DN 300  -  358  m

-  Stoka  D 3-1   – PVC kor. DN 300 -   615 m

-  Stoka  D 3-2   -  PVC kor. DN 300  -  608 m

- Objekt 3 :

-  Stoka  D 2-2   -  PVC kor. DN 300  -  418 m

-     Objekt 4 :

Kanalizačné prípojky   -   PVC DN 150 – priem. dĺžka 6 m

Počet prípojok  -  120 ks

-2-

Spolu :

-  potrubie  PVC korugované DN 300 mm    -   3 319 m

-  potrubie  PVC  DN 150                               -       720 m

Objekt 1 - Stoka  BD sa pripojí na zberač B

Objekt 2 - Stoka  D 3 sa pripojí na zberač D

Objekt 3 - Stoka  D 2-2 sa pripojí na stoku D 2

Východzie podklady :

- situácia katastrálna  1 : 2 000

- požiadavka obstarávateľa na rozsah

- pochôdzka v teréne

- geodetické zameranie územia

- príslušná legislatíva a STN

Členenie stavby na objekty :

Stavba sa vybuduje v štyroch objektoch :

Objekt 1  -   stoky  skupiny  BD  / BD,  BD1 /

Objekt 2  -   stoky  skupiny   D 3  /  D3,  D 3-1,  D 3-2 /

Objekt 3  -   stoka  D 2-2

Objekt 4  -   kanalizačné prípojky

Realizácia stavby  a prevádzkovateľ:

Rok 2009 - 2010

Obstarávateľ stavby, alebo zmluvne dohodnutý správca

Vypracoval :

Ing. Danica Galvánková

B.  SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Charakteristika územia :

Územie výstavby zokruhovania a rozšírenia vodovodu sa nachádza v nových miestnych komunikáciách obce Sklabiňa.

Trasa  navrhovaného vodovodu Vetvy 1 je situovaná do miestnej komunikácie,  s asfaltovým povrchom. Trasa vodovodu bude situovaná vedľa kanalizácie, ktorá je v súčasnosti v realizácii a v navrhovanom úseku vodovodu je už položená.

Vetva 1-1 bude umiestnená v pripravovanej miestnej komunikácii vedľa bytovky v súbehu s kanalizáciou.

Trasa vodovodu bude križovať kanalizáciu – nad kanalizáciou podľa STN.

Trasa vodovodu bude križovať potok v potrubí, ktorý sa nachádza hlboko pod výškovým umiestnením vodovodu.

Pred zahájením prác je nevyhnutné vytýčiť všetky podzemné vedenia nachádzajúce sa v miestnej komunikácii.

Prieskumy pre stavbu opravy vodovodu  nie sú potrebné, vzhľadom na to, že navrhované potrubie bude situované vedľa nedávno realizovanej kanalizácie a geologické podmienky sú známe.

Stavba sa nenachádza v ochranných pásmach.

Príprava pre výstavbu :

Stavenisko je v celom rozsahu voľné, nie je nutná asanácia, ani výrub porastov.

K záberom pôdy nedôjde.

Technické riešenie stavby :

Navrhované potrubie Vetvy 1 zokruhuje dve jestvujúce vetvy vodovodu . Napája sa na potrubie LIA 80 mm v komunikácii pri rieke, prechádza novou miestnou komunikáciou a končí napojením na vodovodnú vetvu PVC DN 100mm.

Celková dĺžka trasy vetvy 1 je 292 m.

Za napojením sa osadia zasúvadlové uzávery a na trase sa umiestnia podzemné hydranty vo funkcii požiarnych hydrantov i pre odvzdušnenie a odkalenie potrubia.

Vetva 1-1 je napojená na vetvu 1 a je situovaná do pripravovanej MK.

VETVA 1 -  HD PE 100 Ø 110/10 PN16  -  dĺžka 292 m

VETVA 1-1  -  HD PE 100 Ø 110/10 PN16  -  dĺžka 100 m.

OBEC  SKLABIŇA           OBEC SKLABIŇA                 OBEC  SKLABIŇA                   OBEC  SKLABIŇA

OBEC  SKLABIŇA                OBEC  SKLABIŇA        OBEC   SKLABIŇA

OBEC  SKLABIŇA         OBEC   SKLABIŇA                 OBEC   SKLABIŇA        OBEC  SKLABIŇA

OBEC  SKLABIŇA             OBEC  SKLABIŇA             OBEC  SKLABIŇA              OBEC  SKLABIŇA

OBEC  SKLABIŇA      OBEC  SKLABIŇA                OBEC   SKLABIŇA

# Starostlivosť o životné prostredie

Stavba vodovodu je ekologickou stavbou, zlepšuje životné prostredie a nemá negatívny vplyv na žiadnu zo zložiek životného prostredia – vodu, pôdu , ovzdušie. /

Odpady :

Stavbou budú vyprodukované odpady :

- 17 05 04  -  zemina a kamenivo iné, ako 17 05 03 -  O

použije sa pre násyp a vyrovnanie terénu  na pozemku

# Požiarna ochrana

Stavba nevyžaduje požiarnu ochranu

# Protikorózna ochrana

Použitý materiál je nekorodujúci, nie je potrebná.

Kovové súčasti / ak budú/ sa opatria ochranným náterom.

Vypracoval  :  Ing. D. Galvánková

Júl 2005

1.C  TECHNICKÁ SPRÁVA

Navrhovaná kanalizácia sa napojí  na jestvujúcu šachtu na kanalizácii DN 500 vedľa nákupného strediska.

Potrubie splaškovej kanalizácie sa vybuduje v dĺžke 22 m v ploche medzi NS a ZS, tak, aby sa trasa situovala do voľného priestoru, mimo trás už jestvujúcich inžinierskych sietí.

V Km 0,022 sa umiestni šachta č. 1,  typ šachty VŠK 100 s kompletným vybavením poklopom a stúpadlami . Šachta je lomová - 90°.

Zo šachty 1 sa položí potrubie DN 300 po km 0,052 m a ukončí sa šachtou VŠK 100, ako šachta 1.

Navrhované potrubie – PVC korugované DN 300

Do šachty sa zaústia prepojenia prípojok z revíznych šachiet z vnútorných kanalizácií BJ.

Potrubie prepojenia – 12  +  4 m  PVC hladké hrdlové DN 200 mm.

Revízne šachty na prípojkách – plastové šachty DN 600 / možnosť použiť i DN 400/ po dohode s prevádzkovateľom /.

Potrubie sa kladie do ryhy š. 1,1 m, osadí sa do pieskového lôžka a obsype sypkým materiálom do výšky 30 cm nad potrubie.

Materiál a typ šachty je doporučovaný, je možné použiť iný typ pri uvedených parametroch.

Pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.

Po zrealizovaní objektu sa vykoná skúška vodotesnosti potrubia  a terén sa uvedie do pôvodného stavu, spevnené plochy sa znovuzriadia.

## B.  SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ SPRÁVA

Charakteristika územia :

Pre priemyselný park v Krásne nad Kysucou bol vypracovaný návrh umiestnenia v lokalite súčasnej priemyselnej oblasti s rozšírením na celú plochu medzi riekou Kysuca a novou štátnou cestou.

Oblasť má väčšinu inžinierskych sietí vybudovaných, je potrebné riešiť odkanalizovanie oblasti, rozšírenie úseku vodovodu a verejné osvetlenie.

Všetky navrhované IS sa umiestnia do komunikácie prechádzajúcej priestorom priemyselného parku.

Do PPF sa umiestnia objekty čerpacích staníc ČS1 a ČS2.

Výtlak z ČS1 prechádza neplodnou plochou popri ceste a križuje rieku Bystrica. Pripája sa na jestvujúcu kanalizáciu v asf. ceste za riekou Bystrica.

Ochranné pásma -  nachádzajú sa len ochranné pásma inžinierskych sietí.

PHO vodného zdroja Krásno nad Kysucou nebude stavbou dotknuté.

Prieskumy :

Pre stavbu nie je potrebné vykonať geologický prieskum, kategorizácia zemín sa stanoví na základe iných stavieb v lokalite.

Technické riešenie :

Kanalizácia v oblasti je riešená len čiastočne a nevyhovujúco vzhľadom na blízkosť jestvujúceho vodného zdroja.

Je potrebné riešiť odvedenie splaškových vôd, samostatne dážďových vôd a celý systém riešiť komplexne a zodpovedajúco ochrane životného prostredia.

Stavba sa člení na objekty :

Objekt 1 – splašková kanalizácia

Objekt 2 – dážďová kanalizácia

Objekt 3 – rozšírenie vodovodu

Objekt 4 -  predĺženie verejného osvetlenia.

Objekt 3 a 4 sú malého rozsahu, preto sa riešia v rámci tejto stavby, tak, aby všetky inžinierske siete pre priemyselný park boli dobudované.

OBJEKT 1

Splašková kanalizácia :

Konfigurácia terénu v oblasti nedovoľuje úplné riešenie kanalizácie gravitačne, preto časť odpadových vôd sa musí čerpať  -  ČS OV 2 zo stôk B1 a B2.

Výtlak z ČS sa vyústi do stoky A.

Všetky splaškové odpadové vody sa zaústia do jestvujúcej kanalizácie za riekou Bystrica, preto sa na stoke A vybuduje čerpacia stanica ČS OV 1, a výtlakom sa OV dopraví cez rieku Bystrica do kanalizácie DN 400mm.

V rámci stavby sa vybuduje  :

Stoka A  -  z PVC korug. DN 300  v dĺžke  418 m

zaústi  sa do ČS 1  -  výtlakom PE DN 100 križuje  rieku Bystrica  - dĺžka 150m

vyústenie výtlaku bude do jestvujúcej kanalizácie DN 400

Stoka  B1  -  PVC korug. DN 300 v dĺžke  500 m

-2-

Stoka  B2  - PVC korug. DN 300  v dĺžke  250 m

Stoky B1 a B2 sa vyústia do navrhovanej ČS 2 , odtiaľ výtlakom do stoky A

Výtlak 2 – DN 80 dĺžka  570 m.

Uloží sa do spoločnej ryhy so stokou B1.

# ČS OV 1 – na stoke A

Navrhuje sa podzemná ČS s parametrami :

Q – 8 l/s      /  2 x 4 l/s /

H – 8 m

Prívod el. energie – prípojkou NN z jestvujúcej trafostanice, kábel v zemi v dĺžke 120m.

Nároky na el. energiu  :  Pi  -  10 kW

ČS OV 2

– zo stôk B1  a B2-   výtlak do stoky A

Navrhuje sa podzemná ČS s parametrami :

Q – 3 l/s    / 2 x 1,5 l/s /

H – 10 m

Prívod el. energie – NN prípojkou kábelovou v zemi / v spoločnej ryhe so stokou B2/ napojenou na jestvujúcu trafostanicu pred objektom Štátnych lesov.

Dĺžka NN prípojky  -  250 m.

Nároky na el. energiu  :   Pi  -  5 kW.

Čerpacie stanice budú  s  plnoautomatickým ovládaním

Čerpadlá sa umiestnia do podzemnej šachty – betónovej / plastovej /

Elektrozariadenia sa umiestnia do nadzemného kontajnera vedľa šachty ČS.

Pre ČS sa trvale zaberie  7 x 9 m plochy PPF.

OBJEKT 2

Dážďová kanalizácia :

Územia so zelenou plochou, kde nebude žiadna priemyselná aktivita sa odvodnia rigolmi medzi cestou a plochou pre priemyselné objekty.  Rigoly budú ako doteraz vyústené do potokov podľa sklonu územia.

Celkove ide o opravu  1250 m jestvujúcich rigolov, ktoré je potrebné vyčistiť, vyspádovať a upraviť steny a dno.

Pre rigol súbežný so stokou A je potrebné vybudovať priepust cez asfaltovú cestu do jestvujúceho rigolu na opačnej strane cesty, ktorý je vyústený do rieky Bystrica.

Pre potrebu odvedenia dážďových vôd zo spevnených plôch jednotlivých firiem sa navrhuje využiť jestvujúca kanalizácia v už jestvujúcich   firmách, ktorá je vyústená do rieky Kysuca.

Z jestvujúcej kanalizácie je nevyhnutné odpojiť všetky splaškové vody, tie zaústiť do novonavrhovanej splaškovej kanalizácie a jestvujúcu kanalizáciu ponechať len pre odvedenie dážďových vôd.

-3-

Na jestvujúcu kanalizáciu sa v rámci stavby navrhujú vybudovať dve prepojenia cez miestnu komunikáciu – v celkovej dĺžke 130 m, ostatné potrubia DK si vybudujú firmy podľa svojich PD, v tomto štádiu nie je potrebné budovať viac potrubí.

V rámci stavby sa vybudujú dve prepojenia DK

DK 1  -  PVC300 – 70 m

DK2  - PVC 300  -  60 m

Potrubia križujú asfaltovú cestu, pod cestou sa uložia do chráničiek oceľových DN 450 mm v dĺžke 10m.

Predpokladá sa kladenie do vykopanej ryhy.

Nevyhnutné je pre možnosť vyústenia dážďovej vody do tokov osadiť na spoločné potrubie pred vyústením  spoločný objekt odlučovača ropných látok a olejov.

V súčasnosti sú na kanalizácii dve vyústenia, preto je potrebné osadiť dva odlučovače  LO1  a LO2.

Firmy nachádzajúce sa mimo možnosti napojenia na jestvujúcu dážďovú kanalizáciu si vybudujú vlastné vyústenia , vždy s odlučovačom olejov a ropných látok.

Ide o budúce firmy v blízkosti firmy Slovasfalt, kde výškové pomery nedovoľujú bez čerpania zaústiť vody do jestvujúcej kanalizácie.

OBJEKT 3

# Rozšírenie vodovodu

V lokalite je vybudovaný verejný vodovod, je potrebné jeho rozšírenie od f. Slovasfalt po f. Štátnych lesov,  t.j. vodovod v dĺžke 300 m z PE HD 100 PN 10.

Na vodovode sa umiestnia štyri hydranty DN80.

Vodovod sa uloží do spoločnej ryhy so stokou  B2 a B1.

OBJEKT 4

# Verejné osvetlenie

Pre doplnenie inžinierskych sietí je potrebné dobudovať v lokalite priemyselného parku aj verejné osvetlenie v celkovej dĺžke 930 m.

Pozdĺž cesty sa umiestni 20 stĺpov VO,  po 50m.

Navrhované vedenie VO sa napojí na jestvujúce VO v lokalite.

# HYDROTECHNICKÉ  VÝPOČTY

Splaškové vody

Predpokladaný počet zam. do roku 2010  -  600

Predpokladaný počet zam. výhľadovo       - 1000

Prepočet pre 8 hod. pracovnú dobu

r. 2010

Qd  -   1,25 l/s                 Qdmax  -  1,75 l/s             Qhmax -  4,55 l/s

-4-

Výhľad

Qd  -   2,08 l/s                 Qdmax  -  2,91 l/s             Qhmax  - 7,57 l/s

Dimenzia ČS OV 2 :

Pre stoky B1 a B2 / stoka A gravitačne/

Z celkového množstva do r. 2010 – Qdmax -  odhad 0,75 l/s

Qhmax  -             1,8 l/s

Navrhuje sa ČS s parametrami :

Q – 2 x 1,5 l/s / dve čerpadlá po 1,5 l/s s postupným  spínaním/

H – 10 m

Výhľad – podľa potreby Q – cca 5 l/s

Dimenzia  ČS OV 1 / na stoke A/

Q h max do r. 2010  -  4,55 l/s

Qhmax výhľ.              -  7,57 l/s

Parametre ČS

Q – 8 l/s  -  2 x 4 l/s

H – 8 m

Dimenzia potrubí

2 x Qhmax výhľ.  -   9,1 l/s

Navrhuje sa potrubie DN 300 mm.

# Dážďové vody

Celková plocha pre PP / novonavrhovaná /  -  24 000 m2

Jestvujúce plochy sú odkanalizované.

Dážďové vody / periodicita 1/

Zelené plochy do rigolov – 30%

Spevnené plochy do DK – 70%

Q – ψ x S x q

Zelené plochy do rigola :

0,10 x 0,72 x 160   -   11,52 l/s

Spevnené plochy  do DK

0,70 x 1,68 x 160  -   188,16 l/s

zaústenie do dvoch vetiev DK -  po  cca  94 l/s

Návrh potrubia

Nad  sklon nivelety 5%o  -  DN 300

Menej ako 5%o sklon nivelety – DN 400

Vypracoval : ing. D. Galvánková

Marec 2005

PREPOČET  INVESTIČNÝCH NÁKLADOV

OBJEKT 1 :

IN podľa rozpočtu  - stavebné náklady   .....................      3 907 000.- Sk

OBJEKT 2 :

- Vodovodné potrubie HD PE 110/6,6mm

2 277 m  x  4000 Sk/m   ............................................ .  9 108 000.- Sk

2.   Podchod pod cestou v chráničke pretlačenej

26 m  x  10 000.- Sk   ................................................      260 000.- Sk

3.   Podchod pod potokom

15 m  x  5 000 Sk/m     .......................................                75 000.- Sk

OBJEKT 2 – stav. náklady spolu   ..........................           9 443 000.- Sk

Vedľajšie náklady 6,5%   .............................................         614 000.- Sk

OBJEKT 2 spolu  .........................................................  10 057 000.- Sk

STAVBA    SPOLU  ...............................................   13 964 000.- Sk

IN je zostavený podľa  skutočných nákladov stavieb podobného charakteru  v CÚ  2008.

Ceny sú  uvedené bez DPH.

Vypracoval : Ing. D. Galvánková

September  2008

- PREPOČET IN

/   V SADE 1 /