## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
| Objekt: |  | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály
1124 | Rozpočet: |  | E1.11 | Vzduchotechnika
| Objednávateľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotoviteľ: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkom
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedľajšie náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatné náklady | [6 empty] | 0
| Celkom | [6 empty] | 0
Rekapitulácia daní
| Základ pre zníženú DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Znížená DPH |  |  |  | % |  |  |  | EUR
| Základ pre základnú DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Základná DPH |  |  | 20 | % | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
| Cena celkom s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | EUR
|  | v |  |  | dňa |  | 2018-08-31
|  |  | Za zhotoviteľa |  |  |  | Za objednávateľa
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pre zníženú DPH | Základ pre základnú DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 623521.88 |  | 16523329.7 | 100
2 | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály |  |  | 0 | 623521.88 |  | 16523329.7 | 100
3 | E1.11 | Vzduchotechnika_ |  |  | 0 | 623521.88 |  | 16523329.7 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 623521.88 | 0 | 16523329.7 | 100
Rekapitulácia dielov
| Číslo | Názov |  |  | Typ dielu |  |  | Celkom | %
| 001 | 1 Klimatizácia OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 002 | 1A klimatizácie OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 003 | 1B Klimatizácia OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 004 | 1C Klimatizácia OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 005 | 2 Klimatizácia OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 006 | 3 Klimatizácia zázemie OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 007 | 3A Vetranie zázemie OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 008 | 3B Vetranie zázemie OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 009 | 3C Vetranie zázemie OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 010 | 3D Vetranie zázemie OPS |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 011 | 3E Chladenie miestnosť zomrelých A1-2.28 |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 012 | 3F Chladenie miestnosť A1-2.29 |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 013 | 3G Chladenie miestnosť A1-2.46 |  |  | MON |  |  | 3978.5094 | 100
| 014 | 4 Klimatizácia príprava pacienta, dospávania |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 015 | 4A Vetranie zázemie dospávania |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 016 | 4B Vetranie zázemie dospávania |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 017 | 5 TVCH sterilizácie |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 018 | 5A vetranie sterilizácie |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 019 | 6 Vetranie kompresorovej stanice |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 020 | 7 Vetranie vákuové stanice |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 021 | 8 Vetranie strojovne VZT |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 022 | 9 Vetranie strojovne chladenia |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 023 | 10 Požiarne vetranie predsieňou |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 024 | 11 Požiarne vetranie predsieňou |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 025 | 12 Požiarne vetranie predsieňou |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 026 | 13 Požiarne vetranie schodisko A1-2.S |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 027 | 14 Požiarne vetranie schodisko A3-2.S |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 028 | 15 Požiarne vetranie výťahu A1-2V |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 029 | 16 Chladenie miestnosti 1.03 |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 030 | 30 Demontáže |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 032 | 32 Lešenie |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 033 | 33 Sťahovanie vzduchotechniky |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 035 | 35 Nátery |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 036 | 36 Izolácia |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 037 | 37 Zaregulovanie, revízie, kvalifikačné meranie, ostatné |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| 038 | 38 Presuny hmôt |  |  | MON |  |  | 0 | 0
| Cena celkom bez DPH | [6 empty] | 3978.5094 | 100

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 E1.11 Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | Položkový rozpočet
S: |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály | [20 empty] | S: |  | NsP Topoľčany - 2.NP - Centrálna sterilizácia a operačné sály
O: | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály | [20 empty] | O: | SO 01 | Centrálna sterilizácia a operačné sály
R: | E1.11 | Vzduchotechnika | [20 empty] | R: | E1.11 | Vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Názov položky | MJ | množstvo | cena / MJ | Celkom | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | P.č. | Číslo položky | Názov položky | MJ | množstvo | cena / MJ | Celkom | Popis - poznámka:
Diel: | 001 | 1 Klimatizácia OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 44331.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 001 | 1 Klimatizácia OPS |  |  |  | 0
1 | 1.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp=5600 m3/h, Vo=4550 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22047.3645 | 22047.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 1 | 1.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp=5600 m3/h, Vo=4550 m3/hod. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
2 | 1.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x200 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 57.0302 | 228.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 2 | 1.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x200 mm | ks | 4 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
3 | 1.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x400 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 74.4151 | 148.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 3 | 1.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x400 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
4 | 1.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 82.434 | 82.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 4 | 1.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
5 | 1.13 | D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 87.6868 | 87.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 5 | 1.13 | D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žalúzie osadená do VZT potrubia. | [22 empty] | Žalúzie osadená do VZT potrubia.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
6 | 1.14 | D + M Protidažďová žalúzie 100x630 mm, prevedenie pozin | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 61.3019 | 61.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 6 | 1.14 | D + M Protidažďová žalúzie 100x630 mm, prevedenie pozin | ks | 1 |  | 0
|  | Žalúzie osadená do VZT potrubia. | [22 empty] | Žalúzie osadená do VZT potrubia.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
7 | 1.15 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 223 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 8286.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 7 | 1.15 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 223 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
8 | 1.16 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 4575.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 8 | 1.16 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 98 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
9 | 1.2 | D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 40 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100% | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5227.2 | 5227.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 9 | 1.2 | D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 40 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100% | ks | 1 |  | 0
|  | Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača. | [22 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača. | [6 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača.
|  | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovače | [22 empty] | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovače
|  | využitie typových kotviaceho systémov | [22 empty] | využitie typových kotviaceho systémov
|  | hmotnosť zvlhčovače 100 kg | [22 empty] | hmotnosť zvlhčovače 100 kg
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
10 | 1.4 | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovače | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 10 | 1.4 | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovače |  | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo a MJ | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
11 | 1.5 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 481.6698 | 1445.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 11 | 1.5 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
12 | 1.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 694.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 12 | 1.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 6 |  | 0
|  | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
13 | 1.7 | D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 133.7774 | 535.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 13 | 1.7 | D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 4 |  | 0
|  | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
14 | 1.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500mm;prevedenie so servopohonom 24, ((AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 580.4075 | 580.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 14 | 1.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500mm;prevedenie so servopohonom 24, ((AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
15 | 1.9 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 55.234 | 331.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 15 | 1.9 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 6 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
Diel: | 002 | 1A klimatizácie OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 40843.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 002 | 1A klimatizácie OPS |  |  |  | 0
16 | 1A.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá, VP1 = 2, m3/h, Vp2=2600 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10618.723 | 10618.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 16 | 1A.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá, VP1 = 2, m3/h, Vp2=2600 m3/hod. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
17 | 1A.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60.3698 | 60.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 17 | 1A.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
18 | 1A.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 61.7321 | 370.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 18 | 1A.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 6 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
19 | 1A.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x500 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 107.3321 | 107.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 19 | 1A.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
20 | 1A.13 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 173 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 6428.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 20 | 1A.13 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 173 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
21 | 1A.14 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 103 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 4808.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 21 | 1A.14 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 103 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
22 | 1A.2 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 485.9857 | 1457.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 22 | 1A.2 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
23 | 1A.3 | D + M Laminárne strop rozmer 1600x2400 mm, Vp = 2600 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 7315.4717 | 14630.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 23 | 1A.3 | D + M Laminárne strop rozmer 1600x2400 mm, Vp = 2600 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 2 |  | 0
|  | rýchlosť v hrdle do 2m / s. Celková výška max. 460 mm. | [22 empty] | rýchlosť v hrdle do 2m / s. Celková výška max. 460 mm.
|  | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [22 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [6 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor.
|  | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [22 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [6 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.
|  | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS. | [22 empty] | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS.
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
24 | 1A.4 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 326.6491 | 326.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 24 | 1A.4 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 1 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.16) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.16) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.16)
25 | 1A.5 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm,materiál rámu filtračné vložky-Al | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 108.4415 | 108.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 25 | 1A.5 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm,materiál rámu filtračné vložky-Al | ks | 1 |  | 0
|  | rám (m.č.A1-2.16) | [22 empty] | rám (m.č.A1-2.16)
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
26 | 1A.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 809.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 26 | 1A.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 7 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
27 | 1A.7 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 371.6226 | 371.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 27 | 1A.7 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
28 | 1A.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 371.6226 | 371.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 28 | 1A.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
29 | 1A.9 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 371.6226 | 371.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 29 | 1A.9 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 003 | 1B Klimatizácia OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 32648.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 003 | 1B Klimatizácia OPS |  |  |  | 0
30 | 1B.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá, Vp = 50, m3/h. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9279.1155 | 9279.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 30 | 1B.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá, Vp = 50, m3/h. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
31 | 1B.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 61.7321 | 123.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 31 | 1B.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
32 | 1B.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 63.7396 | 127.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 32 | 1B.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x100 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
33 | 1B.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 71.4113 | 142.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 33 | 1B.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
34 | 1B.13 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 92.1321 | 184.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 34 | 1B.13 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
35 | 1B.14 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 462.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 35 | 1B.14 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 4 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
36 | 1B.15 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 99 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 3678.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 36 | 1B.15 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 99 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
37 | 1B.16 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C;vráta, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 87 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 4061.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 37 | 1B.16 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C;vráta, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 87 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
38 | 1B.2 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 481.6698 | 963.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 38 | 1B.2 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
39 | 1B.3 | D + M Laminárne strop rozmer 2600x2600 mm, Vp = 4400 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11289.0566 | 11289.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 39 | 1B.3 | D + M Laminárne strop rozmer 2600x2600 mm, Vp = 4400 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 1 |  | 0
|  | rýchlosť v hrdle do 3m / s. Celková výška max. 460 mm. | [22 empty] | rýchlosť v hrdle do 3m / s. Celková výška max. 460 mm.
|  | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [22 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [6 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor.
|  | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [22 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [6 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.
|  | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS. | [22 empty] | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS.
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
40 | 1B.4 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 326.6491 | 653.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 40 | 1B.4 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 2 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.20,21) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.20,21) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.20,21)
41 | 1B.5 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa,rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky-Al | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 108.4415 | 216.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 41 | 1B.5 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa,rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky-Al | ks | 2 |  | 0
|  | rám (m.č.A1-2.20,21) | [22 empty] | rám (m.č.A1-2.20,21)
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
42 | 1B.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 231.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 42 | 1B.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
43 | 1B.7 | D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 133.7774 | 267.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 43 | 1B.7 | D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
44 | 1B.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 580.4075 | 580.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 44 | 1B.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
45 | 1B.9 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 385.6302 | 385.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 45 | 1B.9 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 004 | 1C Klimatizácia OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31899.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 004 | 1C Klimatizácia OPS |  |  |  | 0
46 | 1C.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá, Vp = 500, m3/h. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9284.6989 | 9284.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 46 | 1C.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá, Vp = 500, m3/h. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
47 | 1C.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 61.7321 | 123.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 47 | 1C.10 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 250x150 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
48 | 1C.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x100 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 63.7396 | 127.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 48 | 1C.11 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 300x100 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
49 | 1C.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 71.4113 | 142.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 49 | 1C.12 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
50 | 1C.13 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 92.1321 | 184.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 50 | 1C.13 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
51 | 1C.14 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 462.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 51 | 1C.14 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 4 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
52 | 1C.15 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátaně, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 3344.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 52 | 1C.15 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátaně, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 90 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
53 | 1C.16 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 3641.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 53 | 1C.16 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 78 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
54 | 1C.2 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 481.6698 | 963.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 54 | 1C.2 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
55 | 1C.3 | D + M Laminárne strop rozmer 2600x2600 mm, Vp = 4400 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11289.0566 | 11289.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 55 | 1C.3 | D + M Laminárne strop rozmer 2600x2600 mm, Vp = 4400 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 1 |  | 0
|  | rýchlosť v hrdle do 3m / s. Celková výška max. 460 mm. | [22 empty] | rýchlosť v hrdle do 3m / s. Celková výška max. 460 mm.
|  | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [22 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [6 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor.
|  | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [22 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [6 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.
|  | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS. | [22 empty] | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS.
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
56 | 1C.4 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 326.6491 | 653.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 56 | 1C.4 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 2 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.21,22) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.21,22) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.21,22)
57 | 1C.5 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 108.4415 | 216.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 57 | 1C.5 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky A | ks | 2 |  | 0
|  | rám (m.č.A1-2.21,22) | [22 empty] | rám (m.č.A1-2.21,22)
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
58 | 1C.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 231.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 58 | 1C.6 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
59 | 1C.7 | D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 133.7774 | 267.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 59 | 1C.7 | D + M Odvodné mriežka 400x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa s regul | ks | 2 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
60 | 1C.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 580.4075 | 580.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 60 | 1C.8 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
61 | 1C.9 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 385.6302 | 385.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 61 | 1C.9 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 005 | 2 Klimatizácia OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 73312.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 005 | 2 Klimatizácia OPS |  |  |  | 0
62 | 2.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp1=2900 m3/h, Vp2=2600 m3/hod, Vo=5000 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 26790.3985 | 26790.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 62 | 2.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp1=2900 m3/h, Vp2=2600 m3/hod, Vo=5000 m3/hod. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
63 | 2.10 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max.20 Pa s regul. | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 1388.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 63 | 2.10 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max.20 Pa s regul. | ks | 12 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
64 | 2.11 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 371.6226 | 371.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 64 | 2.11 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
65 | 2.12 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 371.6226 | 371.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 65 | 2.12 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 400x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
66 | 2.13 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 580.4075 | 580.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 66 | 2.13 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x500 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
67 | 2.14 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 60.3698 | 60.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 67 | 2.14 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
68 | 2.15 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 400x200 mm | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 67.9434 | 407.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 68 | 2.15 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 400x200 mm | ks | 6 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
69 | 2.16 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 400x500 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 98.2264 | 98.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 69 | 2.16 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 400x500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
70 | 2.17 | D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 87.6868 | 87.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 70 | 2.17 | D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink | ks | 1 |  | 0
|  | Žalúzie osadená do VZT potrubia. | [22 empty] | Žalúzie osadená do VZT potrubia.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
71 | 2.18 | D + M Protidažďová žalúzie 1000x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 124.5396 | 124.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 71 | 2.18 | D + M Protidažďová žalúzie 1000x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žalúzie osadená do VZT potrubia. | [22 empty] | Žalúzie osadená do VZT potrubia.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
72 | 2.19 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 115.6755 | 115.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 72 | 2.19 | D + M Odvodné mriežka 400x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 34%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava lakovanie, RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
73 | 2.2 | D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 27 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 3970.7321 | 7941.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 73 | 2.2 | D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 27 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. | ks | 2 |  | 0
|  | Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača. | [22 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača. | [6 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (1 trubice), parné hadice 4 m, kondenzačná hadica 4 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu. Vrátane sprevádzkovanie vyvíjača.
74 | 2.20 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho;spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 245 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 9104.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 74 | 2.20 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho;spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 245 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
75 | 2.21 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho;spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 131 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 6116.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 75 | 2.21 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho;spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 131 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102, E1.11-109
76 | 2.4 | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémů hmotnost | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1259.434 | 2518.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 76 | 2.4 | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémů hmotnost | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
77 | 2.5 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 361.9717 | 723.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 77 | 2.5 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
78 | 2.6 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 481.6698 | 1445.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 78 | 2.6 | D + M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
79 | 2.7 | D + M Laminárne strop rozmer 1600x2400 mm, Vp = 2600 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 7315.4717 | 14630.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 79 | 2.7 | D + M Laminárne strop rozmer 1600x2400 mm, Vp = 2600 m3 / hod, vrátane filtrácie filtre tř.H14. poči, tlaková strata filtrov max.120 Pa. Celková tlaková strata max.140 Pa. Bočné prívod obojstranný 4ks, | ks | 2 |  | 0
|  | rýchlosť v hrdle do 2m / s. Celková výška max. 460 mm. | [22 empty] | rýchlosť v hrdle do 2m / s. Celková výška max. 460 mm.
|  | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [22 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor. | [6 empty] | S integrovaným osvetlením s indexom podania farieb lepším než Ra = 90, T5. Prestup pre tubus operačného svietidla, laminarizátor.
|  | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [22 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. | [6 empty] | Príruby pre prívod vzduchu budú osadené v rozmedzí 160 -310 mm od spodného okraja laminárneho stropu. Korpus laminárneho stropu bude tesne zvarený. Materiál: Al zliatina alebo nerezová oceľ, farebne lakovaná vo farbe podhľade, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom.
|  | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS. | [22 empty] | Nutná koordinácia s technologických vybavením OPS.
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
80 | 2.8 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 326.6491 | 326.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 80 | 2.8 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 1 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.26) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.26) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do tesného kovového podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.26)
81 | 2.9 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 108.4415 | 108.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 81 | 2.9 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - | ks | 1 |  | 0
|  | rám (m.č.A1-2.26) | [22 empty] | rám (m.č.A1-2.26)
|  | Výkres č. E1.11-102 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-102
Diel: | 006 | 3 Klimatizácia zázemie OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 112082.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 006 | 3 Klimatizácia zázemie OPS |  |  |  | 0
82 | 3.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá,, Vp=9900 m3/h, Vo=9600 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 29679.8264 | 29679.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 82 | 3.1 | D + M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá,, Vp=9900 m3/h, Vo=9600 m3/hod. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
83 | 3.10 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 113.8075 | 2845.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 83 | 3.10 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - | ks | 25 |  | 0
|  | rám (m.č.A1-2.01,02,07,14,15,39,50) | [22 empty] | rám (m.č.A1-2.01,02,07,14,15,39,50)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105
84 | 3.11 | D + M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 150 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.28,30,34,38,47,48,49). čelná doska | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 148.8226 | 1041.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 84 | 3.11 | D + M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 150 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.28,30,34,38,47,48,49). čelná doska | ks | 7 |  | 0
|  | akované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | akované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
85 | 3.12 | D + M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, připojení ripojenie d = 200 mm, V = 300 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A1-2.33,35). Čelná doska lakov | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 153.4075 | 306.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 85 | 3.12 | D + M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, připojení ripojenie d = 200 mm, V = 300 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A1-2.33,35). Čelná doska lakov | ks | 2 |  | 0
|  | do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
86 | 3.13 | D + M Odvodné čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=280-460 m3/h; výška nástavce max.290 mm. | ks | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 550.1887 | 10453.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 86 | 3.13 | D + M Odvodné čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=280-460 m3/h; výška nástavce max.290 mm. | ks | 19 |  | 0
|  | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,03,07,14,15,39,50) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,03,07,14,15,39,50) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,03,07,14,15,39,50)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105
87 | 3.15 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 250-300 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.30,34,38,50). Čelná doska lako | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 152.2189 | 608.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 87 | 3.15 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 250-300 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.30,34,38,50). Čelná doska lako | ks | 4 |  | 0
|  | RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
88 | 3.16 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 200 mm, V = 400 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A1-2.33,35). Čelná doska lakované RAL. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 153.4075 | 306.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 88 | 3.16 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 200 mm, V = 400 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A1-2.33,35). Čelná doska lakované RAL. | ks | 2 |  | 0
|  | do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
89 | 3.17 | D + M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 29.066 | 232.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 89 | 3.17 | D + M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakováno RAL. | ks | 8 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105
90 | 3.18 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x800 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 532.2868 | 532.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 90 | 3.18 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x800 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm.
|  | Výkres č. E.1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-109
91 | 3.19 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x800 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 532.2868 | 532.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 91 | 3.19 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x800 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy.
|  | Výkres č. E.1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-109
92 | 3.2 | D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 53 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6584.3321 | 6584.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 92 | 3.2 | D + M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 53 kg / h, zdroj vody-p, voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0
|  | Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača. | [22 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača. | [6 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača.
93 | 3.20 | D + M Regulátor konštantného prietoku 400x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 662.2642 | 662.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 93 | 3.20 | D + M Regulátor konštantného prietoku 400x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
94 | 3.21 | D + M Regulátor konštantného prietoku d = 160 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 662.2642 | 662.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 94 | 3.21 | D + M Regulátor konštantného prietoku d = 160 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
95 | 3.22 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 600x200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75.0679 | 75.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 95 | 3.22 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 600x200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-104
96 | 3.23 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 800x200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 80.6604 | 80.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 96 | 3.23 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 800x200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-104
97 | 3.24 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x800 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 137.8755 | 137.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 97 | 3.24 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 500x800 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-104
98 | 3.25 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 800x500 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 120.8113 | 120.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 98 | 3.25 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy 800x500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-104
99 | 3.26 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 160 mm | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 49.0415 | 539.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 99 | 3.26 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 160 mm | ks | 11 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
100 | 3.27 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 200 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 51.2642 | 205.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 100 | 3.27 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 200 mm | ks | 4 |  | 0
|  | Výkres č. E.1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-105
101 | 3.28 | D + M Protidažďová žalúzie 1400x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 132.7849 | 132.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 101 | 3.28 | D + M Protidažďová žalúzie 1400x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žalúzie osadená do VZT potrubia. | [22 empty] | Žalúzie osadená do VZT potrubia.
|  | Výkres č. E.1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-109
102 | 3.29 | D + M Protidažďová žalúzie 1600x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 176.0906 | 176.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 102 | 3.29 | D + M Protidažďová žalúzie 1600x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žalúzie osadená do VZT potrubia. | [22 empty] | Žalúzie osadená do VZT potrubia.
|  | Výkres č. E.1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-109
103 | 3.30 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 103 | 3.30 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105
104 | 3.31 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 200 mm | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 104 | 3.31 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 200 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
105 | 3.32 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 150x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 307.5623 | 307.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 105 | 3.32 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 150x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
106 | 3.33 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 150x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 307.5623 | 307.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 106 | 3.33 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 150x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
107 | 3.34 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 310.5811 | 310.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 107 | 3.34 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.150 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
108 | 3.35 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 814 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 30248.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 108 | 3.35 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 814 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105, E1.11-109
109 | 3.36 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 181 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 8450.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 109 | 3.36 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 181 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105, E1.11-109
110 | 3.37 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 264.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 110 | 3.37 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 6 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105
111 | 3.38 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane tesni, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 107.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 111 | 3.38 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti C; vrátane tesni, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105
112 | 3.4 | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémůhmotnost | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015.0943 | 2015.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 112 | 3.4 | D + M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémůhmotnost | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
113 | 3.5 | D + M Tlmič hluku s rozmermi 1600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 911.5472 | 2734.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 113 | 3.5 | D + M Tlmič hluku s rozmermi 1600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400 * 500 * 2000 [80 °, počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
114 | 3.6 | D + M Tlmič hluku s rozmermi 1000x800x1000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 8 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1178.566 | 2357.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 114 | 3.6 | D + M Tlmič hluku s rozmermi 1000x800x1000 mm zostavený z jednotlivých buniek 200 * 500 * 2000 [80 °, počte 8 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
115 | 3.7 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 333.7472 | 667.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 115 | 3.7 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 2 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.03) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.03) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.03)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
116 | 3.8 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 326.6491 | 8166.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 116 | 3.8 | D + M Prívodný čistý nadstavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 25 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,07,14,15,39,50) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,07,14,15,39,50) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A1-2.01,02,07,14,15,39,50)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-105
117 | 3.9 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 113.8075 | 227.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 117 | 3.9 | D + M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3 / h pr, počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - | ks | 2 |  | 0
|  | rám (m.č.A1-2.03) | [22 empty] | rám (m.č.A1-2.03)
|  | Výkres č. E.1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E.1.11-104
Diel: | 007 | 3A Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3475.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 007 | 3A Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0
118 | 3A.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 650 m3 / h, ext.tlak 250 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 501.1796 | 501.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 118 | 3A.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 650 m3 / h, ext.tlak 250 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným | ks | 1 |  | 0
|  | vyložením. | [22 empty] | vyložením.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
119 | 3A.10 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 119 | 3A.10 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
120 | 3A.11 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 966.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 120 | 3A.11 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 26 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109
121 | 3A.12 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 186.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 121 | 3A.12 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 4 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109
122 | 3A.13 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 132.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 122 | 3A.13 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109
123 | 3A.14 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 53.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 123 | 3A.14 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104,E1.11-109
124 | 3A.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 250/1500 mm [80 ° C]. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 263.566 | 527.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 124 | 3A.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 250/1500 mm [80 ° C]. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
125 | 3A.3 | Výfuková hlavica kruhová d = 250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 164.4819 | 164.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 125 | 3A.3 | Výfuková hlavica kruhová d = 250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
126 | 3A.4 | D + M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6321 | 55.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 126 | 3A.4 | D + M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
127 | 3A.5 | D + M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 29.066 | 145.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 127 | 3A.5 | D + M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
128 | 3A.6 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 310.5811 | 310.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 128 | 3A.6 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
129 | 3A.7 | D + M Uzatváracia klapka d = 250 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 65.8755 | 65.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 129 | 3A.7 | D + M Uzatváracia klapka d = 250 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
130 | 3A.8 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL. Uchytené na skr | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 182.6151 | 365.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 130 | 3A.8 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL. Uchytené na skr | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
131 | 3A.9 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 100 mm | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 131 | 3A.9 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 100 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
Diel: | 008 | 3B Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2659.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 008 | 3B Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0
132 | 3B.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 300 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 320.3842 | 320.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 132 | 3B.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 300 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným | ks | 1 |  | 0
|  | 3B vetraním zázemím OPS | [22 empty] | 3B vetraním zázemím OPS
133 | 3B.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 160/1500 mm [80 ° C]. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 192.2075 | 384.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 133 | 3B.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 160/1500 mm [80 ° C]. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
134 | 3B.3 | Výfuková hlavica kruhová d = 160 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 144.1634 | 144.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 134 | 3B.3 | Výfuková hlavica kruhová d = 160 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
135 | 3B.4 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 300 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.28). Čelná doska lakované RAL. osa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.8226 | 148.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 135 | 3B.4 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 300 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.28). Čelná doska lakované RAL. osa | ks | 1 |  | 0
|  | minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
136 | 3B.5 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom d = 160 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 339.2 | 339.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 136 | 3B.5 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom d = 160 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
137 | 3B.6 | D + M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 49.0415 | 49.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 137 | 3B.6 | D + M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
138 | 3B.7 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 138 | 3B.7 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
139 | 3B.8 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 1192.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 139 | 3B.8 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 27 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
140 | 3B.9 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 80.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 140 | 3B.9 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
Diel: | 009 | 3C Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2532.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 009 | 3C Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0
141 | 3C.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 300 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 284.8038 | 284.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 141 | 3C.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 300 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným | ks | 1 |  | 0
|  | vyložením. | [22 empty] | vyložením.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
142 | 3C.10 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 70.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 142 | 3C.10 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
143 | 3C.11 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, těsnícího; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 441.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 143 | 3C.11 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, těsnícího; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 10 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
144 | 3C.12 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 80.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 144 | 3C.12 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
145 | 3C.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 160/1500 mm [80 ° C]. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 192.2075 | 384.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 145 | 3C.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 160/1500 mm [80 ° C]. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
146 | 3C.3 | Výfuková hlavica kruhová d = 160 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 144.1634 | 144.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 146 | 3C.3 | Výfuková hlavica kruhová d = 160 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
147 | 3C.4 | D + M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4057 | 134.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 147 | 3C.4 | D + M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 6 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
148 | 3C.5 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x150 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 307.3811 | 307.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 148 | 3C.5 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x150 mm; prevedenie so servopohonom , (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
149 | 3C.6 | D + M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 59.366 | 59.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 149 | 3C.6 | D + M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
150 | 3C.7 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL. Uchytené na skr | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 182.6151 | 365.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 150 | 3C.7 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL. Uchytené na skr | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
151 | 3C.8 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 100 mm | bm | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 151 | 3C.8 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 100 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
152 | 3C.9 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 260.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 152 | 3C.9 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 7 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
Diel: | 010 | 3D Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2878.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 010 | 3D Vetranie zázemie OPS |  |  |  | 0
153 | 3D.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 500 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružný | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 501.1796 | 501.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 153 | 3D.1 | D + M Odvodné ventilátor do kruhového potrubia, V = 500 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, , EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružný | ks | 1 |  | 0
|  | vyložením. | [22 empty] | vyložením.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
154 | 3D.10 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 222.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 154 | 3D.10 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 6 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
155 | 3D.11 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 140.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 155 | 3D.11 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
156 | 3D.12 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 441.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 156 | 3D.12 | D + M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 10 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
157 | 3D.13 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 134.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 157 | 3D.13 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 2.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
158 | 3D.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 200/1500 mm [80 ° C]. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 223.8585 | 223.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 158 | 3D.2 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 200/1500 mm [80 ° C]. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
159 | 3D.3 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 250/1500 mm [80 ° C]. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 263.566 | 263.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 159 | 3D.3 | D + M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d = 250/1500 mm [80 ° C]. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
160 | 3D.4 | Výfuková hlavica kruhová d = 250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 164.4819 | 164.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 160 | 3D.4 | Výfuková hlavica kruhová d = 250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
161 | 3D.5 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 250 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.47,48). Čelná doska lakované RAL. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 148.8226 | 297.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 161 | 3D.5 | D + M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d = 160 mm, V = 250 m3 / h. Max.výška 250 mm (m.č.A1-2.47,48). Čelná doska lakované RAL. | ks | 2 |  | 0
|  | do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
162 | 3D.6 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom d = 150x200 mm; prevedenie so servopoho, (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj i | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 307.5623 | 307.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 162 | 3D.6 | D + M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom d = 150x200 mm; prevedenie so servopoho, (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj i | ks | 1 |  | 0
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná mimo murovanú konštrukciu tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
163 | 3D.7 | D + M Uzatváracia klapka d = 200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 62.0566 | 62.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 163 | 3D.7 | D + M Uzatváracia klapka d = 200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
164 | 3D.8 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 160 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 59.366 | 118.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 164 | 3D.8 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 160 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
165 | 3D.9 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 165 | 3D.9 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
Diel: | 011 | 3E Chladenie miestnosť zomrelých A1-2.28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3978.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 011 | 3E Chladenie miestnosť zomrelých A1-2.28 |  |  |  | 0
166 | 3E.1 | D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1935.8491 | 1935.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 166 | 3E.1 | D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne | ks | 1 |  | 0
|  | Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde. | [22 empty] | Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
167 | 3E.2 | D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1273.8566 | 1273.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 167 | 3E.2 | D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
168 | 3E.3 | D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 46.2226 | 693.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 168 | 3E.3 | D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
169 | 3E.4 | D+M požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 37.7321 | 75.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 169 | 3E.4 | D+M požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
Diel: | 012 | 3F Chladenie miestnosť A1-2.29 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3978.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 012 | 3F Chladenie miestnosť A1-2.29 |  |  |  | 0
170 | 3F.1 | D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1935.8491 | 1935.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 170 | 3F.1 | D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne | ks | 1 |  | 0
|  | Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde. | [22 empty] | Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
171 | 3F.2 | D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1273.8566 | 1273.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 171 | 3F.2 | D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
172 | 3F.3 | D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 46.2226 | 693.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 172 | 3F.3 | D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
173 | 3F.4 | D+M požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 37.7321 | 75.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 173 | 3F.4 | D+M požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
Diel: | 013 | 3G Chladenie miestnosť A1-2.46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3978.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 013 | 3G Chladenie miestnosť A1-2.46 |  |  |  | 0
174 | 3G.1 | D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1935.8491 | 1935.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 174 | 3G.1 | D+M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) , celoročne | ks | 1 |  | 0
|  | Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde. | [22 empty] | Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
175 | 3G.2 | D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1273.8566 | 1273.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 175 | 3G.2 | D+M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
176 | 3G.3 | D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 46.2226 | 693.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 176 | 3G.3 | D+M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
177 | 3G.4 | D+M požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 37.7321 | 75.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 177 | 3G.4 | D+M požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
Diel: | 014 | 4 Klimatizácia príprava pacienta, dospávania |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 73229.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 014 | 4 Klimatizácia príprava pacienta, dospávania |  |  |  | 0
178 | 4.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp=8600 m3/h, Vo=7700 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 27500.2642 | 27500.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 178 | 4.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp=8600 m3/h, Vo=7700 m3/hod. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
179 | 4.10 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 410 m3 / h pri | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 113.8075 | 1251.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 179 | 4.10 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 410 m3 / h pri | ks | 11 |  | 0
|  | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.01,02) | [22 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.01,02) | [6 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.01,02)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
180 | 4.11 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 600 m3 / h pri | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 133.7094 | 267.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 180 | 4.11 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 600 m3 / h pri | ks | 2 |  | 0
|  | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 575x575x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.03) | [22 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 575x575x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.03) | [6 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 575x575x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.03)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
181 | 4.12 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou; , V =100 m3/h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 203.7736 | 203.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 181 | 4.12 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou; , V =100 m3/h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 1 |  | 0
|  | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A2-2.09) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A2-2.09) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A2-2.09)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
182 | 4.13 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 200-450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 203.7736 | 3667.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 182 | 4.13 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V = 200-450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 18 |  | 0
|  | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A2-2.01,02,04,05,11,16,18) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A2-2.01,02,04,05,11,16,18) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A2-2.01,02,04,05,11,16,18)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
183 | 4.15 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 34.9528 | 104.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 183 | 4.15 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. | ks | 3 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
184 | 4.16 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x650 mm;prevedenie so servopohonom 24V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 492.3774 | 492.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 184 | 4.16 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 800x650 mm;prevedenie so servopohonom 24V | ks | 1 |  | 0
|  | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [6 empty] | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
185 | 4.17 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1200x500 mm; | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 535.1245 | 535.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 185 | 4.17 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1200x500 mm; | ks | 1 |  | 0
|  | prevedenie so servopohonom 14V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | prevedenie so servopohonom 14V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [6 empty] | prevedenie so servopohonom 14V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
186 | 4.18 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 300x400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 83.1698 | 83.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 186 | 4.18 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 300x400 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
187 | 4.19 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 350x500 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 98.2264 | 98.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 187 | 4.19 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 350x500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
188 | 4.2 | D+M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 53 kg / h, zdroj vody, -pitná voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6485.7057 | 6485.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 188 | 4.2 | D+M Elektrický parný zvlhčovač s odporovým ohrevom. Požadovaný parný výkon 53 kg / h, zdroj vody, -pitná voda. Plynulá regulácia výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0
|  | Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača. | [22 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača. | [6 empty] | Súčasťou dodávky je distribútor (2 trubice), parné hadice 8 m, kondenzačná hadica 8 m. Ďalej bude súčasťou dodávky zariadení na vychladenie kondenzátu.Včetně sprevádzkovanie vyvíjača.
189 | 4.20 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 700x200 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 80.6604 | 161.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 189 | 4.20 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 700x200 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
190 | 4.21 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 91.917 | 91.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 190 | 4.21 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
191 | 4.22 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x450 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 120.8113 | 120.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 191 | 4.22 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x450 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
192 | 4.23 | D+M Protidažďová žalúzie 1200x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 149.717 | 149.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 192 | 4.23 | D+M Protidažďová žalúzie 1200x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
193 | 4.24 | D+M Protidažďová žalúzie 1600x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 213.1623 | 213.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 193 | 4.24 | D+M Protidažďová žalúzie 1600x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
194 | 4.25 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 194 | 4.25 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
195 | 4.26 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane | m2 | 349 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 12968.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 195 | 4.26 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane | m2 | 349 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
196 | 4.27 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C;vrátane | m2 | 137 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 6396.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 196 | 4.27 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C;vrátane | m2 | 137 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
197 | 4.4 | D+M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémůhmotnost zvlhčovače , 160 kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2015.0943 | 2015.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 197 | 4.4 | D+M Konštrukcia pre zavesenie zvlhčovačevyužití typových kotviaceho systémůhmotnost zvlhčovače , 160 kg | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
198 | 4.5 | D+M Tlmič hluku s rozmermi 1200x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 696.6087 | 2089.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 198 | 4.5 | D+M Tlmič hluku s rozmermi 1200x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C] | ks | 3 |  | 0
|  | v počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | [22 empty] | v počte 3 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
199 | 4.6 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=300 m3/h; výška nástavce max.290 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 326.6491 | 2939.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 199 | 4.6 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=300 m3/h; výška nástavce max.290 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 9 |  | 0
|  | V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | [22 empty] | V = 300 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm;
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
200 | 4.7 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou; | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 333.7472 | 3671.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 200 | 4.7 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou; | ks | 11 |  | 0
|  | V = 450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | [22 empty] | V = 450 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm;
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.01,02) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.01,02) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.01,02)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
201 | 4.8 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 500x100 mm, s regulačnou klapkou; | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 372.0566 | 744.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 201 | 4.8 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 500x100 mm, s regulačnou klapkou; | ks | 2 |  | 0
|  | V = 600 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 575x575x78 mm; | [22 empty] | V = 600 m3 / h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 575x575x78 mm;
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.03) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.03) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.03)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
202 | 4.9 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pri | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 108.4415 | 975.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 202 | 4.9 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3 / h pri | ks | 9 |  | 0
|  | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18) | [22 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18) | [6 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A2-2.04,05,08,09,11,16,18)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
Diel: | 015 | 4A Vetranie zázemie dospávania |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2900.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 015 | 4A Vetranie zázemie dospávania |  |  |  | 0
203 | 4A.1 | D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 600 m3 / h, ext 300 Pa; Pi=0,1 kW, 230V, 50/60 Hz, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 501.1796 | 501.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 203 | 4A.1 | D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 600 m3 / h, ext 300 Pa; Pi=0,1 kW, 230V, 50/60 Hz, | ks | 1 |  | 0
|  | EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. | [22 empty] | EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. | [6 empty] | EC motor; predpokladaný rozmer d = 250 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
204 | 4A.10 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 186.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 204 | 4A.10 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 4 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
205 | 4A.11 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 110.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 205 | 4A.11 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 2.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
206 | 4A.12 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 53.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 206 | 4A.12 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1 |  | 0
|  | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
207 | 4A.2 | D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=250/1500 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 263.566 | 527.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 207 | 4A.2 | D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=250/1500 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
208 | 4A.3 | Výfuková hlavica kruhová d=250 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 164.4819 | 164.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 208 | 4A.3 | Výfuková hlavica kruhová d=250 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
209 | 4A.4 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=400m3/h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 203.7736 | 203.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 209 | 4A.4 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=400m3/h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 1 |  | 0
|  | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.08) (m.č.A2-2.08) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.08) (m.č.A2-2.08) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (M.č.A2-2.08) (m.č.A2-2.08)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
210 | 4A.5 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 34.9528 | 69.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 210 | 4A.5 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
211 | 4A.6 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm;prevedenie so servopohonom 24V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 310.5811 | 310.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 211 | 4A.6 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x200 mm;prevedenie so servopohonom 24V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0
|  | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [6 empty] | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
212 | 4A.7 | D+M Uzatváracia klapka d = 250 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 65.8755 | 65.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 212 | 4A.7 | D+M Uzatváracia klapka d = 250 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
213 | 4A.8 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm. | bm | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 213 | 4A.8 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 160 mm. | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
214 | 4A.9 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny Aj v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 706.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 214 | 4A.9 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny Aj v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 19 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
Diel: | 016 | 4B Vetranie zázemie dospávania |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2180.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 016 | 4B Vetranie zázemie dospávania |  |  |  | 0
215 | 4B.1 | D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 200 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 527.0611 | 527.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 215 | 4B.1 | D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 200 m3 / h, ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, | ks | 1 |  | 0
|  | 50/60 Hz EC motor; predpokladaný rozmer d = 125 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. | [22 empty] | 50/60 Hz EC motor; predpokladaný rozmer d = 125 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. | [6 empty] | 50/60 Hz EC motor; predpokladaný rozmer d = 125 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
216 | 4B.10 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm | bm | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 216 | 4B.10 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
217 | 4B.11 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 297.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 217 | 4B.11 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 8 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
218 | 4B.12 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 70.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 218 | 4B.12 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 1.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
219 | 4B.13 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 154.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 219 | 4B.13 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 3.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
220 | 4B.14 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 53.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 220 | 4B.14 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1 |  | 0
|  | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
221 | 4B.2 | D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=125/1500 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 156.5283 | 313.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 221 | 4B.2 | D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=125/1500 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
222 | 4B.3 | Výfuková hlavica kruhová d=125 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 138.5377 | 138.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 222 | 4B.3 | Výfuková hlavica kruhová d=125 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
223 | 4B.4 | D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4057 | 44.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 223 | 4B.4 | D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
224 | 4B.5 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 34.9528 | 34.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 224 | 4B.5 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
225 | 4B.6 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x100 mm;prevedenie so servopohonom 24V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 307.3811 | 307.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 225 | 4B.6 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 200x100 mm;prevedenie so servopohonom 24V | ks | 1 |  | 0
|  | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [6 empty] | (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do konštrukcie strechy.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
226 | 4B.7 | D+M Uzatváracia klapka d = 125 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56.5019 | 56.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 226 | 4B.7 | D+M Uzatváracia klapka d = 125 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
227 | 4B.8 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL., Uchytené na skrutky. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 182.6151 | 182.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 227 | 4B.8 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m. Lakované RAL., Uchytené na skrutky. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
228 | 4B.9 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm | bm | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 228 | 4B.9 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
Diel: | 017 | 5 TVCH sterilizácie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 85134.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 017 | 5 TVCH sterilizácie |  |  |  | 0
229 | 5.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá,, Vp=11700 m3/h, Vo=11600 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 32499.1562 | 32499.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 229 | 5.1 | D+M Vzduchotechnická jednotka pre prívod a odvod vzduchu, vnútorná jednotka, strana obsluhy ľavá,, Vp=11700 m3/h, Vo=11600 m3/hod. | ks | 1 |  | 0
|  | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [22 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018. | [6 empty] | Jednotka musí spĺňať Nariadenie komisie EÚ č. 1253/2014 na EcoDesign vetracích jednotiek (ErP) pre rok 2018.
|  | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia. | [22 empty] | Jednotka vhodná pre zdravotnícke zariadenia.
|  | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom. | [22 empty] | Príslušenstvo jednotky: tlmiace vložky, elektromotory vhodné pre riadenie frekvenčným meničom.
|  | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky. | [22 empty] | Rozmerové schéma a špecifikácie jednotlivých dielov viz.Příloha č.1 - Technické parametre jednotky.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
230 | 5.10 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3/h pri | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 108.4415 | 867.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 230 | 5.10 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 300 m3/h pri | ks | 8 |  | 0
|  | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.02,07,11,20,25) | [22 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.02,07,11,20,25) | [6 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 457x457x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.02,07,11,20,25)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
231 | 5.11 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3/h pri | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 113.8075 | 1593.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 231 | 5.11 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 450 m3/h pri | ks | 14 |  | 0
|  | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 557x557x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.03) | [22 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 557x557x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.03) | [6 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 557x557x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.03)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
232 | 5.13 | D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=160 mm, V=150 m3/h. Max.výška 250 mm (m.č.A3-2.01,09,10,22). Čelná doska lakované RAL | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 148.8226 | 1041.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 232 | 5.13 | D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=160 mm, V=150 m3/h. Max.výška 250 mm (m.č.A3-2.01,09,10,22). Čelná doska lakované RAL | ks | 7 |  | 0
|  | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
233 | 5.14 | D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=200 mm, V=300 m3/h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.08,24). | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 480.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 233 | 5.14 | D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=200 mm, V=300 m3/h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.08,24). | ks | 3 |  | 0
|  | Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
234 | 5.15 | D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 600x600 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=200 mm, V=450 m3/h. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160.7434 | 321.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 234 | 5.15 | D+M Vírivý anemostat prívodný, čelná doska štvorcová 600x600 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné, pripojenie d=200 mm, V=450 m3/h. | ks | 2 |  | 0
|  | Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [6 empty] | Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
235 | 5.16 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=100m3/h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 203.7736 | 203.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 235 | 5.16 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=100m3/h; výška nadstavca max.290 mm. | ks | 1 |  | 0
|  | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.11) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.11) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.11)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
236 | 5.17 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=200-450 m3/h;výška nadstavca max.290 mm. | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 203.7736 | 2852.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 236 | 5.17 | D+M Odvodné čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=200-450 m3/h;výška nadstavca max.290 mm. | ks | 14 |  | 0
|  | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.02,03,06,07,20,25) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.02,03,06,07,20,25) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.02,03,06,07,20,25)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
237 | 5.19 | D+M Odvodné mriežka 200x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 31%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 108.1358 | 108.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 237 | 5.19 | D+M Odvodné mriežka 200x400 mm (š * v), min.průtočná plocha 31%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
238 | 5.2 | D+M Elektrický ohrievač do kruhového potrubia o200 mm; Pi = 2,0 kW, 230V, 50Hz, vykurovacie tyče sú , oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 684.063 | 684.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 238 | 5.2 | D+M Elektrický ohrievač do kruhového potrubia o200 mm; Pi = 2,0 kW, 230V, 50Hz, vykurovacie tyče sú , oceli; ohřívač je vybaven dvěma termostaty, jeden je pracovní, druhý bezpečnostní; tlačítko resetu | ks | 1 |  | 0
|  | z nerez ocele; ohrievač je vybavený dvomi termostatmi, jeden je pracovný, druhý bezpečnostný; tlačidlo resetu bezpečnostného termostatu je umiestnené na skrini; ohrievač je vybavený vlastným regulátorom teploty | [22 empty] | z nerez ocele; ohrievač je vybavený dvomi termostatmi, jeden je pracovný, druhý bezpečnostný; tlačidlo resetu bezpečnostného termostatu je umiestnené na skrini; ohrievač je vybavený vlastným regulátorom teploty | [6 empty] | z nerez ocele; ohrievač je vybavený dvomi termostatmi, jeden je pracovný, druhý bezpečnostný; tlačidlo resetu bezpečnostného termostatu je umiestnené na skrini; ohrievač je vybavený vlastným regulátorom teploty
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
239 | 5.20 | D+M Odvodné mriežka 600x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 36%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 144.5434 | 289.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 239 | 5.20 | D+M Odvodné mriežka 600x600 mm (š * v), min.průtočná plocha 36%. Tlaková strata max. 20 Pa | ks | 2 |  | 0
|  | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [22 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom | [6 empty] | Povrchová úprava mriežky komaxitový náter RAL podľa vstavby OPS, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
240 | 5.21 | D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 148.8226 | 1041.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 240 | 5.21 | D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 300x300 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné | ks | 7 |  | 0
|  | pripojenie d = 160 mm, V = 200-250 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.01,09,10,22). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | pripojenie d = 160 mm, V = 200-250 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.01,09,10,22). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [6 empty] | pripojenie d = 160 mm, V = 200-250 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.01,09,10,22). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
241 | 5.22 | D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 153.4075 | 153.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 241 | 5.22 | D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 400x400 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné | ks | 1 |  | 0
|  | pripojenie d = 200 mm, V = 400 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.08). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm | [22 empty] | pripojenie d = 200 mm, V = 400 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.08). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm | [6 empty] | pripojenie d = 200 mm, V = 400 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.08). Čelná doska lakované RAL. osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
242 | 5.23 | D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 600x600 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 480.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 242 | 5.23 | D+M Vírivý anemostat odvodné, čelná doska štvorcová 600x600 mm, tlaková strata max.30 Pa; bočné | ks | 3 |  | 0
|  | pripojenie d = 200 mm, V = 400-500 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21,24). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | pripojenie d = 200 mm, V = 400-500 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21,24). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [6 empty] | pripojenie d = 200 mm, V = 400-500 m3 / h. Max.výška 280 mm (m.č.A3-2.21,24). Čelná doska lakované RAL. Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
243 | 5.24 | D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4057 | 44.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 243 | 5.24 | D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
244 | 5.25 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 34.9528 | 209.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 244 | 5.25 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL. | ks | 6 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
245 | 5.26 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1000x800 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 583.4868 | 583.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 245 | 5.26 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1000x800 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0
|  | 24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | 24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [6 empty] | 24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
246 | 5.27 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1000x800 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 583.4868 | 583.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 246 | 5.27 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 1000x800 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0
|  | 24 V AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | 24 V AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [6 empty] | 24 V AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
247 | 5.28 | D+M Regulátor konštantného prietoku 500x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 662.2642 | 662.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 247 | 5.28 | D+M Regulátor konštantného prietoku 500x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
248 | 5.29 | D+M Regulátor konštantného prietoku 400x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 662.2642 | 662.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 248 | 5.29 | D+M Regulátor konštantného prietoku 400x200 mm. Servopohon 24V, 2-polohový | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
249 | 5.3 | D+M Tlmič hluku s rozmermi 1600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 911.5472 | 1823.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 249 | 5.3 | D+M Tlmič hluku s rozmermi 1600x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v | ks | 2 |  | 0
|  | počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | [22 empty] | počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
250 | 5.30 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 100x100 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 73.0792 | 73.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 250 | 5.30 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 100x100 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
251 | 5.31 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 100x200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 73.0792 | 73.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 251 | 5.31 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 100x200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
252 | 5.32 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 73.0792 | 73.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 252 | 5.32 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 200x150 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
253 | 5.33 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 250x300 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 89.483 | 178.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 253 | 5.33 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 250x300 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
254 | 5.34 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 400x300 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 96.2528 | 96.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 254 | 5.34 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 400x300 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
255 | 5.35 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 86.4453 | 86.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 255 | 5.35 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x200 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
256 | 5.36 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x500 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 129.9283 | 129.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 256 | 5.36 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x500 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
257 | 5.37 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 600x350 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123.5925 | 123.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 257 | 5.37 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 600x350 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
258 | 5.38 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x800 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 188.3396 | 188.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 258 | 5.38 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 800x800 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
259 | 5.39 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d=160 mm | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 59.366 | 771.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 259 | 5.39 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d=160 mm | ks | 13 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
260 | 5.4 | D+M Tlmič hluku s rozmermi 1000x800x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 880.4717 | 1760.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 260 | 5.4 | D+M Tlmič hluku s rozmermi 1000x800x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v | ks | 2 |  | 0
|  | počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení | [22 empty] | počte 4 ks, s nábehy na oboch koncoch; bunky v hygienickom prevedení
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
261 | 5.40 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d=200 mm | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 62.0566 | 496.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 261 | 5.40 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d=200 mm | ks | 8 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
262 | 5.41 | D+M Protidažďová žalúzie 1600x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 176.5358 | 176.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 262 | 5.41 | D+M Protidažďová žalúzie 1600x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
263 | 5.42 | D+M Protidažďová žalúzie 2000x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 262.7208 | 262.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 263 | 5.42 | D+M Protidažďová žalúzie 2000x630 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
264 | 5.43 | D+M Krycia mriežka 250x300 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 74.717 | 74.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 264 | 5.43 | D+M Krycia mriežka 250x300 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
265 | 5.44 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 265 | 5.44 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
266 | 5.45 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 266 | 5.45 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
267 | 5.46 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=200 mm | bm | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 267 | 5.46 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=200 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
268 | 5.47 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane | m2 | 495 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 18394.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 268 | 5.47 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; vrátane | m2 | 495 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109
269 | 5.48 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; | m2 | 154 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 7190.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 269 | 5.48 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; | m2 | 154 |  | 0
|  | vrátane tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | vrátane tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [6 empty] | vrátane tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109
270 | 5.49 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 107.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 270 | 5.49 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti C; | m2 | 2 |  | 0
|  | vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [6 empty] | vrátane tesniaceho, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109
271 | 5.5 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=150 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 305x305x78 mm; | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 248.9774 | 248.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 271 | 5.5 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 200x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=150 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 305x305x78 mm; | ks | 1 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A3-2.05) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A3-2.05) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. (m.č.A3-2.05)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
272 | 5.50 | Revízny otvor do potrubia 300x200 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 34.1113 | 68.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 272 | 5.50 | Revízny otvor do potrubia 200x200 mm | ks | 2 |  | 0 | vo VV nesprávne uvedený rozmer | Otazka 37
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
273 | 5.6 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=300 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 326.6491 | 2613.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 273 | 5.6 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=300 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 8 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm (m.č.A3-2.02,07,11,20,25) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm (m.č.A3-2.02,07,11,20,25) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm (m.č.A3-2.02,07,11,20,25)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
274 | 5.7 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=450 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 333.7472 | 4672.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 274 | 5.7 | D+M Prívodný čistý nástavec s vírivou vyústi; bočné pripojenie 335x100 mm, s regulačnou klapkou;, V=450 m3/h; výška nadstavca max.290 mm; pre osadenie filtračné vložky 457x457x78 mm; | ks | 14 |  | 0
|  | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [22 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom; | [6 empty] | Nadstavec osadený dvoma sondami na meranie tesnosti a zanesenie filtračné vložky, teleso nástavce vzduchotesné, lakované RAL, odolnosť voči čistiacim a dezinfekčným prostriedkom;
|  | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.03,06) | [22 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.03,06) | [6 empty] | Ovládanie klapky zvnútra nástavca po sňatí čelnej dosky; tlaková strata vyústia do 20 Pa; prevedenie nadstavce musia umožňovať osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.(m.č.A3-2.03,06)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
275 | 5.9 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 150 m3/h prii | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 86.1623 | 86.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 275 | 5.9 | D+M Filtračná vložka tř.H13 pre osadenie do prívodného čistého nadstavca, vzd.průtok 150 m3/h prii | ks | 1 |  | 0
|  | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 305x305x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.05) | [22 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 305x305x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.05) | [6 empty] | počiatočné tlakovej strate do 150 Pa, rozmer filtra 305x305x78 mm, materiál rámu filtračné vložky - Al rám (m.č.A3-2.05)
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
Diel: | 018 | 5A vetranie sterilizácie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2516.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 018 | 5A vetranie sterilizácie |  |  |  | 0
276 | 5A.1 | D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 400 m3 / h, ext.tlak 250 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 509.434 | 509.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 276 | 5A.1 | D+M Odvodný ventilátor do kruhového potrubia, V = 400 m3 / h, ext.tlak 250 Pa; Pi = 0,1 kW, 230V, | ks | 1 |  | 0
|  | 50/60 Hz, EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. | [22 empty] | 50/60 Hz, EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením. | [6 empty] | 50/60 Hz, EC motor; predpokladaný rozmer d = 160 mm; súčasťou dodávky budú rychloupímací spony s pružným vyložením.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
277 | 5A.10 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm | bm | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 277 | 5A.10 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=160 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
278 | 5A.11 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny Aj v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 353.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 278 | 5A.11 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny Aj v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 9.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109
279 | 5A.12 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 93.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 279 | 5A.12 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 2 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109
280 | 5A.13 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 66.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 280 | 5A.13 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109
281 | 5A.14 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 53.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 281 | 5A.14 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1 |  | 0
|  | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107, E1.11-109
282 | 5A.2 | D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=160/1500 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 192.2075 | 384.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 282 | 5A.2 | D+M Tlmič hluku kruhový s dierovaným plechom s rozmermi d=160/1500 mm [80°C ]. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
283 | 5A.3 | Výfuková hlavica kruhová d=160 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 164.4819 | 164.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 283 | 5A.3 | Výfuková hlavica kruhová d=160 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
284 | 5A.4 | D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4057 | 89.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 284 | 5A.4 | D+M Tanierový ventil odťahový O100 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 4 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
285 | 5A.5 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 34.9528 | 69.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 285 | 5A.5 | D+M Tanierový ventil odťahový o160 mm vč.montážního rámčeka, s možnosťou fixácie polohy pomocou, kontramatice. Kovový, lakované RAL | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
286 | 5A.6 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 15x200 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 307.5623 | 307.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 286 | 5A.6 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 15x200 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0
|  | 24 V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú a jpomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | 24 V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú a jpomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [6 empty] | 24 V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú a jpomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
287 | 5A.7 | D+M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 59.366 | 59.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 287 | 5A.7 | D+M Uzatváracia klapka d = 160 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
288 | 5A.8 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m., Lakované RAL. Uchytené na skrutky. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 182.6151 | 365.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 288 | 5A.8 | Dverové mriežka obojstranná 425x225 mm. Prietoková plocha min.0,025 m., Lakované RAL. Uchytené na skrutky. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
289 | 5A.9 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 289 | 5A.9 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d=100 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
Diel: | 019 | 6 Vetranie kompresorovej stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3791.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 019 | 6 Vetranie kompresorovej stanice |  |  |  | 0
290 | 6.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1086.7925 | 1086.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 290 | 6.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0
|  | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [22 empty] | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [6 empty] | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
291 | 6.2 | D+MTlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 454.0472 | 454.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 291 | 6.2 | D+MTlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
292 | 6.3 | Protideš'tová žalúzie s útlmom hluku 1250x800 mm, dĺžka 400 mm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1456.8113 | 1456.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 292 | 6.3 | Protideš'tová žalúzie s útlmom hluku 1250x800 mm, dĺžka 400 mm. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
293 | 6.4 | D+M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 106.1472 | 106.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 293 | 6.4 | D+M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
294 | 6.5 | D+M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 95.0943 | 95.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 294 | 6.5 | D+M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
295 | 6.6 | D+M Uzatváracia a regulačná klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 146.2453 | 146.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 295 | 6.6 | D+M Uzatváracia a regulačná klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
296 | 6.7 | D+M Uzatváracia klapka 1250x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 227.483 | 227.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 296 | 6.7 | D+M Uzatváracia klapka 1250x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
297 | 6.8 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 148.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 297 | 6.8 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 4 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
298 | 6.9 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 70.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 298 | 6.9 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 1.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 020 | 7 Vetranie vákuové stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2231.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 020 | 7 Vetranie vákuové stanice |  |  |  | 0
299 | 7.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubi, V=700 m3/h, ext.tlak 130 Pa; Pi=0,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 747.1698 | 747.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 299 | 7.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubi, V=700 m3/h, ext.tlak 130 Pa; Pi=0,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0
|  | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 500x250 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [22 empty] | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 500x250 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [6 empty] | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 500x250 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
300 | 7.2 | D+M Kulisový tlmič hluku o rozmeroch 500x250x1000 mm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.4717 | 148.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 300 | 7.2 | D+M Kulisový tlmič hluku o rozmeroch 500x250x1000 mm. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. D2.01.02 - 102: | [22 empty] | Výkres č. D2.01.02 - 102:
301 | 7.3 | Protideš'tová žalúzie s útlmom hluku 400x800 mm, dĺžka 400 mm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 777.2264 | 777.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 301 | 7.3 | Protideš'tová žalúzie s útlmom hluku 400x800 mm, dĺžka 400 mm. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
302 | 7.4 | D+M Protidažďová žalúzie 500x250 mm, prevedenie pozink | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 302 | 7.4 | D+M Protidažďová žalúzie 500x250 mm, prevedenie pozink | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
303 | 7.5 | D+M Krycia mriežka 500x250 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 74.717 | 74.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 303 | 7.5 | D+M Krycia mriežka 500x250 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
304 | 7.6 | D+M Uzatváracia a regulačná klapka 500x250 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 92.7811 | 92.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 304 | 7.6 | D+M Uzatváracia a regulačná klapka 500x250 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
305 | 7.7 | D+M Uzatváracia klapka 400x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 159.5245 | 159.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 305 | 7.7 | D+M Uzatváracia klapka 400x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
306 | 7.8 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 92.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 306 | 7.8 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 2.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
307 | 7.9 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B vrátane | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 46.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 307 | 7.9 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B vrátane | m2 | 1 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 021 | 8 Vetranie strojovne VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3527.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 021 | 8 Vetranie strojovne VZT |  |  |  | 0
308 | 8.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1642.3642 | 1642.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 308 | 8.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0
|  | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [22 empty] | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [6 empty] | 50/60Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
309 | 8.2 | D+M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 447.717 | 447.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 309 | 8.2 | D+M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
310 | 8.3 | Protideš'tová žalúzie s útlmom hluku 1000x630 mm, dĺžka 400 mm. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 211.3396 | 422.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 310 | 8.3 | Protideš'tová žalúzie s útlmom hluku 1000x630 mm, dĺžka 400 mm. | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
311 | 8.4 | D+M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 154.4906 | 154.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 311 | 8.4 | D+M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
312 | 8.5 | D+M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 95.0943 | 95.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 312 | 8.5 | D+M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
313 | 8.6 | D+M Uzatváracia a regulačná klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 146.2453 | 146.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 313 | 8.6 | D+M Uzatváracia a regulačná klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
314 | 8.7 | D+M Uzatváracia klapka 1000x630 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 181.3962 | 181.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 314 | 8.7 | D+M Uzatváracia klapka 1000x630 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
315 | 8.8 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 297.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 315 | 8.8 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 8 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
316 | 8.9 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 140.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 316 | 8.9 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 3 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 022 | 9 Vetranie strojovne chladenia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5881.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 022 | 9 Vetranie strojovne chladenia |  |  |  | 0
317 | 9.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1642.3642 | 1642.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 317 | 9.1 | D+M Odvodný ventilátor do štvorhranného potrubie, V=3500 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=1,2 kW, 400V, | ks | 1 |  | 0
|  | 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [22 empty] | 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru. | [6 empty] | 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky a istenie ventilátoru.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
318 | 9.10 | D+M Uzatváracia klapka 1250x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 227.483 | 227.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 318 | 9.10 | D+M Uzatváracia klapka 1250x800 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
319 | 9.11 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 300x150 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 77.1585 | 77.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 319 | 9.11 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 300x150 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
320 | 9.12 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5283 | 111.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 320 | 9.12 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy 500x400 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
321 | 9.13 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 668.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 321 | 9.13 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 18 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
322 | 9.14 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 373.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 322 | 9.14 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 8 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
323 | 9.2 | D+M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 447.717 | 447.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 323 | 9.2 | D+M Tlmič hluku o rozmeroch 800x500x2000 mm zostavený z jednotlivých buniek 400*500*2000 [80°C ] v, počte 2 ks, s nábehy na oboch koncoch | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
324 | 9.3 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x400 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 371.6226 | 371.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 324 | 9.3 | D+M Požiarna klapka s požiarnou odolnosťou EI90 s rozmerom 500x400 mm; prevedenie so servopohonom | ks | 1 |  | 0
|  | 24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | [22 empty] | 24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj | [6 empty] | 24V (AC / DC) s pružinou, ďalej vybavená termoelektrickým spúšťacím čidlom, súčasťou servopohonu sú aj
|  | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky. | [22 empty] | pomocné spínača so signalizáciou polohy listu klapky.
|  | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm. | [22 empty] | Klapka zabudovaná do murovanej konštrukcie tl.400 mm.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
325 | 9.4 | Protidažďová žalúzie s útlmom hluku 1250x800 mm, délka 400 mm. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1456.8113 | 1456.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 325 | 9.4 | Protidažďová žalúzie s útlmom hluku 1250x800 mm, délka 400 mm. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
326 | 9.5 | D+M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x250 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 34.6415 | 34.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 326 | 9.5 | D+M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x250 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-110 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-110
327 | 9.6 | D+M Krycia mriežka 300x150 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 74.717 | 74.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 327 | 9.6 | D+M Krycia mriežka 300x150 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
328 | 9.7 | D+M Krycia mriežka 500x400 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 95.0943 | 95.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 328 | 9.7 | D+M Krycia mriežka 500x400 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
329 | 9.8 | D+M Krycia mriežka 1250x800 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123.9623 | 123.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 329 | 9.8 | D+M Krycia mriežka 1250x800 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
330 | 9.9 | D+M Uzatváracia klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 176.2487 | 176.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 330 | 9.9 | D+M Uzatváracia klapka 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 023 | 10 Požiarne vetranie predsieňou |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3390.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 023 | 10 Požiarne vetranie predsieňou |  |  |  | 0
331 | 10.1 | D+M Prívodnými ventilátor do štvorhranného potrubia, V=2000 m3/h, min.ext.tlak 350 Pa; | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1106.117 | 1106.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 331 | 10.1 | D+M Prívodnými ventilátor do štvorhranného potrubia, V=2000 m3/h, min.ext.tlak 350 Pa; | ks | 1 |  | 0
|  | Pi=0,3 kW, 400V, 50/60 Hz,AC motor; predpokladaný rozmer 700x400 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky.Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Pi=0,3 kW, 400V, 50/60 Hz,AC motor; predpokladaný rozmer 700x400 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky.Výkres č. E1.11-109 | [6 empty] | Pi=0,3 kW, 400V, 50/60 Hz,AC motor; predpokladaný rozmer 700x400 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky.Výkres č. E1.11-109
332 | 10.10 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 26.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 332 | 10.10 | D+M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B;vrátane | m2 | 0.5 |  | 0
|  | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
333 | 10.11 | D+M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 700x400 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 39.1434 | 39.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 333 | 10.11 | D+M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 700x400 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
334 | 10.2 | D+M Stropné anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 Pa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 160.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 334 | 10.2 | D+M Stropné anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.01). Čelná doska lakované RAL. | [22 empty] | horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.01). Čelná doska lakované RAL. | [6 empty] | horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.01). Čelná doska lakované RAL.
|  | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
335 | 10.3 | D+M Stropné anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 Pa | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 160.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 335 | 10.3 | D+M Stropné anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 Pa | ks | 1 |  | 0
|  | horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A2-2.09). Čelná doska lakované RAL. | [22 empty] | horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A2-2.09). Čelná doska lakované RAL. | [6 empty] | horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A2-2.09). Čelná doska lakované RAL.
|  | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
336 | 10.4 | D+M Uzatváracia klapka tesná 300x300 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 109.4453 | 109.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 336 | 10.4 | D+M Uzatváracia klapka tesná 300x300 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
337 | 10.5 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d = 250 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 65.8755 | 131.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 337 | 10.5 | D+M Ručné regulačná klapka s aretáciou polohy d = 250 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
338 | 10.6 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 250 mm | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 338 | 10.6 | D+M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 250 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
339 | 10.7 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 33.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 1244.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 339 | 10.7 | D+M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 33.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
340 | 10.8 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 5.5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 256.79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 340 | 10.8 | D+M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 5.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104, E1.11-109
341 | 10.9 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 44.1509 | 154.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 341 | 10.9 | D+M Potrubie kruhové-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane | m2 | 3.5 |  | 0
|  | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | [22 empty] | tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk)
|  | Výkres č. E1.11-104 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-104
Diel: | 024 | 11 Požiarne vetranie predsieňou |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1874.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 024 | 11 Požiarne vetranie predsieňou |  |  |  | 0
342 | 11.7 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 350x300 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28.6415 | 28.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 342 | 11.7 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 350x300 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
343 | 11.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 600 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,3 , 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 600x350 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1013.0879 | 1013.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 343 | 11.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 600 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,3 , 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 600x350 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
344 | 11.2 | D + M Stropný anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 , ;bočné pripojenie d = 200 mm, V = 600 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.48). Čelná doska lakované R | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 160.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 344 | 11.2 | D + M Stropný anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 , ;bočné pripojenie d = 200 mm, V = 600 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.48). Čelná doska lakované R | ks | 1 |  | 0
|  | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
345 | 11.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 200x200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 86.3585 | 86.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 345 | 11.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 200x200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
346 | 11.4 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 200 mm | bm | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 346 | 11.4 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 200 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
347 | 11.5 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 353.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 347 | 11.5 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 9.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
348 | 11.6 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 233.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 348 | 11.6 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
Diel: | 025 | 12 Požiarne vetranie predsieňou |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2392.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 025 | 12 Požiarne vetranie predsieňou |  |  |  | 0
349 | 12.1 | D + m Prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 2000 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,,, 400V, 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 700x400 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1106.1494 | 1106.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 349 | 12.1 | D + m Prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 2000 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,,, 400V, 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 700x400 mm; súčasťou dodávky budú tlmiace vložky. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
350 | 12.2 | D + M Stropný anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 , ; horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.49). Čelná doska lako | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 320.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 350 | 12.2 | D + M Stropný anemostat, čelná doska štvorcová 600x600 mm, perforovaný plech, tlaková strata max.30 , ; horná pripojenie d = 250 mm, V = 1000 m3 / h. Max.výška 300 mm (m.č.A1-2.49). Čelná doska lako | ks | 2 |  | 0
|  | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
351 | 12.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 300x300 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 148.0755 | 148.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 351 | 12.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 300x300 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
352 | 12.4 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 250 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 65.8755 | 131.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 352 | 12.4 | D + M Ručná regulačná klapka s aretáciou polohy d = 250 mm | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
353 | 12.5 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 250 mm | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 353 | 12.5 | D + M Ohybná hadica jednovrstvová, prevedenie Al, d = 250 mm | bm | 0 |  | 0 | vo VV nebolo uvedené množstvo | Otazka 35
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
354 | 12.6 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 353.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 354 | 12.6 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 9.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
355 | 12.7 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 233.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 355 | 12.7 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
356 | 12.8 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 53.9623 | 26.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 356 | 12.8 | D + M Potrubie kruhové-tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane tesni, spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 0.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
357 | 12.9 | D + M Krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 700x400 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 72.6792 | 72.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 357 | 12.9 | D + M Krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 700x400 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 026 | 13 Požiarne vetranie schodisko A1-2.S |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2907.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 026 | 13 Požiarne vetranie schodisko A1-2.S |  |  |  | 0
358 | 13.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 4000 m3 / h, min.ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,7, ,50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1642.3642 | 1642.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 358 | 13.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 4000 m3 / h, min.ext.tlak 300 Pa; Pi = 0,7, ,50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
359 | 13.2 | D + M Atypický odvodné nadstavec, čelná doska štvorcová 600x600 mm, krycia mriežka, tlaková strata m, pa; horný pripojenie 500x400 mm, Vmax = 3000 m3 / h. Max.výška 300 mm. Čelná doska lakované RAL. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 160.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 359 | 13.2 | D + M Atypický odvodné nadstavec, čelná doska štvorcová 600x600 mm, krycia mriežka, tlaková strata m, pa; horný pripojenie 500x400 mm, Vmax = 3000 m3 / h. Max.výška 300 mm. Čelná doska lakované RAL. | ks | 1 |  | 0
|  | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm. | [22 empty] | Osadenie do minerálneho podhľadu o rastra 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
360 | 13.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 500x400 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 169.1321 | 169.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 360 | 13.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 500x400 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105
361 | 13.4 | D + M Uzatváracia klapka tesná 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 176.2487 | 176.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 361 | 13.4 | D + M Uzatváracia klapka tesná 800x500 mm. Voľná hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
362 | 13.5 | D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 88.9449 | 88.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 362 | 13.5 | D + M Protidažďová žalúzie 800x500 mm, prevedenie pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí. | [22 empty] | Žaluzie osazena do VZT potrubí.
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
363 | 13.6 | D + M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 95.0943 | 95.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 363 | 13.6 | D + M Krycia mriežka 800x500 mm. Voľná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
364 | 13.7 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 278.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 364 | 13.7 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 7.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101, E1.11-105 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101, E1.11-105
365 | 13.8 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 233.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 365 | 13.8 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 5 |  | 0
366 | 13.9 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x400 mm, pozink | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 63.1698 | 63.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 366 | 13.9 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x400 mm, pozink | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 027 | 14 Požiarne vetranie schodisko A3-2.S |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4155.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 027 | 14 Požiarne vetranie schodisko A3-2.S |  |  |  | 0
367 | 14.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 3500 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,7, 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1642.3642 | 1642.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 367 | 14.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 3500 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,7, 50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 800x500 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
368 | 14.10 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 800x500 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 126.3396 | 126.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 368 | 14.10 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 800x500 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
369 | 14.2 | D + M Prívodný vyústka jednoradové 600x300 mm vrátane regulačného člena s protoběžnými listami, mate, hliník, regulácia pozinovaný plech | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 147.8774 | 147.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 369 | 14.2 | D + M Prívodný vyústka jednoradové 600x300 mm vrátane regulačného člena s protoběžnými listami, mate, hliník, regulácia pozinovaný plech | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
370 | 14.3 | D + M Prívodný vyústka jednoradové 800x300 mm vrátane regulačného člena s protoběžnými listami, mate, hliník, regulácia pozinovaný plech | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 152.3585 | 152.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 370 | 14.3 | D + M Prívodný vyústka jednoradové 800x300 mm vrátane regulačného člena s protoběžnými listami, mate, hliník, regulácia pozinovaný plech | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
371 | 14.4 | D + M Atypický odvodné nadstavec, čelná doska štvorcová 600x600 mm, krycia mriežka, tlaková strata m, pa; horný pripojenie 400x400 mm, Vmax = 2500 m3 / h. Max.výška 300 mm. Čelná doska lakované RAL | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 160.3019 | 160.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 371 | 14.4 | D + M Atypický odvodné nadstavec, čelná doska štvorcová 600x600 mm, krycia mriežka, tlaková strata m, pa; horný pripojenie 400x400 mm, Vmax = 2500 m3 / h. Max.výška 300 mm. Čelná doska lakované RAL | ks | 1 |  | 0
|  | Osazení do minerálního podhledu o rastru 600x600 mm. | [22 empty] | Osazení do minerálního podhledu o rastru 600x600 mm.
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
372 | 14.5 | D + M Uzatváracia klapka tesná 400x400 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 169.1321 | 169.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 372 | 14.5 | D + M Uzatváracia klapka tesná 400x400 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-107 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-107
373 | 14.6 | D + M Uzatváracia klapka tesná 800x500 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 176.2487 | 176.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 373 | 14.6 | D + M Uzatváracia klapka tesná 800x500 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
374 | 14.7 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, esniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 24.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 910.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 374 | 14.7 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrátane, esniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 24.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101,E1.11-107,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101,E1.11-107,E1.11-109
375 | 14.8 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 606.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 375 | 14.8 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 13 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101,E1.11-107,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101,E1.11-107,E1.11-109
376 | 14.9 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 400x400 mm, pozink | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 63.1698 | 63.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 376 | 14.9 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 400x400 mm, pozink | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
Diel: | 028 | 15 Požiarne vetranie výťahu A1-2V |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 883.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 028 | 15 Požiarne vetranie výťahu A1-2V |  |  |  | 0
377 | 15.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 1000 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,2, ,50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 500x250 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 481.7536 | 481.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 377 | 15.1 | D + m prívodným ventilátor do štvorhranného potrubia, V = 1000 m3 / h, min.ext.tlak 350 Pa; Pi = 0,2, ,50/60 Hz, AC motor; predpokladaný rozmer 500x250 mm; súčasťou dodávky bude tlmiaca vložka. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
378 | 15.2 | D + M Uzatváracia klapka tesná 250x200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 88.5283 | 88.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 378 | 15.2 | D + M Uzatváracia klapka tesná 250x200 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
379 | 15.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 500x250 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 97.1509 | 97.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 379 | 15.3 | D + M Uzatváracia klapka tesná 500x250 mm. Voľná ??hriadeľ pre osadenie servopohonu. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
380 | 15.4 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1604 | 92.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 380 | 15.4 | D + M Potrubie štvorhranné-rovné rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrátane, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 2.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101,E1.11-109
381 | 15.5 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6887 | 70.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 381 | 15.5 | D + M Potrubie štvorhranné-tvarovky rúry z pozinkovaného plechu skupiny I. v triede tesnosti B; vrát, tesniaceho; spojovacieho a závesového materiálu a značenia potrubia (smer prúdenia, sanie, výfuk) | m2 | 1.5 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101,E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101,E1.11-109
382 | 15.6 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 250x200 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24.3019 | 24.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 382 | 15.6 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 250x200 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
383 | 16.7 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x250 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28.6415 | 28.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 383 | 16.7 | D + M krycie pletivo s okami 10x10 mm (15x15), rozmer 500x250 mm, pozink. | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
Diel: | 029 | 16 Chladenie miestnosti 1.03 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3978.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 029 | 16 Chladenie miestnosti 1.03 |  |  |  | 0
384 | 16.1 | D + M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) cel, Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1935.8491 | 1935.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 384 | 16.1 | D + M Kondenzačná jednotka, max vzdialenosti do 20 m, prevýšenie do 5 m; Qch = 2,5 kW (0,9-3 kW) cel, Pi = 0,65 kW, 230V, úprava pre zimnú prevádzku; súčasťou dodávky sú konzoly pre uchytenie na fasáde | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
385 | 16.2 | D + M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1273.8566 | 1273.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 385 | 16.2 | D + M Vnútorná nástenná jednotka vr. infra ovládače | ks | 1 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
386 | 16.3 | D + M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 46.2226 | 693.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 386 | 16.3 | D + M Potrubie chladiva, izolácia, komunikačné káble, vákuovanie a sprevádzkovanie systému | bm | 15 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
387 | 16.4 | D + M Požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 37.7321 | 75.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 387 | 16.4 | D + M Požiarne upchávky | ks | 2 |  | 0
|  | Výkres č. E1.11-101 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-101
Diel: | 030 | 30 Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4253.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 030 | 30 Demontáže |  |  |  | 0
388 | 100.1 | Demontáže existujúcich VZT zariadení | hod | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 4253.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 388 | 100.1 | Demontáže existujúcich VZT zariadení | hod | 300 |  | 0
Diel: | 032 | 32 Lešenie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2300.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 032 | 32 Lešenie |  |  |  | 0
390 | 100.2 | pojazdná plošina, výška montáže do 2,95 m | m2 | 1150 |  | 0 | 0 | 0 | 0.84906 | 976.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 390 | 100.2 | pojazdná plošina, výška montáže do 2,95 m | m2 | 1150 |  | 0
391 | 100.3 | pojazdná plošina, výška montáže do 3,6 m | m2 | 460 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 468.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 391 | 100.3 | pojazdná plošina, výška montáže do 3,6 m | m2 | 460 |  | 0
392 | 100.4 | pojazdná plošina, výška montáže do 4,6 m | m2 | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 1.1887 | 855.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 392 | 100.4 | pojazdná plošina, výška montáže do 4,6 m | m2 | 720 |  | 0
Diel: | 033 | 33 Sťahovanie vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2567.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 033 | 33 Sťahovanie vzduchotechniky |  |  |  | 0
393 | 100.5 | Sťahovanie VZT jednotiek do strojovne vzduchotechniky. Manipulácia s jednotlivými sekciami jednotiek, ks. Najväčší diel (š x v x l) 1670x2708x2550 mm a 1100 kg. Např.jeřábem | hod | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 64.1887 | 641.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 393 | 100.5 | Sťahovanie VZT jednotiek do strojovne vzduchotechniky. Manipulácia s jednotlivými sekciami jednotiek, ks. Najväčší diel (š x v x l) 1670x2708x2550 mm a 1100 kg. Např.jeřábem | hod | 10 |  | 0
|  | Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné. | [22 empty] | Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné. | [6 empty] | Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné.
394 | 100.6 | Sťahovanie ventilátorov, potrubie, príslušenstvo potrubia, izoláciou do strojovne VZT a na strechu. , sa 27 VZT zariadení. Např.jeřábem | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 64.1887 | 1925.66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 394 | 100.6 | Sťahovanie ventilátorov, potrubie, príslušenstvo potrubia, izoláciou do strojovne VZT a na strechu. , sa 27 VZT zariadení. Např.jeřábem | hod | 30 |  | 0
|  | Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné. | [22 empty] | Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné. | [6 empty] | Strojovňa umiestnená na existujúce streche, úroveň strechy cca 7 m nad terénom. Predpoklad sťahovanie z juhovýchodnej strany objektu. Pristavenie žeriavu možné.
Diel: | 035 | 35 Nátery |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 998.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 035 | 35 Nátery |  |  |  | 0
396 | 100.7 | D + M Náter potrubia, oplechovanie a VZT z pozinkovaného plechu vo vonkajšom priestore, základ + 1x, vrchný na montáži | m2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 9.9849 | 998.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 396 | 100.7 | D + M Náter potrubia, oplechovanie a VZT z pozinkovaného plechu vo vonkajšom priestore, základ + 1x, vrchný na montáži | m2 | 100 |  | 0
Diel: | 036 | 36 Izolácia |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 42816.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 036 | 36 Izolácia |  |  |  | 0
397 | 100.10 | D + M Oplechovanie izolácie vo vonkajšom prostredí | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 18.6792 | 373.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 397 | 100.10 | D + M Oplechovanie izolácie vo vonkajšom prostredí | m2 | 20 |  | 0
|  | oplechovaním bude opatrená všetka tepelná izolácia vo vonkajšom prostredí pri zariadení č.10 až 15. | [22 empty] | oplechovaním bude opatrená všetka tepelná izolácia vo vonkajšom prostredí pri zariadení č.10 až 15.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
398 | 100.11 | D + M 'Požiarne izolácie. Atestovaný typový systém izolácie podľa dodávateľa požiarnych klapiek. | m2 | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3962 | 2757.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 398 | 100.11 | D + M 'Požiarne izolácie. Atestovaný typový systém izolácie podľa dodávateľa požiarnych klapiek. | m2 | 70 |  | 0
|  | izoláciou bude opatrené všetky potrubia medzi požiarne deliace konštrukcií a požiarnej klapkou vrátane. Súčasťou dodávky bude všetky nutné príslušenstvo ako ochranné kryty čiel izoláciou, .... | [22 empty] | izoláciou bude opatrené všetky potrubia medzi požiarne deliace konštrukcií a požiarnej klapkou vrátane. Súčasťou dodávky bude všetky nutné príslušenstvo ako ochranné kryty čiel izoláciou, .... | [6 empty] | izoláciou bude opatrené všetky potrubia medzi požiarne deliace konštrukcií a požiarnej klapkou vrátane. Súčasťou dodávky bude všetky nutné príslušenstvo ako ochranné kryty čiel izoláciou, ....
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-109
399 | 100.8 | D + M Samolepiaca kaučuková izolácia plošná s pokovovaným polyesterovým povlakom tl.19 mm; izoláciu , ako parotesnú, spoje izolácie prelepiť hliníkovou páskou. | m2 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 41.7736 | 22975.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 399 | 100.8 | D + M Samolepiaca kaučuková izolácia plošná s pokovovaným polyesterovým povlakom tl.19 mm; izoláciu , ako parotesnú, spoje izolácie prelepiť hliníkovou páskou. | m2 | 550 |  | 0
|  | izoláciou bude opatrené všetky potrubia vzduchu nasávania čerstvého vzduchu a odpadového vzduchu zariadenia č.1,2,3,4,5. | [22 empty] | izoláciou bude opatrené všetky potrubia vzduchu nasávania čerstvého vzduchu a odpadového vzduchu zariadenia č.1,2,3,4,5. | [6 empty] | izoláciou bude opatrené všetky potrubia vzduchu nasávania čerstvého vzduchu a odpadového vzduchu zariadenia č.1,2,3,4,5.
|  | Výkres č. E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-109
400 | 100.9 | D + M 'Minerálna tepelne akustická izolácia, souč.tep.vodivosti min.0,040 W / m.K s hliníkovým polep, tl.40 mm, stredná objemová hmotnosť 80 kg / m3; | m2 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 27.8491 | 16709.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 400 | 100.9 | D + M 'Minerálna tepelne akustická izolácia, souč.tep.vodivosti min.0,040 W / m.K s hliníkovým polep, tl.40 mm, stredná objemová hmotnosť 80 kg / m3; | m2 | 600 |  | 0
|  | izoláciou bude na 3.NP opatrená všetky potrubia prívodného, ??odvodného vzduchu zariadenia č.1 1A, 1B, 1C, 2,3,4,5 (od jednotky po požiarnej klapku), ďalej potrubia odvodného a odpadového vzduchu zariadenia č.3A až 3D , 4A, 4B, 5A, 6 až 9 od tlmiča po obvodovú KCI, prípadne požiarne klapku, zariadenie 10 až 15 vo vonkajšom prostredí od klapky po stenu, zariadenie 13,14 vo 2.NP od klapky po stenu. | [22 empty] | izoláciou bude na 3.NP opatrená všetky potrubia prívodného, ??odvodného vzduchu zariadenia č.1 1A, 1B, 1C, 2,3,4,5 (od jednotky po požiarnej klapku), ďalej potrubia odvodného a odpadového vzduchu zariadenia č.3A až 3D , 4A, 4B, 5A, 6 až 9 od tlmiča po obvodovú KCI, prípadne požiarne klapku, zariadenie 10 až 15 vo vonkajšom prostredí od klapky po stenu, zariadenie 13,14 vo 2.NP od klapky po stenu. | [6 empty] | izoláciou bude na 3.NP opatrená všetky potrubia prívodného, ??odvodného vzduchu zariadenia č.1 1A, 1B, 1C, 2,3,4,5 (od jednotky po požiarnej klapku), ďalej potrubia odvodného a odpadového vzduchu zariadenia č.3A až 3D , 4A, 4B, 5A, 6 až 9 od tlmiča po obvodovú KCI, prípadne požiarne klapku, zariadenie 10 až 15 vo vonkajšom prostredí od klapky po stenu, zariadenie 13,14 vo 2.NP od klapky po stenu.
|  | Výkres č. E1.11-105, E1.11-107, E1.11-109 | [22 empty] | Výkres č. E1.11-105, E1.11-107, E1.11-109
Diel: | 037 | 37 Zaregulovanie, revízie, kvalifikačné meranie, ostatné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8465.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 037 | 37 Zaregulovanie, revízie, kvalifikačné meranie, ostatné |  |  |  | 0
401 | 100.12 | Uvedenie do prevádzky, štart up | hod | 130 |  | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 1843.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 401 | 100.12 | Uvedenie do prevádzky, štart up | hod | 130 |  | 0
402 | 100.13 | Zaregulovanie systému VZT | hod | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 2552.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 402 | 100.13 | Zaregulovanie systému VZT | hod | 180 |  | 0
403 | 100.14 | Revízia systému VZT. | hod | 70 |  | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 992.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 403 | 100.14 | Revízia systému VZT. | hod | 70 |  | 0
404 | 100.15 | Revízia požiarnych klapiek | ks | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 33.9623 | 950.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 404 | 100.15 | Revízia požiarnych klapiek | ks | 28 |  | 0
405 | 100.16 | Kvalifikačné merania; Spravidla sa jedná o test defektoskopia a tesnosti inštalovaných HEPA filtrov, tlakové pomery medzi miestnosťami, množstvo vzduchu za HEPA filtrami, | hod | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 14.1792 | 2126.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 405 | 100.16 | Kvalifikačné merania; Spravidla sa jedná o test defektoskopia a tesnosti inštalovaných HEPA filtrov, tlakové pomery medzi miestnosťami, množstvo vzduchu za HEPA filtrami, | hod | 150 |  | 0
|  | počet výměn vzduchu v místnostech, teplota a relativní vlhkost, koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy. | [22 empty] | počet výměn vzduchu v místnostech, teplota a relativní vlhkost, koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy. | [6 empty] | počet výměn vzduchu v místnostech, teplota a relativní vlhkost, koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy.
Diel: | 038 | 38 Presuny hmôt |  |  |  | 0 |  | 1188.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Diel: | 038 | 38 Presuny hmôt |  |  |  | 0
406 | 100.17 | Presuny hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 70 |  | 0 | 16.9811 | 1188.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | 406 | 100.17 | Presuny hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 70 |  | 0
PôVODNÝ VÝKAZ VÝMER
UPRAVENÝ VÝKAZ VÝMER
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## technicka specifikacia
Technická špecifikácia jednotiek
zariadenie | 01 OPS | 01A Asepticky OPS | 01B Superasepticky OPS | 01C Superasepticky OPS | 02 OPS | 03 Zazemie OPS | 04 Priprava a dospavanie | 05 Sterilizacia
pozícia | 1.1 | 1A.1 | 1B.1 | 1C.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1
provedenie jednotky | Vnútorné hygienické provedenie | Vnútorné hygienické provedenie | Vnútorné hygienické provedenie | Vnútorné hygienické provedenie | Vnútorné hygienické provedenie | Vnútorné hygienické provedenie | Vnútorné hygienické provedenie | Vnútorné hygienické provedenie
hmotnosť max. | ca 1.937 kg | ca 841 kg | ca 806 kg | ca 812 kg | ca 2.312 kg | ca 2.781 kg | ca 2.529 kg | ca 3.020 kg
výška vr. rámu max. | 2120 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1030 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2710 mm
šírka max. | 1310 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1310 mm | 1920 mm | 1610 mm | 1670 mm
dĺžka max. | 5850 mm | 4300 mm | 4600 mm | 4600 mm | 7100 mm | 7100 mm | 7400 mm | 6900 mm
vonkajšie opláštenie | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením
vnútorne opláštenie | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením | pozink s práškovým povrstvením
vlastnosti povrstvenia | standard | antimikrobielní povrstvení | antimikrobielní povrstvení | antimikrobielní povrstvení | standard | standard | standard | standard
hrúbka izolácie opláštěnie min. | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm
požiarna odolnosť opláštenia | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1
parametre opláštěnia podľa EN1886 *1) | minimálne požadované hodnoty | minimálne požadované hodnoty | minimálne požadované hodnoty | minimálne požadované hodnoty | minimálne požadované hodnoty | minimálne požadované hodnoty | minimálne požadované hodnoty | minimálne požadované hodnoty
prostup tepla | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2 | T2
faktor tepelných mostov | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1 | TB1
netesnosť opláštenia | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1 | L1
netesnosť obtokom filtru | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9 | F9
mechanická stabilita | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2
vložný útlum Dp při 250Hz | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB | 21 dB
obj. prietok prívod. vzduchu | 5.600 m³/h | 5.500 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.500 m³/h | 10.100 m³/h | 8.400 m³/h | 11.700 m³/h
externa tlaková strata prievod | 300 Pa | 1.200 Pa | 1.200 Pa | 1.200 Pa | 1.100 Pa | 1.100 Pa | 1.100 Pa | 1.100 Pa
rychlost prúdenia max. | 1,3 m/s | 1,8 m/s | 1,6 m/s | 1,6 m/s | 1,3 m/s | 1,6 m/s | 1,6 m/s | 1,6 m/s
obj. prietok odvod. vzduchu | 4.550m³/h |  |  |  | 5.000m³/h | 9.800m³/h | 7.500m³/h | 11.600m³/h
externa tlaková strata odvod | 500 Pa |  |  |  | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa
rychlost prúdenia max. | 1,1 m/s |  |  |  | 1,2 m/s | 1,6 m/s | 1,4 m/s | 1,6 m/s
filtr prievod 1° | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7 | F7
filtr prievod 2° |  | Fí | Fí | F9 | F9 | F9 | F9 | F9
filtr odvod | M5 |  |  |  | M5 | M5 | M5 | M5
ventilátor privod | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo
výkon na hrídeli max. | 1,3 kW | 3,5 kW | 3,1 kW | 3,1 kW | 3,8 kW | 6,2 kW | 5,3 kW | 7,4 kW
motor | 1 x 2,2 kW | 1 x 5,5 kW | 1 x 5,5 kW | 1 x 5,5 kW | 1 x 5,5 kW | 1 x 7,5 kW | 1 x 7,5 kW | 1 x 11 kW
otáčky | 1500 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 3000 1/min | 1500 1/min | 1500 1/min | 3000 1/min | 1500 1/min
napetie/ frekvence | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz
ventilátor odvod | 1x volné obežné kolo |  |  |  | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo | 1x volné obežné kolo
výkon na hrídeli max. | 1,2 kW |  |  |  | 1,4 kW | 2,9 kW | 2,2 kW | 3,5 kW
motor | 1 x 2,2 kW |  |  |  | 1 x 2,2 kW | 1 x 4 kW | 1 x 3 kW | 1 x 4 kW
otáčky | 1500 1/min |  |  |  | 1500 1/min | 1500 1/min | 1500 1/min | 1500 1/min
napetie / frekvence | 400 V / 50 Hz |  |  |  | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz
výmenník ZZT | doskový |  |  |  | doskový | doskový | doskový | doskový
účinnost spät.získania tepla | 0,66 |  |  |  | 0,71 | 0,72 | 0,69 | 0,73
venkovný vzduch / vlhkosť | -12 °C / 95 % |  |  |  | -12 °C / 95 % | -12 °C / 95 % | -12 °C / 95 % | -12 °C / 95 %
odvádzaný vzduch / vlhkosť | 22 °C / 40 % |  |  |  | 22 °C / 40 % | 22 °C / 30 % | 22 °C / 30 % | 22 °C / 20 %
prívodný vzduch | 13,1 °C |  |  |  | 14,3 °C | 14,1 °C | 13,1 °C | 14,7 °C
ohrievač 1 | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al
vstupný / výstupný vzduch | 8,0 / 20,0 °C | 20,0 / 27,0 °C | 20,0 / 26,0 °C | 20,0 / 26,0 °C | 9,0 / 18,0 °C | 9,0 / 25,0 °C | 8,0 / 18,0 °C | 9,0 / 25,0 °C
médium | voda - 65,0 / 50,0 °C | voda - 65,0 / 50,0 °C | voda - 65,0 / 50,0 °C | voda - 65,0 / 50,0 °C | voda - 65,0 / 50,0 °C | voda - 65,0 / 50,0 °C | voda - 65,0 / 50,0 °C | voda - 65,0 / 50,0 °C
množstvo média | 1,3 m³/h | 0,4 m³/h | 0,6 m³/h | 0,6 m³/h | 1,0 m³/h | 3,2 m³/h | 1,7 m³/h | 3,7 m³/h
tepelný výkon celkom | 23 kW | 7 kW | 10 kW | 10 kW | 17 kW | 54 kW | 28 kW | 63 kW
ohrievač 2 |  | Cu/Al |  |  | Cu/Al |  | Cu/Al
vstupný / výstupný vzduch |  | 20,0 / 27,0 °C |  |  | 13,0 / 25,0 °C |  | 16,0 / 22,0 °C
médium |  | voda - 65,0 / 50,0 °C |  |  | voda - 65,0 / 50,0 °C |  | voda - 65,0 / 50,0 °C
množstvo média |  | 0,4 m³/h |  |  | 0,7 m³/h |  | 1,0 m³/h
tepelný výkon celkom |  | 6 kW |  |  | 12 kW |  | 17 kW
ohrievač 3 |  |  |  |  | Cu/Al
vstupný / výstupný vzduch |  |  |  |  | 13,0 / 25,0 °C
médium |  |  |  |  | voda - 65,0 / 50,0 °C
množstvo média |  |  |  |  | 0,6 m³/h
tepelný výkon celkom |  |  |  |  | 11 kW
chladič 1 | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al | Cu/Al
vstupný vzduch / vlhkosť | 33,0 °C / 35 % | 20,0 °C / 60 % | 20,0 °C / 60 % | 20,0 °C / 60 % | 33,0 °C / 35 % | 33,0 °C / 35 % | 33,0 °C / 35 % | 33,0 °C / 35 %
výstupný vzduch / vlhkosť | 13,0 °C / 100 % | 17,0 °C / 72 % | 17,0 °C / 72 % | 17,0 °C / 72 % | 13,0 °C / 100 % | 18,0 °C / 81 % | 16,0 °C / 89 % | 18,0 °C / 81 %
médium | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C | voda - 7,0 / 13,0 °C
množstvo média | 6,7 m³/h | 0,4 m³/h | 0,8 m³/h | 0,8 m³/h | 3,5 m³/h | 8,1 m³/h | 7,9 m³/h | 9,4 m³/h
chladiaci výkon celkom | 47 kW | 3 kW | 5 kW | 5 kW | 24 kW | 57 kW | 56 kW | 66 kW
chladič 2 |  | Cu/Al |  |  | Cu/Al
vstupný vzduch / vlhkosť |  | 20,0 °C / 60 % |  |  | 33,0 °C / 35 %
výstupný vzduch / vlhkosť |  | 17,0 °C / 72 % |  |  | 13,0 °C / 100 %
médium |  | voda - 7,0 / 13,0 °C |  |  | voda - 7,0 / 13,0 °C
množstvo média |  | 0,4 m³/h |  |  | 3,1 m³/h
chladiaci výkon celkom |  | 3 kW |  |  | 22 kW
parní zvlhčovac
min. dĺžka komory | 1500mm |  |  |  | 1500mm | 1200mm | 1200mm
akustický výkon *1)
čerstvý vzduch Lw(A) max. | 63 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 81 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 74 dB(A) | 75 dB(A)
prívod vzduchu Lw(A) max. | 72 dB(A) | 75 dB(A) | 80 dB(A) | 80 dB(A) | 73 dB(A) | 80 dB(A) | 76 dB(A) | 80 dB(A)
odvádzaný vzduch Lw(A) max. | 70 dB(A) |  |  |  | 70 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A)
výfuk vzduchu Lw(A) max. | 71 dB(A) |  |  |  | 71 dB(A) | 79 dB(A) | 77 dB(A) | 78 dB(A)
do okolia Lw(A) mx. | 50 dB(A) | 63 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 62 dB(A) | 61 dB(A) | 60 dB(A) | 63 dB(A)
*1) Technické údaje doložiť | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent | certifikátem Eurovent

## technicka specifikacia rozmery
zařízení | 01 OPS | zařízení | 01B Superasepticky OPS | zařízení | 02 OPS | zařízení | 04 Priprava a dospavanie
pozice | 1.1 | pozice | 1B.1 | pozice | 2.1 | pozice | 4.1
zařízení | 01A Asepticky OPS | zařízení | 01C Superasepticky OPS | zařízení | 03 Zazemie OPS | zařízení | 05 Sterilizacia
pozice | 1A.1 | pozice | 1C.1 | pozice | 3.1 | pozice | 5.1