## HSP
Časť: | HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU
P.č. | Typ položky | Názov položky /skrátený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov / | M.J. | Množstvo | Jedn. cena (EUR) | Cena (EUR)
A: KONCOVÉ ZARIADENIA
1 |  | riadiaca jednotka HSP 4 zóny | ks | 1
2 |  | 2x300W výkonový zosilňovač | ks | 1
3 |  | SD / USB MP3 přehrávač / tuner | ks | 1
4 |  | časovač | ks | 1
5 |  | stanica hlásateľa | ks | 1
6 |  | požiarny panel | ks | 1
7 |  | doska dohľadu reproduktorovej linky | ks | 3
8 |  | systémový nabíjač batérií | ks | 1
9 |  | Staničná batéria 65Ah/12V | ks | 2
10 |  | nástenný rack 18U / 615x600 s vent.jednotkou, termostatom, policami na batérie, rozvodným panelom a ostatnou výbavou | kpl | 1
11 |  | inštalačný materiál pre kompletáž ústredne HSP | kpl | 1
12 |  | skrinkový nástenný reproduktor 6W, kovová skrinka, EN54-24 | ks | 39
13 |  | zvukový projektor 10W, EN54-24 | ks | 1
14 |  | zelené aktivačné tlačidlo so záklopkou | ks | 10
15 |  | označenie prvku HSP | ks | 54
16 |  | inštalačná prepojovacia krabica, požiarne odolná PS30, keramická svorkovnica | ks | 1
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE
17 | JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8 | kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1 | m | 315
18 | JE-H/ST/H FE180/PS30 4x2x0,8 | kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1 | m | 60
19 | NHXH-O FE180/PS30 2x1,5 | kábel, bezhalogénový, požiarne odolný, B2ca s1d1a1 | m | 700
20 |  | označenie káblov - štítky v zmysle STN | ks | 107.5
21 |  | kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarna odolnosť PS30, úchyt kábla každých 30cm | ks | 3600
22 |  | inštalačná rúrka vhodná pre montáž do podlahy priemer fí 40 | m | 80
23 |  | drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.) | kpl | 1
24 |  | protipožiarne utesnenie prestupov | ks | 1
25 |  | značenie trasy vedenia | m | 525
26 |  | vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope | m | 1075
27 |  | prieraz cez stenu | ks | 50
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY
28 |  | oživenie systému | kpl | 1
29 |  | komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku) | kpl | 1
30 |  | montáž zariadení | kpl | 1
31 |  | montáž vedení | kpl | 1
32 |  | skúšobná prevádzka systému | kpl | 1
33 |  | meranie indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849 | kpl | 1
34 |  | vypracovanie protokolu o funkčnej skúške | kpl | 1
35 |  | naprogramovanie zariadenia | kpl | 1
36 |  | uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky | kpl | 1
37 |  | inžinierska činnosť a technický dozor | kpl | 1
38 |  | dokumentácia skutočného vyhotovenia | kpl | 1
39 |  | vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou | kpl | 1
40 |  | zaškolenie obsluhy | kpl | 1
41 |  | odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1
42 |  | dopravné náklady | kpl | 1
43 |  | odvoz a likvidácia odpadu | kpl | 1
SPOLU BEZ DPH (EUR): | [5 empty] | 0
SPOLU S DPH (EUR): | [5 empty] | 0
Káble-vedenia prechádzajúce cez CHÚC, Komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu - príchytky, žľaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Výkaz výmer je orientačný pre spracovanie cenovej ponuky dodávateľa.