| ░GAPA Projekt, s.r.o. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NÁZOV, ČASŤ: |  | PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ Technická správa |  |
|  | ÚČEL: |  | # PROJEKT STAVBY |  |
|  | HLAVNÝ PROJEKTANT: |  | # Ing.arch. Otto Csader |  |
|  | ZODPOVEDNÝ PROJEKT.: |  | Ing. A. Padyšák |  |
|  | VYPRACOVAL: |  | Ing. A. Padyšák |  |
|  | ČÍSLO ZÁKAZKY: |  | 30/2020 |  |
|  | DÁTUM: |  | 04.2020 |  |
|  | OBJEDNÁVATEĽ: |  | Obec Kalinkovo | Július Pečík s manželkou EE |
|  | NÁZOV STAVBY |  | ADAPTÁCIA, PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A |  |
|  |  |  | NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY | / |
|  |  |  | ŠKOLSKÁ ul. |  |
|  | MIESTO: |  | ###### KALINKOVO |  |

1. ÚVOD

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pre stavbu  - ADAPTÁCIA, PRESTAVBA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO, ŠKOLSKÁ ul.  je  vykonané v súlade  s § 9, ods. 3a  Zákona č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, v súlade  s § 40 vyhlášky č.121/2002 Z.z., o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov, vyhlášky č  94/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení  vyhlášky č. 307/2007 Z.z.,  vyhlášky č. 225/2012 Z.z. a vyhlášky č. 334/2018 Z.z.,  vyhlášky č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov,  STN 92 0201-1, STN 92 0201-2:2017, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 92 0202-1, STN 92 0400, STN 92  0421  a ďalších noriem a predpisov PO.

(Pôvodná budova školy bola projektovaná v r. 1962. V zmysle STN 73 0834 sa jedná o zmenu stavby skupiny III).

2.  STAVEBNÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Posudzovaný objekt základnej školy s max. pôdorysnými rozmermi 28,0 x 40,6 m  má navrhnuté 2 nadzemné podlažia, objekt  je postavený  na rovinatom pozemku.

Zvislú nosnú konštrukciu objektu tvoria pôvodné obvodové a vnútorné murované steny hr. 400 mm z tehál dierovaných  a  hr. 250,  300 mm z plných pálených tehál. Nové, nosné  obvodové a vnútorné steny budú murované hr. 300 a 250 mm z tehlových keramických tvárnic. Obvodové steny budú zateplené kontaktným tepelnoizolačným systémom triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 – doskami z minerálnej vlny hr. 200 mm s vrchnou tenkovrstvou silikónovou omietkou. Vnútorné nenosné priečky hr. 100 - 150 mm budú murované, tehlové. Pôvodné stropné konštrukcie tvoria prefabrikované, železobetónové panely hr. 250 mm, nové stropné dosky hr. 200 mm budú monolitické železobetónové. Plochá strecha bude zateplená doskami EPS hr. 400 mm, krytina bude povlaková PVC s vrchnou extenzívnou zeleňou. Malá prístavba vzadu (nad školským klubom detí a technickou miestnosťou) a strecha nad nadstavbou hlavného schodiska bude mať  drevený krov, zateplenie minerál. vlnou v šikmine min. hr. 400 mm, navrchu plechová krytina hladká falcovaná, s odvetrávaním v interiéri  zospodu sadrokartónový podhľad min. hr. 15 mm. Okna budú plastové, presklené steny hliníkové, vnútorné dvere drevené.

Dispozičné riešenie:

1.NP – foyer, chodby, učebne (triedy),  školský klub detí, kabinety, zborovňa, hygienické zariadenia, kotolňa, technická miestnosť

2.NP – chodby, učebne (triedy), zborovňa, kancelária - riaditeľ, kancelária – sekretariát, hygienické zariadenia,

Objekt bude vertikálne komunikačne prepojený tromi schodiskami. Dve schodiska sú navrhnuté železobetónové, jedno vnútorné schodisko bude oceľové. Objekt bude prepojený aj šachtou osobného výťahu.

3.  POŽIARNA KLASIFIKÁCIA OBJEKTU

Požiarna výška  objektu   -      h = 3,63 m

(je to výška od úrovne 1.NP po úroveň posledného úžitkového nadzemného podlažia – 2.NP).

Stavebné	KONŠTRUKCIE zabezpečujúce stabilitu objektu, ako aj  požiarne deliace konštrukcie v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, § 13 sú klasifikované ako nehorľavé z konštrukčných prvkov druhu D1.

Všetky konštrukcie svojou požiarnou odolnosťou vyhovujú požiadavkám STN 92 0201-2:2017, tab.5. Požadovaná požiarna odolnosť konštrukcií pre stanovený I. – II. stupeň požiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov v  nadzemných podlažiach  je max. 45 min.

Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch požiarnych úsekov objektu sa určujú podľa §48 odst.1 vyhl. MV SR č 94/2004 Z.z. a sú závislé od tried reakcie na oheň, ktoré sa klasifikujú resp. preukazujú podľa STN EN 13 501 – 1

Požiarne steny budú  vybudované tak, že sa budú stýkať s požiarnym stropom alebo konštrukciou strechy – v súlade s § 41, ods. 7 vyhl. č. 94/2004 Z.z.

Rozdelenie STAVBY do požiarnych úsekov:

1.NP + 2.NP

N1.01/N2 – I	- celý objekt školy, okrem kotolne a technickej miestnosti hromadná garáž

N1.02 –   II	- plynová kotolňa, technická miestnosť

Požadované kritéria a požiarna odolnosť:

Požadovanú požiarnu odolnosť v minútach jednotlivých konštrukcii pre I. - II.  stupeň PB udáva nasledujúca tabuľka:

| Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia | Požadovaná pož. odolnosť pre stanov. stupne PB min |  |  |  | Skutočná konštrukcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II |  |  |  |
| 1 – Požiarne steny a stropy v nadzemných podlažiach v poslednom nadz. podlaží REI – nosné požiarne steny a Stropy EI – nenosné požiarne steny | 30 15 | 45 30 |  |  | - Steny a priečky murované, tehlové hr. 150 - 250 mm - Železobetónové stropné dosky hr. 200 - 250 mm |
| 2 – Požiarne dvere v nadzemných podlažiach v poslednom nadz. podlaží EW – obmedz šírenie tepla | 30/D3 15/D3 | 30/D3 30/D3 |  |  | - Požiarne dvere na základe dispozičného riešenia sa nepožadujú |
| 3 – Obvodové steny zaisťujúce stabilitu objektu v nadzemných podlažiach v poslednom nadz. podlaží Kritérium: REI- nosné obvod. steny | 30 15 | 45 30 |  |  | - Steny murované, tehlové hr. 300 – 400 mm |
| 4 –Nosné konštrukcie strechy – strešný plášť Kritérium: REI | 15 | 30 |  |  | - Železobetónová doska hr. 200 - 250 mm |
| 5 – Nosné konštrukcie vo vnútri objektu zaisťujúce stabilitu objektu v nadzemných podlažiach v poslednom nadz. podlaží Kritérium: R | 30 15 | 45 30 |  |  | - Steny murované, tehlové hr. 250 – 400 mm |
| 6- Nosné konštrukcie schodísk vo vnútri PÚ | -- | 15 |  |  |  |

LEGENDA:

R – nosnosť a stabilita

E – celistvosť

I – tepelná izolácia

W – izolácia riedená radiáciou

Požiarna odolnosť požiarnych konštrukcií sa osvedčuje v zmysle § 8, ods. 4 a 5  a príloha č. 3 Vyhlášky č. 94/2004 v znení neskorších predpisov.

Osvedčenie požiarnych konštrukcií obsahuje najmä:

- názov a miesto stavby

- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa požiarnych konštrukcií, meno a priezvisko osoby

zodpovednej za zhotovenie požiarnych konštrukcií,

- názov požiarnych konštrukcií, kritéria a požiarna odolnosť,

- názov a číslo dokladu preukazujúceho vlastnosti požiarnych konštrukcií, prípadné riešenia

špecifických detailov požiarnych konštrukcií

- miesto a dátum vystavenia, podpis a odtlačok pečiatky zhotoviteľa požiarnych konštrukcií.

Za osvedčenie požiarnych konštrukcii zhotoviteľom sa považuje najmä

- zoznam požiarnych konštrukcií, pre ktoré je osvedčenie vystavené,

- kópie technických listov, katalógových listov alebo návodov na montáž, podľa ktorých   boli  požiarne konštrukcie zhotovené,

- názov požiarnych konštrukcií, symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti, reakcia na oheň a   druh konštrukčného prvku, ak sú požadované,

- vypočítané hodnoty hrúbok ochrany jednotlivých prvkov chránených požiarnych konštrukcií,

- kópie iných dokumentov (napríklad doklad o povinnej odbornej kvalifikácii, doklad o preškolení výrobcom a zoznam tesnení prestupov a lineárnych stykov), ak boli k predmetným požiarnym konštrukciám vydané

Ku všetkým konštrukčným prvkom a stavebným výrobkom, na ktoré sú kladené požiadavky z hľadiska PO musí byť najneskôr pri kolaudácií dokladované príslušným certifikátom podľa Zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

POZNÁMKA:

- Hodnoty pre náhodilé požiarne zaťaženie pn a súčiniteľa an sú stanovené z  prílohy A, tab.1, STN 92 0201-1.

- Stupne PB požiarnych úsekov sú stanovené výpočtom na základe výpočtového požiarneho zaťaženia, druhu konštrukčného celku a výšky objektu z tab.2, STN 92 0201-2:2017.

- Prestupy  rozvodov a inštalácii požiarne deliacimi konštrukciami budú požiarne utesnené na takú odolnosť, akú ma konštrukcia ktorou prechádzajú – napr. sa použije protipožiarny systém upchaviek fy HILTI.

Prestupy rozvodov a inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2  musia byť označené viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom „PRESTUP“ – Vyhláška č.225/2012, §28, ods.4,5. Označenie prestupov obsahuje:

- nápis „PRESTUP“

- symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti

- názov systému tesnenia prestupu

- mesiac a rok  zhotovenia

- názov a adresu zhotoviteľa

- Medzi požiarnymi úsekmi pri výške objektu  do 12 m sa na fasáde objektu požiarne pásy nepožadujú -   STN 92 0201-2, čl. 5.5.5c.

4.  ÚNIKOVÉ CESTY

Z objektu je navrhnutých viacero nechránených únikových ciest (NÚC) po rovine a schodoch dole priamo na voľné priestranstvo. Z 2.NP sú navrhnuté tri schodiska, pričom z dvoch schodísk je zabezpečený východ priamo na voľné priestranstvo, jedno schodisko  vedie do foyer. Z technickej miestnosti na 1.NP  je zabezpečený východ priamo na voľné priestranstvo.

Všetky únikové cesty svojou  medznou dĺžkou a šírkou vyhovujú. Časy evakuácie, dĺžky a šírky únikových ciest z  PÚ – N1.01/N2 sú stanovené vo výpočtovej časti.

Z PÚ - N1.01/N2 – 2.NP (viac únikových ciest)  je skutočný  čas evakuácie tu  = 2.01 min, dovolený čas evakuácie  tud = 4,00 min,  skutočná dĺžka únikovej cesty lu = 30.0 m, dovolená dĺžka lud = 96,4 m, min. počet únikových pruhov umin = 2,5, skutočný počet únikových pruhov u =  6,5  - vyhovuje.

Z PÚ - N1.01/N2 – 1.NP (viac únikových ciest)  je skutočný  čas evakuácie tu  = 1.14 min, dovolený čas evakuácie  tud = 4,00 min,  skutočná dĺžka únikovej cesty lu = 22.0 m, dovolená dĺžka lud = 136,2 m, min. počet únikových pruhov umin = 1,5, skutočný počet únikových pruhov u =  9  - vyhovuje.

Dvere  na únikových cestách sa budú otvárať v smere úniku okrem dverí z jednotlivých miestnosti alebo ucelenej skupiny miestnosti.

Smer úniku bude vyznačený požiarnymi tabuľkami - piktogramami v zmysle nariadenia vlády  SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a núdzovým osvetlením.

Kapacita objektu  ZŠ v zmysle STN 92 0241  je  402 osôb z toho 14 osôb sa uvažuje s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Pred objektom sú riešené trvalo voľné plochy (voľné priestranstvo), ktoré budú slúžiť na zhromaždenie evakuovaných osôb v prípade požiaru.

5.  ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti  vzhľadom na situovanie navrhovaného objektu predbežne vyhovujú požiadavkám STN 92 0201-4

1.PÚ - N1.01/N2 - juhozápadná fasáda

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       51.7  %

Dĺžka l alebo l1                     :       28.0   m

Výška hu alebo hu1                   :        6.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.7 m   *****

2.PÚ - N1.01/N2 - severozápadná fasáda, vnútorná

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       30.2  %

Dĺžka l alebo l1                     :       24.8   m

Výška hu alebo hu1                   :        6.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.3 m   *****

3.PÚ - N1.01/N2 - juhozápadná fasáda, m.č.1.13

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       58.1  %

Dĺžka l alebo l1                     :        5.4   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.2 m   *****

4. PÚ - N1.01/N2 - severozápadná fasáda. m.č. 1.13

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       61.2  %

Dĺžka l alebo l1                     :        6.0   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.4 m   *****

5. PÚ - N1.01/N2 - severozápadná fasáda - vonkajšie schodisko

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       98.2  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        6.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.2 m   *****

6. PÚ - N1.01/N2 - severovýchodná fasáda

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       97.2  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.2   m

Výška hu alebo hu1                   :        6.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.9 m   *****

7. PÚ - N1.01/N2 - juhovýchodná fasáda

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       45.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :       21.3   m

Výška hu alebo hu1                   :        6.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.7 m   *****

8. PÚ - N1.01/N2 - severovýchodná fasáda, m.č. 1.02

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       91.1  %

Dĺžka l alebo l1                     :        5.0   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.2 m   *****

9. PÚ - N1.01/N2 - juhovýchodná fasáda, hl. vstup

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       92.3  %

Dĺžka l alebo l1                     :        5.6   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.4 m   *****

10. PÚ - N1.01/N2 -

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       22.4  %

Dĺžka l alebo l1                     :        5.7   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   *****

11. PÚ - N1.01/N2- juhovýchodná fasáda

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       15.76 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       28.4  %

Dĺžka l alebo l1                     :       16.4   m

Výška hu alebo hu1                   :        6.9   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   *****

12. PÚ - N1.02 - severozápadná fasáda

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       80.74 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :       19.5  %

Dĺžka l alebo l1                     :        6.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        3.3   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.7 m   *****

13. PÚ - N1.01/N2 - severovýchodná fasáda - brána 3000/2000

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       80.74 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        3.0   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.6 m   *****

Odstupové vzdialenosti vyhovujú. V požiarne nebezpečnom priestore nie sú situované iné stavebné objekty, rovnako tak posudzovaný objekt nie je v požiarne nebezpečnom priestore od okolitej zástavby.

6.  TECHNICKÉ ZARIADENIA

VETRANIE

Návrh umelého vetrania bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových, prevádzkovo-technických miestnostiach,  v miestnostiach hygienického vybavenia a v ďalších vybraných priestoroch  v súlade s príslušnými hygienickými, zdravotnými, bezpečnostnými, protipožiarnymi predpismi.

Vzduchotechnické vetracie zariadenie bude zabezpečovať vetranie tých priestorov kde prirodzené vetranie nie je možné alebo je nepostačujúce. Ďalej bude zabezpečovať vetranie priestorov kde to vyžaduje spôsob prevádzky. Rekuperačná jednotka zabezpečí odvod znehodnoteného a prívod čerstvého upraveného vzduchu so spätným získavaním tepla, inštalovaná bude pod stropom vetraného priestoru a je vybavená rotačným rekuperátorom, elektrickým ohrievačom, filtráciou. Odsávacie ventilátory budú zabezpečovať podtlakové vetranie hygienických priestorov.

VYKUROVANIE

Objekt bude vykurovaný teplovodným systémom pomocou radiátorov. Zdrojom tepla bude  plynová kotolňa s výkonom 90 kW. Plynová kotolňa bude situovaná na 1.NP. Odvod spalín bude  komínovým telesom  nad strechu objektu. Kotolňa s výkonom do 100 kW nemusí tvoriť samostatný požiarny úsek.

Zariadenie kotolne bude rozmiestnené tak, aby bol zabezpečený prístup k zariadeniam vyžadujúcim obsluhu a údržbu. Povrch všetkých zariadení v kotolni, ktorých teplota presahuje 50°C (mimo uzatváracích armatúr), bude opatrený tepelnou izoláciou. Tepelné izolácia sú dimenzované na dotykovú teplotu 50°C, aby nedošlo k úrazu popálením.

Vykurovacie zariadenia budú vyhotovené v nadväznosti na Vyhlášku č. 401/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a užívaní komínov a dymovodov. Vzdialenosť plášťa telesa komína smerom k horľavým konštrukciám je možné znížiť až na 10 mm, pričom tento priestor musí byť vyplnený nehorľavou tepelno-izolačnou minerálnou vlnou podľa prílohy č.5 cit. vyhlášky.

Spotrebiče (plynový kotol) a dymovody možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od stav. konštrukcií z materiálov  triedy reakcie na oheň B,C,D,E,F. Bezpečnú vzdialenosť určuje výrobca spotrebiča na základe skúšky a je uvedená v dokumentácií k spotrebiču. Ak nie je bezpečná vzdialenosť uvedená v dokumentácií určuje sa podľa prílohy 1, Vyhlášky č.401/2007 – 200 mm od spotrebiča na plynné palivo. Spotrebič musí byť pripojený k plynovému potrubiu  prívodným potrubím alebo tlakovou hadicou z mat. odolného proti účinkom tepla vyvíjaného spotrebičom a s požadovanou pevnosťou. Povrchová teplota prívodného potrubia sa nesmie zvýšiť nad 40ºC.

Kotolňa bude mať  podlahu a steny z nehorľavých materiálov triedy reakcie na oheň A1.

KOMÍNY A DYMOVODY

Musia byť vybudované v zmysle Vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.

Komíny musia byť označené štítkom, na ktorom budú vyznačené:

číslo zodpovedajúcej normy

teplotnú a tlakovú triedu

triedy odolnosti

tepelný odpor

Komín pred uvedením do prevádzky preskúša osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.

NÚDZOVÉ OSVETLENIE

V zmysle Vyhlášky č. 94/2004, § 73, ods. 2  všetky únikové cesty a východy z objektu v ktorom je viac ako 50 osôb budú vybavené svietidlami núdzového osvetlenia – t.j. svietidlami, ktoré majú vlastný autonómny elektrický zdroj (vyhotovené budú podľa STN EN 60598-2-22 a podľa či. 18.5 STN 92 0201-3). Núdzové osvetlenie bude navrhnuté tak, že bude osvetľovať únikové východy a označovať smer úniku.

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

Objekt, v ktorom je viac ako 200 osôb, v zmysle Vyhlášky MV č. 94/2004 Z.z. §90 bude  vybavený hlasovou signalizáciou požiaru.

## Elektrické zariadenia

Elektroinštalácie a elektrické zariadenia  musia byť riešené podľa ustanovení vyhl. MV SR č. 314/2001 Z.z., §4, ods.i a STN 33 2000-5-51:2007-04 do príslušných prostredí stanovených odbornou komisiou. Ochrana proti nebezpečnému dotyku, pred atm. elektrinou a pred účinkami stat. elektriny bude zemnením a nulovaním.

Užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály.

Stavba bude proti účinkom atmosférickej elektriny vybavená bleskozvodom v súlade s STN EHN 62 305-1,-2,-3,-4.  V mieste každého zvodu na fasáde bude tepelná izolácia z EPS v šírke 400 mm nahradená izoláciou z minerálnej vlny v zmysle čl. 6.3.

KÁBLE

V požiarnych úsekoch s priestorom podľa STN 92 0203,  príloha B sa musia elektrické rozvody viesť káblami, ktoré majú triedu reakcie na oheň a doplnkovú klasifikáciu:

- 	B2ca  - skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla za         	1200 s ≤ 15 MJ, max. hodnota uvoľneného tepla ≤30 kW, šírenie plameňa ≤ 1,5 m, 	rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 50Vs-1

- s1 – celkové množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50 m2

- d1 – žiadne horiace kvapky, častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1200 s

- a1 – vodivosť < 2,5µS/mm a pH > 4,3  v súlade  s STN EN 50267-2-3

Uvedené parametre  okrem a1 sa overujú skúškou pod2a prEN 50399.

Uvedené požiadavky sa netýkajú káblov uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou alebo konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2, s1 d0

Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku el. energie :

- hlasová signalizácia požiaru					30 min

- núdzové osvetlenie						60 min

Na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre el. zariadenia , ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru musí byť stavba vybavená  ovládacím prvkom  -

CENTRAL STOP.

Tlačidlo centrál stop bude umiestnené v priestore foyer  na 1.NP.

7.  ZARIADENIA PRE PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

POTREBA VODY NA HASENIE POŽIARU  v zmysle STN 92 0400 a Vyhlášky č, 699/2004 Z.z. bude  zabezpečená z :

- vnútorných  hadicových navijakov s tvarovo stálou hadicou s menovitou svetlosťou 25 mm s min. prietokom vody 59 l/min pri tlaku 0,2 mm s dĺžkou hadice 30 m  (napr. NOHA 25) - STN 92 0400, čl.5.5.2d. v počte 2 ks,  rozmiestnenie  – viď výkresová dokumentácia.

- z  jestvujúcich  vonkajších podzemných hydrantov DN 80 na potrubí DN100 a nového nadzemného hydrantu DN 80 na potrubí DN 80. Všetky hydranty sú situované mimo požiarne nebezpečný priestor, najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby – STN 92 0400 tab.2, tab.3.  Polohy a druh  hydrantov sú  vyznačené vo výkrese situácie.

Potreba požiarnej vody pre  požiarny úsek  s plochou do 1000 m2  pre v = 1,5 m/s   je  12,0 l/s – STN 92 0400, tab.2, pol.2.

PHP

Počet prenosných hasiacich prístrojov je stanovený v zmysle  STN 92 0202-1.

Celkové množstvo hasiacich prístrojov:

- 9 ks práškové s hmotnosťou has. náplne 6 kg

Poloha hasiacich prístrojov je vyznačená vo výkresovej časti.

ZÁSAHOVÉ CESTY

V  zmysle  Vyhlášky č.94/2004 Z.z., §86, objekt bude vybavený vonkajšou zásahovou cestou – novým vonkajším schodiskom na úroveň 2.NP a odtiaľ požiarnym rebríkom na strechu objektu.

### Nástupná plocha

V  zmysle  Vyhlášky č.94/2004 Z.z., §83, ods.1a  pre stavbu nemusí byť vybudovaná nástupná plocha.

PRÍSTUPY  A PRÍJAZDY  sú zabezpečené po jestvujúcich miestnych komunikáciách   s  min.  šírkou 5  m a  s dostatočnou únosnosťou (80 kN na nápravu) pre príjazd požiarnej techniky.  Maximálna  vzdialenosť komunikácie od vstupu do objektu je do 20 m - vyhovuje požiadavkám Vyhlášky č.94/2004 Z.z., §82.

8. ZÁVER

Požiarna ochrana objektu bude vykonávaná v súlade so zákonom NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č.591/2005 Z.z., a  vyhl. MV SR č.259/2009 Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa Výhl.č. 121/2002 Z.z. v oblasti požiarnej prevencie.

#### Vypracoval: Ing. Padyšák

Bratislava, 04.2020

PRÍLOHA – VÝPOČTOVÁ ČASŤ

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Požiarny úsek   : N1.01/N2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

Konštrukčný celok je nehorľavý

=========================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                   pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo    Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=========================================================================================================

1.02     foyer                     5.0     0.80      5.0     0.90     97.14     3.35    áno

1.03     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     86.33     3.35    áno

1.04     kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     17.01     3.35    áno

1.05     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     54.68     3.35    áno

1.06     špeciálna učebňa         35.0     0.90     10.0     0.90     55.13     3.35    áno

1.07     wc+umyvadlo učiteľ        5.0     0.80      3.0     0.90      1.20     3.35    áno

1.08     hyg . predsieň žiaci      5.0     0.80      3.0     0.90      6.93     3.35    áno

1.09     pisoáre - žiaci           5.0     0.80      5.0     0.90      6.22     3.35    áno

1.10     wc žiaci                  5.0     0.80      5.0     0.90      1.83     3.35    áno

1.13     školský klub detí        30.0     1.10     10.0     0.90     71.46     3.35    áno

1.14     kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     16.41     3.35    áno

1.15     kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     16.13     3.35    áno

1.16     wc+umyvadlo žiačky        5.0     0.80      3.0     0.90      2.21     3.35    áno

1.17     hyg.predsieň žiačky       5.0     0.80      3.0     0.90      7.23     3.35    áno

1.18     wc žiačky                 5.0     0.80      3.0     0.90      6.66     3.35    áno

1.19     schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90      6.91     3.35    áno

1.20     miestnosť upratovačk     15.0     0.90      3.0     0.90      2.61     3.35    áno

1.21     free  zóna               20.0     0.80     10.0     0.90     18.70     3.35    áno

1.22     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     49.98     3.35    áno

1.23     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     58.79     3.35    áno

1.24     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     52.91     3.35    áno

1.25     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     58.17     3.35    áno

1.26     zborovňa                 40.0     1.00      8.0     0.90     36.61     3.35    áno

1.27     výťah                    20.0     0.80      3.0     0.90      3.12     7.00    áno

1.29      exteriér. schodisko      5.0     0.80      0.0     0.90     10.33     7.00    áno

2.01     schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90     14.62     3.25    áno

2.02     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     80.19     3.25    áno

2.03     zborovňa                 40.0     1.00      8.0     0.90     58.88     3.25    áno

2.04     kancelária riaditeľ      40.0     1.00     10.0     0.90     17.96     3.25    áno

2.05     kancelária sekretar      40.0     1.00     10.0     0.90     16.00     3.25    áno

2.06     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     54.68     3.25    áno

2.07     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     55.13     3.25    áno

2.08     špeciálny pedagóg        35.0     0.90     10.0     0.90     26.37     3.25    áno

2.09     wc+umyvadlo imobilny      5.0     0.80      3.0     0.90      4.08     3.25    áno

2.10     miestnosť upratovačk     15.0     0.90      3.0     0.90      3.08     3.25    áno

2.11     špeciálna učebňa         35.0     0.90     10.0     0.90     53.18     3.25    áno

2.12     hyg.predsieň žiačky       5.0     0.80      3.0     0.90      5.05     3.25    áno

2.13     wc žiačky                 5.0     0.80      3.0     0.90      9.11     3.25    áno

2.14     wc+umyvadlo učiteľky      5.0     0.80      3.0     0.90      4.23     3.25    áno

2.15     hyg.predsieň žiaci        5.0     0.80      3.0     0.90      6.10     3.25    áno

2.16     wc, pisoáre žiaci         5.0     0.80      3.0     0.90      8.42     3.25    áno

2.17     free  zóna               20.0     0.80     10.0     0.90     18.98     3.25    áno

2.18     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     48.53     3.25    áno

2.19     schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90      6.92     3.25    áno

2.20     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     58.79     3.25    áno

2.21     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     52.92     3.25    áno

2.22     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     58.17     3.25    áno

2.23     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     55.36     3.25    áno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

=========================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                  Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo    Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=========================================================================================================

1.02     foyer                    5.60     3.05    17.08        1    17.08

1.02     foyer                    5.05     3.05    15.40        1    15.40

1.03     chodba                   2.24     3.05     6.83        1     6.83

1.04     kabinet                  2.15     2.20     4.73        1     4.73

1.05     trieda                   2.15     2.20     4.73        3    14.19

1.06     špeciálna učebňa         2.15     2.20     4.73        3    14.19

1.09     pisoáre - žiaci          0.60     1.25     0.75        1     0.75

1.10     wc žiaci                 0.60     1.25     0.75        1     0.75

1.10     wc žiaci                 0.60     1.25     0.75        1     0.75

1.13     školský klub detí        6.02     2.05    12.34        1    12.34

1.13     školský klub detí        5.10     2.05    10.46        1    10.46

1.14     kabinet                  2.15     2.20     4.73        1     4.73

1.15     kabinet                  2.15     2.20     4.73        1     4.73

1.18     wc žiačky                1.64     1.30     2.13        1     2.13

1.19     schodisko                2.30     2.06     4.74        1     4.74

1.21     free  zóna               2.15     2.20     4.73        1     4.73

1.22     chodba                   1.93     2.80     5.40        1     5.40

1.23     trieda                   7.40     2.25    16.65        1    16.65

1.24     trieda                   7.40     2.25    16.65        1    16.65

1.25     trieda                   7.40     2.25    16.65        1    16.65

1.26     zborovňa                 5.73     2.25    12.89        1    12.89

1.26     zborovňa                 1.90     2.25     4.28        1     4.28

1.29      exteriér. schodisko     2.55     7.00    17.85        1    17.85

2.01     schodisko                2.15     2.20     4.73        1     4.73

2.02     chodba                   2.00     3.00     6.00        1     6.00

2.03     zborovňa                 3.23     2.19     7.07        1     7.07

2.04     kancelária riaditeľ      2.15     2.30     4.95        1     4.95

2.05     kancelária sekretar      2.15     2.20     4.73        1     4.73

2.06     trieda                   2.15     2.20     4.73        3    14.19

2.07     trieda                   2.15     2.20     4.73        3    14.19

2.08     špeciálny pedagóg        2.15     2.20     4.73        2     9.46

2.11     špeciálna učebňa         2.15     2.20     4.73        3    14.19

2.13     wc žiačky                2.15     2.20     4.73        1     4.73

2.16     wc, pisoáre žiaci        1.46     1.15     1.68        1     1.68

2.17     free  zóna               2.15     2.20     4.73        1     4.73

2.18     chodba                   1.93     2.38     4.59        1     4.59

2.20     trieda                   7.40     2.25    16.65        1    16.65

2.21     trieda                   7.40     2.25    16.65        1    16.65

2.22     trieda                   7.40     2.25    16.65        1    16.65

2.23     trieda                   7.40     2.25    16.65        1    16.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

370.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

=========================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                   pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo    Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=========================================================================================================

1.02     foyer                     5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    0.581     4.94

1.03     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    0.581     4.94

1.04     kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     70.0     1.07    0.581    43.59

1.05     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

1.06     špeciálna učebňa         35.0     0.90     10.0     0.90     45.0     0.90    0.581    23.54

1.07     wc+umyvadlo učiteľ        5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

1.08     hyg . predsieň žiaci      5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

1.09     pisoáre - žiaci           5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    0.581     4.94

1.10     wc žiaci                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    0.581     4.94

1.13     školský klub detí        30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    0.581    24.41

1.14     kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     70.0     1.07    0.581    43.59

1.15     kabinet                  60.0     1.10     10.0     0.90     70.0     1.07    0.581    43.59

1.16     wc+umyvadlo žiačky        5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

1.17     hyg.predsieň žiačky       5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

1.18     wc žiačky                 5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

1.19     schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

1.20     miestnosť upratovačk     15.0     0.90      3.0     0.90     18.0     0.90    0.581     9.42

1.21     free  zóna               20.0     0.80     10.0     0.90     30.0     0.83    0.581    14.53

1.22     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    0.581     4.94

1.23     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

1.24     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

1.25     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

1.26     zborovňa                 40.0     1.00      8.0     0.90     48.0     0.98    0.581    27.44

1.27     výťah                    20.0     0.80      3.0     0.90     23.0     0.81    0.581    10.87

1.29      exteriér. schodisko      5.0     0.80      0.0     0.90      5.0     0.80    0.581     2.33

2.01     schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.02     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    0.581     4.94

2.03     zborovňa                 40.0     1.00      8.0     0.90     48.0     0.98    0.581    27.44

2.04     kancelária riaditeľ      40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    0.581    28.48

2.05     kancelária sekretar      40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    0.581    28.48

2.06     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

2.07     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

2.08     špeciálny pedagóg        35.0     0.90     10.0     0.90     45.0     0.90    0.581    23.54

2.09     wc+umyvadlo imobilny      5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.10     miestnosť upratovačk     15.0     0.90      3.0     0.90     18.0     0.90    0.581     9.42

2.11     špeciálna učebňa         35.0     0.90     10.0     0.90     45.0     0.90    0.581    23.54

2.12     hyg.predsieň žiačky       5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.13     wc žiačky                 5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.14     wc+umyvadlo učiteľky      5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.15     hyg.predsieň žiaci        5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.16     wc, pisoáre žiaci         5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.17     free  zóna               20.0     0.80     10.0     0.90     30.0     0.83    0.581    14.53

2.18     chodba                    5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    0.581     4.94

2.19     schodisko                 5.0     0.80      3.0     0.90      8.0     0.84    0.581     3.89

2.20     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

2.21     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

2.22     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

2.23     trieda                   25.0     0.80     10.0     0.90     35.0     0.83    0.581    16.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.222

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.23277 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   60.37  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     15.76 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     30.25 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.90

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.581

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =   1454.68 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.33 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =    369.99 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      2.54 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Požiarny úsek   : N1.01/N2

---------------------------------------------------

Pôdorysná plocha PÚ                      S =   1454.68 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     15.76 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.90

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      2

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška stavby:                  hp =    3.60 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (§ 6 ods. 2 Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  2

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          737.53                5171.88

2. podlažie PÚ          717.15                5171.88

============================================================

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Požiarny úsek   : N1.01/N2

---------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   15.76

Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    0.90

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   3.60 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:

=========================================================================================

Pol.  Požiarna konštrukcia                                                   POPK

-----------------------------------------------------------------------------------------

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné                           REI 30

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné                           REI 15

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné                         EI 30

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné                         EI 15

1b)   Požiarne stropy v nadzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 30

1c)   Požiarne stropy v posl. nadzem. podlaží nosné, nad CHÚC                REI 15

2a2)  Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlažiach z vnút. str.        REW 30

2a3)  Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnút. str.      REW 15

3     Strešný plášt, kt. obsahuje horl.látky a je aj nosnou konštr.strechy   REI 15

4b)   Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach                       EW 30

4c)   Požiarne uzávery otvorov v posl. nadzem. podlaží                       EW 15

5     Nosné konštrukcie schodísk NÚC alebo CCHÚC pre viac ako 10 osôb        R --

8b)   Nos.konštr.vnútri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemných podlažiach R 30

8c)   Nos.konštr.vnútri stavby zabezp. jej stabilitu v posl.nadz. podlaží    R 15

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT (STN 73 0872)                   30A

-----------------------------------------------------------------------------------------

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Miesto posúdenia: východ z PÚ - 2.NP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.90

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  198   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    6   s= 3.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  30.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.01 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   6.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  30.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  96.4  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   6.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  30.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   4.00 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   2.32

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   2.5

Skut.poč. únik. pruhov             u =   6.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Miesto posúdenia: východ z PÚ - 1.NP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.90

Smer úniku: Po rovine

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  190   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    8   s= 3.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  22.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.14 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   9.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  22.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud = 136.2  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   9.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  22.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   4.00 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.55

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.5

Skut.poč. únik. pruhov             u =   9.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

====================================

Požiarny úsek   : N1.01/N2

---------------------------------------------------

odber vody je stanovený pre odporúčanú rýchlosť 0,8 m/s

Skutočná pôdorysná plocha PÚ   1454.68 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  30.25 kg/m2

PÚ je nevýrobný

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  9.5 l/s =  570 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   17.1 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

podľa §10 vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Požiarny úsek   : N1.01/N2

---------------------------------------------------

Súčiniteľ a PÚ: 0.90

===========================================================

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   717.15 m2

Mc:    22.90 kg   Mcsk:    24.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 4           24.00

===========================================================

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   737.53 m2

Mc:    23.20 kg   Mcsk:    24.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 4           24.00

===========================================================

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Požiarny úsek   : N1.02

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

Sústredené pož. zaťaženie bude považované za výsl. pož. zaťaž. celého PÚ

=========================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                   pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo    Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=========================================================================================================

1.11     sklad                    75.0     1.00      5.0     0.90     30.45     3.35    áno

1.12     plynová kotolňa          15.0     1.10      5.0     0.90     15.73     3.35    áno

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

=========================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                  Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo    Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=========================================================================================================

1.11     sklad                    1.50     1.50     2.25        1     2.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

=========================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                   pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo    Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=========================================================================================================

*  1.11     sklad                    75.0     1.00      5.0     0.90     80.0     0.99    1.016    80.74

1.12     plynová kotolňa          15.0     1.10      5.0     0.90     20.0     1.05    1.016    21.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

* priestory s pm

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.033

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.06060 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   30.45  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     80.74 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     59.56 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.99

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.016

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =     46.18 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.35 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      2.25 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.50 m

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

pv PÚ je stanovené podľa priestoru č. 1.11 sklad

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Požiarny úsek   : N1.02

---------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   80.74

Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    0.99

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   3.60 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: II podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:

=========================================================================================

Pol.  Požiarna konštrukcia                                                   POPK

-----------------------------------------------------------------------------------------

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné                           REI 45

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné                         EI 45

1b)   Požiarne stropy v nadzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 45

2a2)  Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlažiach z vnút. str.        REW 45

4b)   Požiarne uzávery otvorov v nadzemných podlažiach                       EW 30

8b)   Nos.konštr.vnútri stavby zabezp. jej stabilitu v nadzemných podlažiach R 45

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT (STN 73 0872)                   30A

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

====================================

Požiarny úsek   : N1.02

---------------------------------------------------

odber vody je stanovený pre odporúčanú rýchlosť 0,8 m/s

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     46.18 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  80.00 kg/m2

PÚ je nevýrobný

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  4.0 l/s =  240 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne    7.2 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa §10 ods.2c) vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Požiarny úsek   : N1.02

---------------------------------------------------

Súčiniteľ a PÚ: 0.99

Pôdorysná plocha PÚ:    46.18 m2

Navrhovaný hasiaci prístroj: 1 ks Práškový

Min. povolená hm. HP:  6.0 kg         Skut. hm. HP:   6.0 kg