Ing.  Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba         			:    Stavebné a inštalačné úpravy angiografického pracoviska na od-

delení ARO FN Trenčín, chirurgický pavilón

Objekt				:    SO 01 – Stav. a inštal. úpravy priestorov oddelenia ARO pre zria-

denie RTG angiografického pracoviska AZURION PHILIPS

Profesia				:    Vzduchotechnické zariadenie

Investor			:    Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Autor				:    Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Ing. Iveta Hlivková

Stupeň projektu			:    Pre realizáciu

Dátum vyhotovenia		:    November 2020

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

728N-0

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:	2

2.1	Zariadenie č.1:	2

2.2	Zariadenie č.2:	3

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	4

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	4

4.1	Stavebná:	4

4.2	Elektroinštalácia:	4

4.3	Sanita:	4

5.	PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ:	5

6.	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:	5

7.	ZÁVER:	5

# ÚVOD:

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe rozpracovaného projektu stavebnej časti a požiadaviek technológie. Projekt pozostáva z nasledovných zariadení:

Zar.1 – Vetranie angiografického pracoviska so zázemím

Zar.2 – Odvedenie tepla produkovaného technológiou

Zar.3 – Vetranie zákrokovej miestnosti

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie priestorov je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 6500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu 5370 m3/hod. a odvodu vzduchu 5470 m3/hod.. Jednotka je osadená v strojovni na 1.PP pod riešenými priestormi. Je vybavená kompletnou reguláciou.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy F9 (2. stupeň filtrácie), protiprúdeho rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odsávacieho ventilátora. Jednotka je v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu je cez protidažďovú žaluziu, tlmič hluku a predfilter IFLK 450/100-50 (1. stupeň filtrácie - trieda G4). Odpadný vzduch je vyfukovaný  cez tlmič hluku a protidažďovú žaluziu. Obe potrubia opatriť izoláciou proti orosovaniu (predfilter odnímateľnou).

Prívodné a odvodné potrubie budú vybavené tlmičmi hluku a cez protipožiarne klapky vstupujú a tiež vystupujú z inštalačnej šachty na riešenom podlaží. V prívodnom potrubí je osadená aj rozdeľovacia rúra parného zvlhčovača. Obe potrubia sú opatrené tepelnou izoláciou po požiarne klapky na 1.NP.

Prívodné potrubie po prestupe na I.NP sa rozdelí na dve vetvy. Jedna odbočujúca zabezpečí časť prívodu do sály 107 a po prestupe do m.č.108 bude vybavená ohrievačom MBE-315/3.0 a následne zabezpečí prívod do 108, 109 a 110.

Druhá pokračujúca sa tiež delí na dve vetvy – pokračujúca zabezpečí zostatok prívodu do sály 107 a odbočujúca po prestupe do ovládača (105) bude tiež vybavená ohrievačom MBE-315/3.0 a následne sa delí na vetvu pre 102, 103 a 104 a vetvu pre 105 a 106.

Distribúcia privádzaného vzduchu je zabezpečovaná čistými nástavcami s triedou filtrácie H14.

Odvodné potrubie po prestupe na I.NP má odbočenie do 101 a 102 a v pokračujúcom potrubí je odsávanie zo 103 a 104. Následne sa potrubie delí na odbočujúcu vetvu zabezpečujúcu časť odvodu za sály 107 a pokračujúcu s odsávaním zo 105 za ktorým nasleduje odbočenie pre zostatok zo sály 107 a následne 109 a 108. Pokračovanie rozvodu zabezpečí odsávanie zo 106 , 113, 112 a 111.

Distribúcia na odvode vzduchu je riešená cez vírivé výustky (VVKR), difúzory KONIKA a tanierové ventily.

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

101	Upratovačka			   0 m3/hod.	  60 m3/hod.	M z A

102	Čistiaca miestnosť	 230 m3/hod.	 170 m3/hod.	V - 15 x/hod.

103	Šatňa zam.			 200 m3/hod.	 220 m3/hod.

104	Umyvárka lekárov		 160 m3/hod.	 160 m3/hod.	V – 8 x/hod.

105	Ovládač			 160 m3/hod.	 160 m3/hod.	V – 5 x/hod.

106	Príprava pacienta	 310 m3/hod.	 330 m3/hod.	V – 8 x/hod.

107	Angiografická

intervenčná sála		3000 m3/hod.	2960 m3/hod.	V – 22 x/hod.

108*	Sklad prístr. ARO	 500 m3/hod.	 500 m3/hod.	V - 8 x/hod.

109* 	Sklad liekov ARO		 250 m3/hod.	 250 m3/hod.	V – 8 x/hod.

110  	Chodba 			 460 m3/hod. 	  60 m3/hod.

111 	Kúpeľňa ARO pacientov	   0 m3/hod. 	 300 m3/hod.	M zo 110

114	Upratovačka			   0 m3/hod. 	 100 m3/hod.	M zo 110

WC1				   0 m3/hod.	  50 m3/hod.

WC2				   0 m3/hod.	  50 m3/hod.

002	Technická miestnosť	 100 m3/hod.	 100 m3/hod.

---------------------------------------------------------------------

Spolu:			5370 m3/hod.	5470 m3/hod.

M – Mriežka z alebo do miestnosti

V – Výmena vzduchu

108* - V druhej etape bude Príprava pacienta

109* - V druhej etape bude Sklad sterilného materiálu

Potrebný chlad a teplo (minimálna potreba) zabezpečí kondenzačná jednotka AOYG-90LRLA včetne regulačného modulu UTI-INV-U. Kondenzačná jednotka bude s priamym chladičom jednotky DUPLEX prepojená cez dvojicu Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a s rozvádzačom jednotky cez regulačný modul komunikačným káblom. Kondenzačná jednotka je osadená na teréne na stavbou urobenom základe.

Súčasťou zariadenia je aj demontáž časti pôvodného zariadenia. Na úrovni 1.PP je jej rozsah vyznačený na výkrese VZ-1. Na úrovni 1.NP je to v priestoroch, ktoré zariadenie rieši. Potrubia, ktoré neboli celkom demontované je potrebné zaslepiť.

## Zariadenie č.2:

Produkcia tepla technológiou vo vyšetrovni 4.0 (+ osoby a osvetlenie max. 5 kW) kW sa odvedie podchladením privádzaného vzduchu o cca 5°C (nie je možné osadiť doplňujúci zdroj chladu) oproti požadovanej teplote v priestore.

Na odvedenie produkovaného tepla 10.0 kW v technickej miestnosti sú navrhnuté dva systémy SPLIT s vonkajšími jednotkami AOYG-45LBTA s chla-diacim výkonom 12.5 kW a vnútornými kazetovými jednotkami AUXG-45LRLB s dekoračným panelom (jeden systém je 100 % záloha). Systém je doplnený prepínacím modulom (osadený v Technickej miestnosti – má teplotné čidlo) USM 208 a externými rozhraniami. Modul USM zabezpečuje striedanie jednotiek, v prípade poruchy jednej jednotky v chode uvedie do chodu druhú a v prípade, že je potrebný zvýšený výkon uvedie do chodu obe jednotky. Chod systémov sa bude striedať z dôvodu rovnomerného opotrebovania. Systémy sú vybavené signalizáciou poruchy, čo umožní uviesť do chodu rezervný systém. Hlásenie poruchy doviesť do miestnosti Ovládača.

Na odvedenie produkovaného tepla v ovládači 2.5 kW včetne produkcie osobami a z okolitého priestoru je navrhnutý systém SPLIT s vonkajšou jednotkou AOYG-12LMCE (3.4 kW) a s vnútornou nástennou ASYG-12LMCE.

Kazetové jednotky sú vybavené čerpadlom kondenzátu. Vonkajšie a vnútorné jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou Cu potrubia 10/16 (6/10) s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájacím káblom. Vnútorné jednotky pracujú len s obehovým vzduchom.

Vonkajšie jednotky sú osadené na teréne na betónových kvádroch.

## Zariadenie č.3:

Na vetranie priestorov je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 1500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu 1030 m3/hod.. Jednotka je osadená pod stropom v chodbe na 1.NP vedľa riešeného priestoru. Je vybavená kompletnou reguláciou.

Zloženie jednotky je ako u zar.1 a je tiež v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu je cez protidažďovú žaluziu, tlmiče hluku a predfilter IFLK 200/40-20 (1. stupeň filtrácie - trieda G4). Odpadný vzduch je vyfukovaný cez tlmiče hluku a protidažďovú žaluziu. Obe potrubia opatriť izoláciou proti orosovaniu (predfilter odnímateľnou).

Prívodné potrubie je vybavené tlmičmi hluku a distribúcia je riešená cez čisté nástavce s triedou filtrácie H14. Odvodné potrie je vybavené tiež tlmičmi hluku a distribúcia je riešená cez tanierový ventil a vírivé výustky (VVKR).

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

112	Zákroková sála		 860 m3/hod.	 830 m3/hod.	V – 15 x/hod.

113	Filter			 170 m3/hod.	 200 m3/hod.	V – 8 x/hod.

---------------------------------------------------------------------

Spolu:			1030 m3/hod.	1030 m3/hod.

V – výmena vzduchu

Potrebný chlad a teplo (minimálna potreba) ako u zar.1, len kondenzačná jednotka je AOYG-18LBCA a bude osadená na betónových kvádroch.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory jednotky DUPLEX 6500 Multi Eco (zar.1)			 6600 W

- Kondenzačná jednotka AOYG-90LRLA (zar.1)					 8180 W

- 2 ks elektrických ohrievačov MBE 315/3.0 (zar.1)			 6000 W

- Parný zvlhčovač Condair EL 40 (zar.1)					30000 W

- 2 ks vonkajších jednotiek SPLIT AOYG-45LBTA á 3.85 kW (zar.2)	 7700 W

- Vonkajšia jednotka SPLIT AOYG-18LFC (zar.2)				 1710 W

- Ventilátory jednotky DUPLEX 1500 MULI Eco (zar.3)			 1560 W

- Kondenzačná jednotka AOYG-18LBCA (zar.3)					 1500 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:											63250 W

Uvedené výkon sú inštalované. Ventilátory jednotky DUPLEX majú v pracovnom bode spotrebu len 3.2 kW resp. 0.65 kW. Jedna z jednotiek SPLIT AOYG-45LBTA je 100 rezerva.

Pri zimnej prevádzke (aj pri -12°C) je potrebná kondenzačná jednotka len na rozbeh zariadenia (keď nemusí bežať parné vlhčenie). Pri plnej prevádzke je teplota po rekuperácii už prevádzková čo nevyžaduje prácu kondenzačnej jednotky.

Pri letnej prevádzke zase nie je potrebné parné vlhčenie.

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

## Stavebná:

- Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať.

- Vyhotoviť základ pod kondenzačnú jednotku (1.2).

- Pri montáži podhľadov spolupracovať s montážnou organizáciou VZT.

## Elektroinštalácia:

- Napojiť rozvádzač jednotky DUPLEX 1500 na zdroj energie 230 V – 50 Hz a rozvádzač jednotky DUPLEX 6500 na zdroj energie 400 V – 50 Hz. Previesť prepojenie rozvádzača jednotky s miestom osadenia CP TOUCH (miestnosť Ovládač resp. Zákroková sála).

- Napojiť kondenzačnú jednotku AOYG-14LMCE na zdroj energie 230 V – 50 Hz.

- Napojiť kondenzačnú jednotku AOYG-90LBTA na zdroj energie 400 V – 50 Hz.

- Previesť napojenie elektrických ohrievačov MBE 315/3.0 na zdroj energie 2 x 400 V – 50 Hz a spolu s regulátormi REG 230/400 a potrubnými snímačmi teploty TGBK 330 zabezpečiť jeho ovládanie. Ohrievač môže byť v chode len pri chode jednotky DUPLEX a pri jeho odstavení musí mať jednotka dobeh min. 1 minútu.

- Previesť napojenie parného zvlhčovača Condair RS 40 podľa „Condair RS profesie“ na zdroj energie 400 V – 50 Hz a previesť jeho prepojenie s regulačnými prvkami podľa schémy dodávateľa.

- Signalizáciu o zanesení predfiltrov z diferenčných tlakových spínačov TDP-S zviesť do miesta osadenia príslušných CP TOUCH (osadený je na filtroch 1.10 resp. 3.8).

- Vonkajšie jednotky klimatizácie (zar.2) napojiť na zdroj energie 230 V – 50 Hz.

## Sanita:

- Zabezpečiť odvod kondenzátu od vnútorných jednotiek klimatizácie.

- Zabezpečiť odvod kondenzátu od jednotiek DUPLEX (majú viac vývodov).

- Podľa „Condair RS profesie“ previesť napojenie zvlhčovača na prívod pitnej vody a vypúšťanie zvlhčovača do kanalizácie.

# PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ:

Najhmotnejším zariadením (650 kg) a zároveň aj najrozmernejší je jednotka DUPLEX 6500 Multi Eco (2800 x 1290 x výška 1890) mm. Dodávka jednotky  bola navrhnutá v dieloch. Závesy riešiť pomocou vykázaného montážneho materiálu.

Dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:

Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na  zariadení je možné  prevádzať až po jeho odpojení z chodu a vychladnutí ohrievačov pod 50°C.

Navrhnuté zariadenie vyžaduje výmenu filtrov jednotiek DUPLEX, pred-filtrov IFLK a čistých nástavcov. Náhradné filtre je potrebné si v predstihu zabezpečiť u ich výrobcov.

Čisté nástavce boli všetky navrhnuté s triedou filtrácie H14, lebo pri malých množstvách je cenový rozdiel zanedbatelný a znižuje sa aj sortiment náhradných dielov.

Servis zariadenia sa doporučuje zveriť organizácii, ktorá zabezpečila dodávku a oživenie zariadenia.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádzkové vyskúšané a nárokujú optimálne množstvá energií.

Pre riešenie rozvodov nebola dostupná pôvodná projektová dokumentácia, čo môže spôsobiť v priestore ARO (budúca príprava pacienta) a novo navrhovanej šatne a čistiacej miestnosti menšie úpravy potrubných trás.

Navrhnuté zariadenie spĺňa nariadenie EK ECODESIGN ErP 2016 a ErP 2018.

V Košiciach november 2020

Ing. Jozef Nanáši