TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Investor:                          Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28

911 71 Trenčín

Stavba:                            Stavebné úpravy Pracoviska Angiografie FN Trenčín,

Legionárska 28, Trenčín

Objekt:                            SO 01 – Zdravotechnika

Miesto stavby:                 Trenčín

Stupeň:                            Projekt

Druh stavby:                    Stavebné úpravy

Projektant:                        autor. stavebný inžinier Ing. František Priščák

2. Úvod

V priestoroch jestvujúceho I. NP (m. č. 101 až m. č. 113) dojde k stavebným úpravam, ktoré majú vplyv aj na profesiu zdravotechniky.

Tieto zmeny vyplyvajúce zo stavebných úprav musia byť prispôsobené jestvujúcemu kanalizačnému a vodovodnému systému jednotlivých rozvodov.

3. ZTI – Vnútorná kanalizácia

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zariadení zdravotechnickej technologie bude v plnej miere využívať jestvujúci kanalizačný systém t. j. zvislé  (stúpacie) kanalizačné liatinové potrubia vedené cez priestory I. NP a I. PP.

Časť jestvujúcich zvislých kanalizačních stúpacích rozvodov označených č.1 až č.4 prechádzajúca cez miestnosť č. 107 (Angiografická intervenčná sála) na I. NP bude preložená t. j. kanalizačné potrubia od jednotlivých kanalizačních stúpačiek budú uložené pod stropom a zaustia do miestnosti č. 105 (Ovládač). Odtiaľ preložené kanalizačné stúpačky smerujú do I. PP, kde sa prepoja nad podlahou do pôvodných kanalizačních stúpacích rozvodov.

Odvodnenie podláhy miestnosti č. 111 (Kúpelňa ARO pac.) na I. NP je navrhované podlahovou vpusťou so zvislým odtokokm Tarket – DN50.

Stúpacie kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potruba sú navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Odvod kondenzu od zariadení VZT na I. NP (2.1b – nástenná klimatizačná jednotka) v miestnosti č. 105, (3.1 – podstropná rekuperačná jednotka Duplex 1500 Multi Eco) v miestnosti č. 110, odvod kondenzu od zariadení na I. PP (2x2.2b – podstropné klimatizačné jednotky) v technickej miestnosti bude cez podomietkový kondenzačný sifón HL138 – DN32.

Odvod kondenzu od zariadenia VZT na I. PP (1.1 – vetracia jednotka Duplex 6500 Multi Eco) v strojovni VZT bude cez sifóny DN32, ktoré sa prepoja do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky cez vsadenú odnočku 100/50. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 6500 Multi Eco.

Odvod kondenzu od zvlhčovača na I. PP (1.5 – Condair RS40)  v strojovni VZT bude cez sifón – lievik HL21 – 32 uložený na konzolke Hilti.

Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadení VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zdravotechnickej technologie bude do jestvujúceho kanalizačného systému zvislých kanalizačních stúpačiek pomocou vsadených liatinových  odboček prislušnej dimenzie – viď. výkresová časť.

Časť nových kanalizačních potrubí bude vedená pod stropom I. PP a uložená na podstropních závesoch a konzolkách závesného systému Hilti.

Nové kanalizačné potrubia (zvislá časť, prípojovacie potrubie) sú navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

4. ZTI – Vnútorný vodovod

Napojovacie body nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV pre nové odberné miesta budú na jestvujúci  vodovodný systém zvislých rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV vedených v priestoroch I. NP.

Na jestvujúce rozvody sa nové potrubia napoja pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie – viď. výkresová časť.

Za bodmi napojenia budú na nových potrubiach SV, TPV a cirkulácie TPV osadené uzatváracie armatúry (šikmé ventily Kemper) odkiaľ sú vedené pod stropom I. NP v podhľade ku jednotlivým odberným miestam.

Každé odberné miesto (sanitárno – hygienickej povahy, zdravotechnickej technologie) bude opatrené uzatváracími armatúrami (podomietkové ventily Kemper)  – viď. výkresová časť.

Potrubie SV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 9 mm.

Potrubie TPV a cirkulácie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 20 mm.

Časť nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV je uložená pod stropom I. NP v podhľade a časť nových rozvodov SV a TPV je vedená v priečkach.

5. ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

6. Poznámka

V rozpočtovej časti bude zahrnutá demontáž a zpätna montáž zariaďovacích predmetov (WC, výlievka) nachádzajúcich sa na II. NP nad miestnosťou č. 107 (Angiografická intervenčná sála) na I. NP.

Košice, august 2020                                                                                Ing. F. Priščák