Spis treści

1.	Przedmiot inwestycji	3

1.1. Obiekt	3

1.2. Lokalizacja	3

1.3. Inwestor	3

1.4. Zakres opracowania	3

2. Podstawy opracowania	3

3.	Opis planu zagospodarowania działki	3

3.1. Położenie i obszar	3

3.2. Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca	3

3.3. Opis geotechniczny	4

3.4.	Przebudowa fontanny	4

4.	Opis techniczny	4

4.1. Dane ogólne	4

4.2. Dane ewidencyjne i charakterystyka obiektu	4

4.2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu	4

4.2.2. Parametry techniczne	5

4.2.3. Wyposażenie w instalacje	5

A.	Technologia fontanny	5

B.	Elektryka, automatyka, sterowanie fontanny	7

C.	Konstrukcja fontanny	10

1. Opis konstrukcji obiektu	10

1.1. Uwagi ogólne	10

1.2. Roboty rozbiórkowe	10

1.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji	10

1.4. Konstrukcja niecki	11

1.5. Komora technologiczna	11

1.6.	Plac z fontanną	11

1.7.	Ławki żelbetowo-drewniane	11

2.	Opis architektoniczny	12

2.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu	13

2.2. Charakterystyka energetyczna obiektu	14

2.3. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii	14

2.4. Wyposażenie budowlano – instalacyjne	14

2.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej	14

2.6. Uwagi końcowe	15

3. Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.	15

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	20

4.1 Dane ogólne	20

4.2. Zakres robót dla Przebudowy fontanny na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy	20

4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	20

4.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania	20

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	21

5. Ekspertyza techniczna	21

5.1. Wstęp	21

5.2. Oględziny i badania obiektu	21

5.3. Warunki gruntowe	22

5.4. Wnioski	22

6. Załączniki	23

6.1. Kopie uprawnień projektantów	23

6.2. Informacja o przynależności do izby	28

6.3. Opinie i uzgodnienia	32

7. Część rysunkowa	39

- Przedmiot inwestycji

1.1. Obiekt

Przebudowa Fontanny na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy.

1.2. Lokalizacja

Plac Zwycięstwa Oleśnica, działka 48/1 AM 24.

1.3. Inwestor

Gmina Miasto Oleśnica, Rynek 56-400 Oleśnica.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy Fontanny na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy.

2. Podstawy opracowania

- Uzgodnienia techniczno– materiałowe dokonane przez Projektanta z Inwestorem.

- Wizja lokalna.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Inwentaryzacja geodezyjna.

- Opis planu zagospodarowania działki

3.1. Położenie i obszar

Inwestycja znajduje się na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy. Projekt przewiduje przebudowę istniejącego obiektu fontanny wraz z modernizacją układu technologicznego. Lokalizacja, kształt oraz powierzchnia (zgodnie z inwentaryzacja) przebudowywanych obiektów nie ulega zmianie.

3.2. Sąsiedztwo i zabudowa istniejąca

Projekt przewiduje wkomponowanie niecki fontanny w płytę placu. Obszar sąsiaduje z zabudową zwartą miejską.

3.3. Opis geotechniczny

Ze względu na charakter zaprojektowanych prac, nie przewiduje się zmiany podłoża gruntowego oraz zmiany głębokości posadowienia niecki i komory technologicznej fontanny. Przebudowie podlega istniejący obiekt.

- Obowiązujące normy i przepisy:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81 poz. 463).

  - Przebudowa fontanny

Projekt przewiduje przebudowę fontanny na posadzkową (bez widocznego lustra wody) z zachowaniem pierwotnego kształtu i lokalizacji niecki oraz komory technologicznej.

Przy fontannie zaprojektowano dwie ławki. Przewiduje się dostawę i montaż śmietników, które służyć będą również jako obudowa anemometru.

Całość prac należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Opis techniczny

4.1. Dane ogólne

Opis techniczny został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, zawiera opis projektu według kolejności określonej w rozporządzeniu.

4.2. Dane ewidencyjne i charakterystyka obiektu

4.2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany fontanny jako elementu małej architektury Placu Zwycięstwa w Oleśnicy. Fontanna pełnić będzie funkcję wizualną oraz stanowić będzie miejską atrakcję turystyczną.

      - 4.2.2. Parametry techniczne

| Powierzchnia niecki fontanny | 78,53 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia fontanny wraz z płytą | 81,18 m2 |
| Powierzchnia komory technologicznej | 11,14 m2 |

4.2.3. Wyposażenie w instalacje

W projekcie przewidziano wykonanie instalacji technologicznej fontanny, elektryki, automatyki i sterowania.

- Technologia fontanny

- Założenia ogólne

Projektuje się fontannę tzw. „suchą” wkomponowaną w płytę Placu Zwycięstwa. Obraz wodny tworzyć będą dwie grupy dysz rozmieszczonych w trzech rzędach. Po zewnętrznej stronie niecki fontanny zaprojektowano 12 szt. dysz wodnych tworzących smukły strumień wody o średnicy strumienia 12 mm i wysokości od 0,0 m do 1,5 m zintegrowanych z podwodnym niskonapięciowym (12 V) agregatem fontannowym (H = 4,5 m Q = 166 l/ min), umieszczonym w niecce fontanny.

W centralnym rzędzie niecki fontanny zaprojektowano 4 szt. dysz typu gejzer o średnicy strumienia 19,1 mm i wysokości od 0,0 do 3,5 zasilanych dwiema pompami o parametrach
 ¾ HP 230/400 V III (H = 12 m Q = 8 m3/h), zlokalizowanych w podziemnym pomieszczeniu technologicznym fontanny.

Projektuje się podświetlenie strumieni wodnych lampami LED, które stanowią idealne źródło światła w instalacjach fontann.

Iluminacje fontanny dzielimy na dwie grupy:

Grupa 1 – oprawy LED RGBW dynamiczne indywidualne podświetlenie strumieni dynamicznych.

Grupa 2 – oprawy LED RGBW dynamiczne indywidualne podświetlenie strumieni środkowych typu gejzer.

Niezbędne urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania fontanny oraz urządzenia, które zapewnią wymagania sanitarno-higieniczne stawiane obiektom tego typu zostaną umieszczone w pomieszczeniu technicznym.

Do napełniania oraz uzupełniania wody w fontannie przewidziano wykonanie podłączenia się w miejscu istniejącego przyłącza zlokalizowanego w podziemnej komorze technologicznej fontanny.

Komora technologiczna posiada podłączenie do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego zlokalizowanego w obrębie fontanny, odprowadzanie ścieków z urządzeń technologicznych (popłuczyny z filtra), niecki fontanny, kolektora zbiorczego oraz rząpi zaprojektowano w oparciu o istniejące przyłącze. Podłączenie instalacji w komorze technologicznej należy wykonać z wykorzystaniem istniejących otworów technologicznych.

Fontanna posiada przyłącze wod.- kan., w związku z czym w zakresie projektu nie uwzględniono nowych przyłączy wodno- kanalizacyjnych.

- Układ atrakcji i dezynfekcji wody

Obiegi uzdatniania i atrakcji fontanny pracować będą niezależnie. Projektuje się zamknięty układ instalacji technologicznej fontanny.

- Układ filtracji

Zaprojektowano układ filtracyjny ø500 w zestawie z pompą filtracyjną.

- Układ kontroli i regulacji parametrów wody

Dla zapewnienia odpowiednich parametrów jakości wody zaprojektowano układ dawkowania środków chemicznych. Dezynfekcja wody będzie przebiegała w sposób automatyczny dzięki zastosowaniu urządzenia kontrolno-pomiarowego wraz z trzema pompkami dozującymi w zestawie z kontrolerem, oraz sondami pomiarowymi.

- Wyposażenie dodatkowe komory technicznej

W trakcie eksploatacji fontanny będą powstawały ubytki wody na skutek płukania filtra, czyszczenia prefiltrów oraz parowania wody z niecki. Uzupełnienie ilości wody w obiegu dla pokrycia strat będzie następowało systematycznie w niewielkich ilościach na zasadzie dopuszczania wody do obiegu, kiedy uśredniony poziom wody mierzony w niecce obniży się poniżej stanu wymaganego.

Niecka fontanny wyposażona zostanie w regulator poziomu wody sterujący pracą zaworu elektromagnetycznego dopuszczającego wodę. W skład zestawu wchodzi zawór elektromagnetyczny, czujnik poziomu wody oraz moduł sterujący w szafie sterowniczej. Regulator poziomu zabezpiecza pompy atrakcji przed suchobiegiem.

Przed wodomierzem należy zamontować filtr siatkowy i zawór antyskażeniowy. 
Za wodomierzem należy zamontować elektrozawór z funkcją zamykania w przypadku braku napięcia, oraz obejściem wraz z zaworami kulowymi w celu umożliwienia dopuszczania wody ręcznie.

Pomieszczenie techniczne fontanny należy zabezpieczyć przed zalaniem poprzez zamontowanie w zagłębieniu rząpi, pompy zanurzeniowej o parametrach pracy: Q = 8 m3/h, H = 3,5 m i P = 0,25kW.

W pomieszczeniu technicznym dla zabezpieczenia urządzeń sterujących należy zamontować grzejnik elektryczny, który będzie utrzymywał temperaturę +5˚C, przez co ograniczy wykraplanie się pary wodnej.

Odwadnianie układu uzdatniania wody odbywa się poprzez odprowadzenie wody przez pompę obiegową bezpośrednio do kanalizacji. W celu przeprowadzenia czynności należy wykonać odpowiednią nastawę na zaworze sześciodrożnym zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Odwodnienie niecki fontanny następuje poprzez dwa spusty denne, które rurą PVC 160 oraz 110 odprowadzają wodę bezpośrednio do kanalizacji.

Uwaga: Do wykonania instalacji odwonienia niecki, należy wykorzystać istniejące otwory technologiczne zlokalizowane w niecce fontanny oraz komorze technologicznej z uwzględnieniem ich średnicy. W  razie braku możliwości wykorzystania istniejących przejść, w zamian należy wykonać nowe. Wszystkie niewykorzystane istniejące przejścia technologiczne winny być zaślepione.

- Wentylacja mechaniczna komory technicznej

W komorze technologicznej projektuje się wykonanie instalacji wentylacji.

- Elektryka, automatyka, sterowanie fontanny

- Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie w energie elektryczną rozdzielnicy RZS fontanny realizowane będzie na bazie istniejącego kabla zasilającego.

- Rozdzielnica zasilająco – sterownicza RZS

W pomieszczeniu technicznym fontanny zaprojektowana została rozdzielnica zasilająco-sterująca, w obudowie metalowej malowanej proszkowo, którą projektuje się jako wisząca. W rozdzielnicy umieszczono wszystkie niezbędne elementy zasilania, zabezpieczeń, automatyki sterowniczej wraz z sterownikiem protokołu DMX. Sterownik ten będzie sterował pracą zainstalowanych urządzeń na podstawie zapisanego programu.

- Układ Atrakcji

Projektowany układ atrakcji fontanny to wszystkie elementy odpowiadające za wygląd oraz pracę wizualną wodotrysku. W skład układu wchodzą: dysze wodne podświetlana lampami LED RGBW.

Iluminacja fontanny

Jako iluminacje projektuje się lampy LED mocy, które stanowią idealne źródło światła w instalacjach fontann.

Iluminacje fontanny dzielimy na dwie grupy:

Grupa 1 – oprawy LED RGBW dynamiczne indywidualne podświetlenie strumieni dynamicznych.

Grupa 2 – oprawy LED RGBW dynamiczne indywidualne podświetlenie strumieni dysz typu gejzer.

Pompa atrakcji

Pompy atrakcji projektuje się w dwóch grupach. Grupa pierwsza to niskonapięciowe agregaty montowane w niecce fontanny oraz druga grupa to pompy zlokalizowane w komorze technicznej zasilające w wodę naprzemiennie strumienie dysz typu gejzer.

- Sterowanie fontanny

Projektowany układ technologii oraz  atrakcji  oparty jest o  protokół komunikacyjny DMX 512. Stanowi on doskonałą komunikację pomiędzy urządzeniami różnego typu. Sterowniki posiada jedną linie komunikacyjną oraz układ wejść umożliwiający zebranie sygnałów zewnętrznych ( np. suchobiegu, zanik fazy). Linia taka może obsługiwać 2048 kanałów, z których każdy może mieć 256 różnych poziomów. Maksymalna liczba urządzeń w linii to 32. Dlatego projektuje się Splitter, rozdzielacz sygnału DMX, gwarantujący właściwy poziom sygnału w rozgałęzionych sieciach.

Kable łączące poszczególne odbiorniki szeregowo musza być ekranowane.

Jako odbiorniki sygnału DMX projektuje się drivery odpowiedzialne za prace danego urządzenia.

- Instalacje elektryczne

Trójstopniowa ochrona przepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest poprzez trójstopniowy system ochrony zawierający ograniczniki przepięć klasy B, C i D. Ograniczniki każdej z klas pełnią ważną i odrębną rolę przy redukcji przepięć. Projektuje się instalowanie ograniczników w rozdzielnicy RZS w pomieszczeniu technicznym. Projektowany układ składa się z dwóch elementów ogranicznika B+C oraz D.

Obwody wyrównawcze i ochronne wewnętrzne

Projektuje się wykonanie instalacji wyrównawczej przewodem LGY-żo 6mm2. Przewodem wyrównawczym należy przyłączyć, obudowę rozdzielnicy, rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z komory technologicznej oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe.

Projektowane instalacje wewnętrzne

Przewody zasilające, sterujące w pomieszczeniu projektuje się w korytach kablowych  naściennych. Do każdego z odbiorów lub elementu układu sterowania należy poprowadzić rurkę fi 20 zamocowaną na ścianie przy pomocy kołków rozporowych. Do wszystkich elementów umieszczonych oddalonych od ścian projektuje się doprowadzić kable sterownicze i zasilające w karbonowych rurkach osłonowych. Projektuje się oświetlenie komory technicznej oprawą hermetyczną z modułem awaryjnym załączana z włącznika przy zejściu do komory technicznej. Dla ułatwienia czynności eksploatacyjnych projektuje się gniazda serwisowe 230V.

Projektowane instalacje zewnętrzne

Do projektowanych instalacji zewnętrznych należy okablowanie sterownicze lamp LED. Jako przewody sterownicze lamp LED projektuje się kable poliuretanowe, które charakteryzują się dobrą odpornością na wodę i zabrudzenia o przekroju 8x1 mm2 dla lamp RGBW. Do zasilania agregatów fontannowych zastosować okablowanie o przekroju 4x2,5 mm2.  Projekt przewiduje wyprowadzenie przewodów sterowniczych z pomieszczenia technicznego bezpośrednio do miejsca montażu odbiornika. Pomiędzy komorą techniczną a poszczególnymi odbiornikami ułożyć rury karbowane osłonowe w konstrukcji fontanny w sposób niekolidujący z innymi instalacjami. Okablowanie wprowadzić do pomieszczenia technicznego przepustami kablowymi zakończonymi dławnicami IP68. Z uwagi na mały przekrój przewodu lamp proponuje się rozwiązanie dławnic wieloparowych z możliwością uszczelnienia kilku przewodów. Rury osłonowe zakończyć mufką z dławnicą kablową IP68.

Jako przejścia pomiędzy komorą a niecką projektuje się przepusty kablowe wykonane z stali nierdzewnej dławnicami IP68.

- Konstrukcja fontanny

1. Opis konstrukcji obiektu

1.1. Uwagi ogólne

- Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, oraz z rysunkami branżowymi.

- Autor projektu, w ramach nadzoru autorskiego, może nanieść zmiany w konstrukcji obiektu. Nie należy samodzielnie wprowadzać zmian.

1.2. Roboty rozbiórkowe

Rozbiórce podlegają okładziny istniejącej fontanny tj. płyty granitowe oraz kostka granitowa, zaprawa cementowa oraz warstwa izolacyjna. Po demontażu okładzin należy rozebrać żelbetowe ściany niecki poniżej poziomu placu (około 5 cm). Zaleca się wykonanie nacięcia ścian niecki w miejscu planowanej wysokości tak, aby górna część ściany niecki po rozbiórce była w poziomie. Pręty metalowe należy wyciąć i dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie farbą do metalu bądź innym środkiem. Jeżeli podczas rozbiórki powstaną mocno chrapowate powierzchnie, należy je wyrównać i wyszlifować przed wykonaniem warstw uszczelniających. Uszczelnienie niecki wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranej technologii uszczelniającej.

1.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy:

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe Poprawki 1 Bl 11/87 poz. 101.

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
Zmiany 1Bl 8-9/82 poz. 78 niepublikowana.

- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
Poprawki 1 Bl 11/87 poz. 101 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 83 niepublikowana.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

- BN-67-8811-01 Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych.

1.4. Konstrukcja niecki

Istniejąca niecka fontanny posiada kształt wieloboku o wymiarach 14,06 x 9,51 m. Wykonano ją w technologii żelbetowej. Nie należy zmieniać wymiarów zewnętrznych po obrysie fontanny. Podczas wykonywanych prac na obiekcie należy rozebrać ścianki niecki poniżej płyty placu tak, aby górna część fontanny (po zamontowania płyt granitowych posadzki) licowała się z placem. Spadki nawierzchni i ścian należy dostosować do istniejącego placu.

1.5. Komora technologiczna

Istniejąca komora technologiczna nie wymaga wykonania robót budowlanych.

  - Plac z fontanną

Kostkę wokół fontanny należy rozebrać w zakresie możliwie jak najmniejszym. Następnie po wykonaniu wszystkich prac budowlanych, ponownie odtworzyć.

  - Ławki żelbetowo-drewniane

W obrębie fontanny należy wykonać ławki żelbetowe z betonu klasy C20/25. Podparcie siedziska stanowią podstawy żelbetowe 45x45 cm. Zbrojone prętami ze stali A-I o średnicy 6 mm żebrowane. W jednej z podstawy ławki należy zatopić rurę wentylacyjną. Powstały otwór w ścianie należy zamaskować ozdobną kratką wentylacyjną wykonaną ze stali nierdzewnej.  Ławki zaleca się wykonać bezpośrednio na budowie. Szalunki od środka należy wyłożyć jednym całym kawałkiem płyty tak, aby faktura po ich demontażu była jednolita, gładka. Nie zaleca się stosowania prętów ściągających wewnątrz szalunku. W przypadku powstania wybrzuszenia szalunku, należy je zeszlifować. Zabieg ten wykonać na całej powierzchni w celu jej ujednolicenia.

Siedzisko ławek należy wykonać z desek drewnianych grubości 3 cm dopasowanych kolorystycznie do istniejących ławek zlokalizowanych na placu. Deski montować do siedziska bezpośrednio. Pracę należy wykonywać łącznie z dokumentacją branżową w celu poprawnego zamontowania przewodu wentylacyjnego z uwzględnieniem jego lokalizacji.

- Opis architektoniczny

Projekt przewiduje przebudowę istniejącej fontanny. Po wykonaniu prac rozbiórkowych, należy oczyścić ściany i dno z warstw pyłu i kurzu. Powierzchnie po rozbiórce należy w miarę możliwości wyszlifować w sposób umożliwiający wykonanie warstw izolacyjnych. W przypadku powstania ubytków betonu braki uzupełnić zaprawą naprawczą do betonu o właściwościach wodoodpornych.  Na oczyszczoną powierzchnie należy nałożyć warstwę wodoodporną z żywicy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i technologii uszczelnienia. Dopuszcza się przed wykonaniem warstwy z żywicy niewielkie wyrównanie dna bądź inne ułożenie spadku dna. W/w prace muszą współgrać z dokumentacją technologiczną m.in. lokalizacją odpływu wody z fontanny. Należy pamiętać, iż minimalny poziom wody w fontannie winien wynosić 30 cm.

Nawierzchnie niecki fontanny zaprojektowano z płyt granitowych płomieniowanych 
o  grubości 5 cm. Płyty ułożone zostaną w dwóch kolorach. Po obrysie fontanny należy ułożyć płyty czarne, wewnątrz płyty szare zgodnie z wizualizacją fontanny. Rozmieszczenie płyt pokazano na rysunkach. Płyty oparte na ścianach niecki zaleca się układać na zaprawie. Powierzchnię zaprawy  należy zabezpieczyć przed działaniem wody. W przypadku, gdy nie ma możliwości ułożenia Wspornika regulowanego przy krawędzi niecki, a powierzchnia oparcia płyty na ścianie jest za mała dopuszcza się montaż kątowników 50 x 50 x 5 mm ze stali kwasoodpornej montowanych do ściany niecki na kotwy chemiczne. Szparę miedzy kątownikiem a betonem należy uszczelnić żywicą (pokazano na detalu nr 2).

Ułożenie płyt granitowych na fontannie powstało na siatce kwadratów o szerokości boków 48 x 48 cm. Pomiędzy nimi należy wykonać 1 cm szczelinę. Na murze betonowym należy wykonać fugę z materiału odpornego na działanie wody i środków chemicznych służących do uzdatniania wody w fontannie. Ze względu na nieregularny kształt fontanny na obrzeżach płyty winny być docinane pod kątem. Na rysunkach pokazano przykładowy sposób docięcia płyt. Projekt dopuszcza inny podział docięcia płyt na obrzeżach fontanny, jednakże koncepcja musi zostać zatwierdzona przez Inwestora i nie może wpłynąć na zmianę wymiaru płyt kwadratowych tj. rozmiaru 48 x 48 cm. Zmiany rozpatrywać wraz z technologią fontanny.

Projekt nie przewiduje wprowadzania zmian w komorze technologicznej fontanny.

Ławki na placu wykonane w technologii żelbetowej należy zabezpieczyć impregnatem do betonu w celu zabezpieczenia powierzchni betonowej przed czynnikami atmosferycznymi. Kratkę wentylacyjna należy wykonać ze stali nierdzewnej. Deski siedziska należy zaimpregnować preparatem grzybobójczym oraz polakierować tak, aby kolorystycznie wkomponowały się z istniejącymi ławkami na placu. Dokładny wygląd ławek przedstawiono na rysunkach.

2.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Odprowadzenie ścieków:

Obieg zamknięty fontanny. Woda z niecki fontanny transportowana będzie rurociągiem do kolektora zbiorczego, następnie przepływać będzie przez prefiltr (łapacz włókien) i pompę, potem tłoczona będzie do filtra pospiesznego wypełnionego kruszywem filtracyjnym. Woda uzdatniona po filtracji  kierowana będzie z powrotem do niecki fontanny.

Zasilanie w energię elektryczną:

Zasilanie na bazie istniejącego przyłącza.

Zasilanie w energię cieplną:

Nie dotyczy.

Dostawa wody:

Woda doprowadzona będzie za pomocą istniejącego przyłącza zlokalizowanego w obrębie istniejącej fontanny.

Odprowadzenie wód opadowych:

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu na terenie działki zgodnie z istniejącym rozplanowaniem.

Gospodarowanie odpadami:

Odpady powstałe w trakcie eksploatacji będą magazynowane w pojemnikach iwywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.

Emisja zanieczyszczeń:

Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpadów stałych:

Nie dotyczy.

Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania:

Fontanna generować będzie szum wody podczas działania dysz wodnych. Oświetlenie będzie załączane tylko po zmroku. Wszystkie elementy nie przekraczają dopuszczalnych obciążeń hałasu. Dodatkowo znajduje się ona w dość znacznej odległości od zabudowań.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan:

Przebudowywany obiekt nie powoduje kolizji z istniejącym drzewostanem oraz nie wpływa na układ zieleni.

2.2. Charakterystyka energetyczna obiektu

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.0.376).

Fontanna i komora technologiczna jest obiektem małej architektury powyższe przepisy jej nie dotyczą.

2.3. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii

W związku z faktem, iż przedmiotowa dokumentacja dotyczy obiektu małej architektury, odnawialne źródła jej nie dotyczą.

2.4. Wyposażenie budowlano – instalacyjne

Fontanna zawiera instalacje sanitarną oraz elektryczną.

2.5. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy.

2.6. Uwagi końcowe

- Materiały, rozwiązania techniczne i wykonawstwo zgodne z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi;

- Materiały użyte muszą posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny i Świadectwa ITB;

- Roboty należy prowadzić pod fachowym nadzorem technicznym;

- W projekcie zastosowano rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzi zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.2019.0.1065) w szczególności dział VII – Bezpieczeństwo użytkowania.

Przy realizacji obiektu należy używać materiałów budowlanych posiadających atesty
i aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej oraz niezagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadać odpowiednie świadectwa do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną.

3. Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany:

PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W OLEŚNICY

wykonany dla:

Gmina Miasto Oleśnica

Rynek, 56-400 Oleśnica

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant konstrukcji:	mgr inż. Marek Łysiak

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany:

PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W OLEŚNICY

wykonany dla:

Gmina Miasto Oleśnica

Rynek, 56-400 Oleśnica

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant  architektury:	mgr inż. arch. Jacek Bułat

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany:

PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W OLEŚNICY

wykonany dla:

Gmina Miasto Oleśnica

Rynek, 56-400 Oleśnica

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant  instalacji sanitarnych:		inż. Krzysztof Walkowiak

Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany:

PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W OLEŚNICY

wykonany dla:

Gmina Miasto Oleśnica

Rynek, 56-400 Oleśnica

jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant  instalacji elektrycznych:		mgr inż. Mariusz Giera

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4.1 Dane ogólne

OBIEKT:

PRZEBUDOWA FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W OLEŚNICY

INWESTOR:

Gmina Miasto Oleśnica

Rynek, 56-400 Oleśnica

PROJEKTANT: Marek Łysiak

4.2. Zakres robót dla Przebudowy fontanny na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy

Przewiduje się, że w czasie trwania budowy będą prowadzone roboty związane 
z rozbiórką części ścian istniejącej niecki fontanny. Nie przewiduje się prac w wykopie.

4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie wynikać może w pracach związanych z rozbiórką niecki fontanny.

- Ogrodzić teren, wyznaczyć strefy niebezpieczne.

- Urządzić składowisko materiałów i wyrobów budowlanych.

- Urządzić pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne dla pracowników.

- Odpowiednio oznakować i skoordynować prace w towarzystwie żurawia – w przypadku korzystania podczas rozładunku towaru.

- Należy odpowiednio oznaczyć oraz zabezpieczyć wykopy.

4.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi związanych z:

- Pracami rozbiórkowymi .

- Pracami w sąsiedztwie żurawia.

Kierownik budowy zobowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Przewiduje się, że w trakcie budowy prowadzone będą następujące prace zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych:

- Prace ze sprzętem mechanicznym.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik posiada umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie BHP określonych w przepisach prawach.

Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbywać szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzać inspektor BHP, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP (wiadomości o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu) powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika.

Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych.

Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo. Na budowie ustala się czas – okres prowadzenia okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – co pół roku. Pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu.

5. Ekspertyza techniczna

Przebudowa fontanny zlokalizowanej na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy.

5.1. Wstęp

Ekspertyzę niniejszą przygotowano ze względu na planowaną przebudowę fontanny w Oleśnicy.

5.2. Oględziny i badania obiektu

W pracach wykorzystuje się obecnie istniejącą fontannę. Dotychczas fontanna obciążona była następującymi obciążeniami na 1m2:

Słup wody około 35 cm		– 0,35m x 1t/m3 x 9,81 m/s2 =3,4 kN/m2

Kostka granitowa 6 cm 		– 0,06m x 2,70t/m3 x 9,81 m/s2 = 1,59 kN/m2

Zaprawa cementowa 3 cm		– 0,03m x 2,5 t/m3 * 9,81 m/s2 = 0,73 kN/m2

Izolacja Przeciwwodna 		- 2,5 kg/m2 x 9,81 m/s2 = 24 N =0,024kN

∑ = 5,744 kN/m2

Obecnie planuje się obciążenie na 1 m2:

Słup wody około średnio 33 cm 	– 0,33m x 1t/m3 x 9,81 m/s2 =3,23 kN/m2

Płyty granitowe gr 5 cm 		- 0,05m x 2,70t/m3 x 9,81 m/s2 = 1,32 kN/m2

Konstrukcja wsporcza ze wsporników regulowanych 5 szt./m2

- 0,300 kg x 5 x 9,81 = 14,7 N/m2= 0,014kN/m2

Izolacja Przeciwwodna 		- 2,5 kg/m2 x 9,81 m/s2 = 24 N =0,024kN/m2

∑ = 4,588 kN/m2

Wobec powyższego  5,744 kN/m2> 4,588 kN/m2 nie ma potrzeby przebudowy niecki gdyż nowo powstałe obciążenie nie obciąży dodatkowo istniejącej konstrukcji.

Nie zaobserwowano spękań bądź wpływu czynników zewnętrznych na umiejscowionej pod niecką komorze technologicznej.

5.3. Warunki gruntowe

Nie zmienia się warunków gruntowych.

5.4. Wnioski

Nowo projektowana instalacja technologiczna, instalacja elektryczna oraz projektowana nawierzchnia niecki fontanny, nie dociąży dodatkowo konstrukcji. Projektowane warstwy są lżejsze od obecnie ułożonych.

Wobec powyższego nie ma potrzeby dodatkowej ingerencji w obiekt, wzmacniania jego podłoża bądź dodatkowe wzmocnienia komory technologicznej.

6. Załączniki

6.1. Kopie uprawnień projektantów

6.2. Informacja o przynależności do izby

6.3. Opinie i uzgodnienia

7. Część rysunkowa

| Nr rys. | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| PZ/1 | Projekt zagospodarowania terenu | 1-500 |
| I/1 | Inwentaryzacja – wymiary zewnętrzne | 1-50 |
| A/1 | Przebudowa fontanny | 1-50 |
| K/1 | Elementy do rozbiórki | 1-50 |
| K/2 | Konstrukcja ławek | 1-20 |
| K/3 | Kosz | 1-20 |
| TF/1 | Rzut komory i niecki | 1-50 |
| TF/3 | Schemat technologiczny | --- |
| TF/5 | Zimowa instalacja – rzut i przekrój | 1-50 |