Zoznam príloh :

1.   	Technická správa

2.	Špecifikácia materiálu

3.	Pôdorys 1.NP	VZT – 1

4.	Pôdorys 2.NP	VZT – 2

5.	Pôdorys 2.NP - miestnosť č. 211 a 214	VZT – 3

6.	REZ miestnosťou č. 1.17	VZT – 4

7.	REZ miestnosťou č 2.14	VZT – 5

8.	REZ miestnosťou č 2.10	VZT – 6

# Technická správa

Úvod

Predmetom projektu je návrh zníženia energetickej náročnosti objektu MŠ v Čadci prostredníctvom rekuperačného vetrania pobytových priestorov objektu.

Projektová dokumentácia rieši návrh vetracích zariadení s rekuperáciou,  pre zabezpečenie hygienickej výmeny vzduchu. Podkladom pre návrh riešenia dokumentácie pre realizáciu stavby boli architektonické plány, požiadavky investora , konzultácie s generálnym projektantom a platné STN a vyhlášky.

Projekt bol vypracovaný v zmysle nasledujúcich noriem,  vyhlášok a predpisov, technických zásad, pokiaľ nie sú obsiahnuté v príslušných normách.

Projekt rešpektuje :

- STN 12 7010 		- Navrhovanie vetracích a klimatizačných zariadení

- STN 73 0872		- PBS Ochrana stavebných objektov proti šíreniu požiaru vzt zariadeniami

- STN 92 0201 - 1 až 4 	- Požiarna bezpečnosť stavieb  - spoločné ustanovenia

- vyhláška 94/2004	- Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu 	    		  bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- vyhláška 549/2007	- Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných

hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

- STN EN 13 779 	– Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a

klimatizačné zariadenia

- STN 730872 		- Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzt zariadením

- Ostatné platné hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy týkajúce sa predmetného 				zariadenia.

- Nariadenie vlády SR č. 259/2008 Z.z o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie 				budov

Vzhľadom na dispozičné riešenie objektu je vetranie navrhnuté samostatne pre každú triedu.

Okruh vetrania zariadenia č.1

Zariadenie č.1 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede 1.18. Pr vetranie je navrhnut VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa, so vstavaným elektroohrevom 1kW. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má všetky pripojenia DN180, smerované nahor.

VZT jednotka sa osadí v priestore šatne zamestnancov č. 1.27.

1.1	Portubie primárneho okruhu

Prívod čerstvého vzduchu do jednotky je zabezpečený VZT potrubím SPIRO 180, tesným, ktoré sa priestorom nevyužitého podkrovia vyvedie nad strechu objektu a ukončí sacou hlavicou SHK180. Horizontálne potrubie bude vedené v priestorom podkrovia a zaizoluje sa tepelnou izoláciou K-FLEX AL CLAD, hr.2x16mm.

Zvislé potrubie vedené priestorom podkrovia sa zaizoluje tepelnou izoláciou K-FLEX AL CLAD, hr.2x16mm.

Odvod znehodnoteného vzduchu je z VZT jednotky potrubím SPIRO 180, tesným, ktoré sa vyvedie priamo z VZT jednotky nad strechu objektu a ukončí vetracou hlavicou VHO 180.

Charakteristika tepelnej izolácie je totožná s prívodným VZT potrubím.

Strešné hlavice sa farebne upravia podľa štrešnej krytiny.

1.2	Potrubie sekundárneho okruhu

Pre potrubie sekundárneho okruhu sú navrhnuté rozvody z tesného potrubia SPIRO. Prívodné aj odvodné VZT potrubie je vedené v tepelnej izolácii strechy a zaizoluje sa tepelnou izoláciou ARMAFLEX AC hr.13mm. V trase VZT potrubia sa tepelná izolácia strechy zopakuje nad potrubím s prekrytím 500mm.

Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený prívodnými tanierovými ventilmi TFF 125, ktoré sa osadia na odbočky z hlavného prívodného potrubia pomocou vývrtov DN150 cez stropnú konštrukciu.

Krížne prevetranie priestorov zabezpečujú odvodné tanierové ventily EFF 125 osadené v sociálnych priestoroch a v šatni na VZT potrubie taktiež pomocou vývrtov DN150 cez stropnú konštrukciu.

Prestup vzduchu cez stavebné konštrukcie budú zabezpečovať vetracie mriežky NOVA-D2-400x150-UR2, ktoré sa osadia do deliacich konštrukcií oddelujúcich priestory prívodu čerstvého vzduchu od sociálnych priestorov, odkiaľ je zabezpečený odvod znehodnoteného vzduchu.

1.3	Technické parametre VZT rekuperačnej jednotky WOLF CWL 400 Exc 4/0R

- prietok				max . 400 m3/h

- externý tlak				150 Pa

- požiadavky na el energiu		230V, 50 Hz, 178 W

- elektroohrevná špirála vstavaná	1kW

Okruh vetrania zariadenia č.2

Zariadenie č.2 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede 1.12. Pre vetranie je navrhnutá VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL400 Exc 2/2L, o vzduchovom výkone max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa, so vstavaným elektroohrevom 1kW. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia DN180, exteriérový okruh nahor a interiérový okruh nadol.

VZT jednotka sa osadí v priestore skladu č. 2.14

2.1	Portubie primárneho okruhu

Prívod čerstvého vzduchu do jednotky je zabezpečený VZT potrubím SPIRO 180 tesným,

ktoré sa skladu vyvedie nad strechu objektu a ukončí sacou hlavicou SHK180. Celé prívodné potrubie

vedené priestorom skladu sa zaizoluje tepelnou izoláciou K-FLEX AL CLAD, hr.2x16mm.

Odvod znehodnoteného vzduchu je z VZT jednotky potrubím SPIRO 180, tesným, ktoré sa vyvedie priamo z VZT jednotky nad strechu objektu a ukončí vetracou hlavicou VHO 180.

Charakteristika tepelnej izolácie je totožná s prívodným VZT potrubím.

Strešné hlavice sa farebne upravia podľa štrešnej krytiny.

2.2	Potrubie sekundárneho okruhu

Pre potrubie sekundárneho okruhu sú navrhnuté rozvody z tesného potrubia SPIRO. Prívodné aj odvodné VZT potrubie je vedené v tepelnej izolácii strechy a v izolácii podlahy a zaizoluje sa tepelnou izoláciou ARMAFLEX AC hr.13mm. V trase VZT potrubia v podstrešnom priestore sa tepelná izolácia strechy zopakuje nad potrubím s prekrytím 500mm.

Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený prívodnými tanierovými ventilmi TFF 125, ktoré sa osadia na odbočky z hlavného prívodného potrubia pomocou vývrtov DN150 cez stropnú konštrukciu.

Krížne prevetranie priestorov zabezpečujú odvodné tanierové ventily EFF 125 osadené v triede 1.12 a v sociálnych priestoroch a v šatni. Prestup vzduchu cez stavebné konštrukcie budú zabezpečovať vetracie mriežky NOVA-D2-300x150-UR2, ktoré sa osadia do deliacich konštrukcií oddelujúcich priestory prívodu čerstvého vzduchu od sociálnych priestorov, odkiaľ je zabezpečený odvod znehodnoteného vzduchu.

2.3	Technické parametre VZT rekuperačnej jednotky WOLF CWL400 Exc 2/2L

- prietok				max . 400 m3/h

- externý tlak				150 Pa

- požiadavky na el energiu		230V, 50 Hz, 178 W

- elektroohrevná špirála vstavaná	1kW

Okruh vetrania zariadenia č.3

Zariadenie č.3 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede 1.17. Pre vetranie je navrhnutá VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL400 Exc 2/2L, o vzduchovom výkone max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa, so vstavaným elektroohrevom 1kW. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia DN180, exteriérový okruh nahor a interiérový okruh nadol.

VZT jednotka sa osadí v priestore skladu č. 2.14

3.1	Portubie primárneho okruhu

Charakteristika primárneho okruhu je totožná s primárnym okruhom zariadenia č.2.

3.2	Potrubie sekundárneho okruhu

Charakteristika sekundárneho okruhu je totožná so sekundárnym okruhom zariadenia č.2.

3.3	Technické parametre VZT rekuperačnej jednotky WOLF CWL400 Exc 2/2L

- prietok				max . 400 m3/h

- externý tlak				150 Pa

- požiadavky na el energiu		230V, 50 Hz, 178 W

- elektroohrevná špirála vstavaná	1kW

Okruh vetrania zariadenia č.4

Zariadenie č.4 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v strednom trakte objektu na 2.NP.

Pre vetranie je navrhnutá VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa, so vstavaným elektroohrevom 1kW. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má pripojenia DN180 orientované nahor.

VZT jednotka sa osadí v priestore skladu č. 2.10

4.1	Portubie primárneho okruhu

Prívod čerstvého vzduchu do jednotky je zabezpečený VZT potrubím SPIRO 180 tesným,

ktoré sa skladu vyvedie nad strechu objektu a ukončí sacou hlavicou SHK180. Celé prívodné potrubie

vedené priestorom skladu sa zaizoluje tepelnou izoláciou K-FLEX AL CLAD, hr.2x16mm.

Odvod znehodnoteného vzduchu je z VZT jednotky potrubím SPIRO 180, tesným, ktoré sa vyvedie z VZT jednotky nad strechu objektu a ukončí vetracou hlavicou VHO 180.

Charakteristika tepelnej izolácie je totožná s prívodným VZT potrubím.

Strešné hlavice sa farebne upravia podľa štrešnej krytiny.

4.2	Potrubie sekundárneho okruhu

Pre potrubie sekundárneho okruhu sú navrhnuté rozvody z tesného potrubia SPIRO. Prívodné aj odvodné VZT potrubie je vedené pred stavebnými konštrukciami pod stropom, bez izolácie, vo farebnej úprave podľa požadaviek interiéru

Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený prívodnými mriežkami do kruhového potrubia NOVA-CA 325x75 (m.č. 2.06) a  prívodným tanierovým ventilom TFF 100 (m.č. 2.05).

Krížne prevetranie priestorov zabezpečujú odvodné tanierové ventily EFF 100 a 125 osadené v m.č. 2.04, 2.07 a 2.09.

4.3	Technické parametre VZT rekuperačnej jednotky WOLF CWL 400 Exc 4/0R

- prietok				max . 400 m3/h

- externý tlak				150 Pa

- požiadavky na el energiu		230V, 50 Hz, 178 W

- elektroohrevná špirála vstavaná	1kW

Okruh vetrania zariadenia č.5

Zariadenie č.5 zabezpečuje vetranie s rekuperáciou v triede 2.11. Pr vetranie je navrhnut VZT nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/0R, o vzduchovom výkone max.400m3/h, s externým tlakom 150Pa, so vstavaným elektroohrevom 1kW. Jednotka bude vybavená ovládačom BML a má všetky pripojenia DN180, smerované nahor.

VZT jednotka sa osadí v priestore šatne zamestnancov č. 2.14.

5.1	Portubie primárneho okruhu

Prívod čerstvého vzduchu do jednotky je zabezpečený VZT potrubím SPIRO 180 tesným, ktoré sa priestorom skladu vyvedie nad strechu objektu a ukončí sacou hlavicou SHK180.

Potrubie vedené priestorom skladu sa zaizoluje tepelnou izoláciou K-FLEX AL CLAD, hr.2x16mm.

Odvod znehodnoteného vzduchu je z VZT jednotky potrubím SPIRO 180 tesným, ktoré sa vyvedie priamo z VZT jednotky nad strechu objektu a ukončí vetracou hlavicou VHO 180.

Charakteristika tepelnej izolácie je totožná s prívodným VZT potrubím.

Strešné hlavice sa farebne upravia podľa štrešnej krytiny.

5.2	Potrubie sekundárneho okruhu

Pre potrubie sekundárneho okruhu sú navrhnuté rozvody z tesného potrubia SPIRO. Prívodné potrubie je vedené priestorom nad klieštinami, bez tepelnej izolácie.

Prívod čerstvého vzduchu je zabezpečený prívodnými tanierovými ventilmi TFF 125, ktoré sa osadia na odbočky z hlavného prívodného potrubia.

Krížne prevetranie priestoru zabezpečujú vetracie mriežky NOVA-D2-400x150-UR2, ktoré sa osadia do deliacej konštrukcie medzi miestnosťou 2.11 a 2.14, kde je osadená VZT jednotka. Odvod vzduchu je zabezpečený priamo pripojovacím otvorom odvodu vzduchu z priestoru, kde sa na otvor osadí ochranná mriežka SG200.

5.3	Technické parametre VZT rekuperačnej jednotky WOLF CWL 400 Exc 4/0R

- prietok				max . 400 m3/h

- externý tlak				150 Pa

- požiadavky na el energiu		230V, 50 Hz, 178 W

- elektroohrevná špirála vstavaná	1kW

6.	Odkanalizovanie

VZT rekuperačné jednotky pri svojej činnosti produkujú kondenz. Z tohoto dôvodu je nuté dopojenie jednotiek do kanalizácie prostredníctvom zápachových uzáverov (napr. HL138).

Dopojenie VZT jednotiek na kanalizáciu je súčasťou dodávky stavby.