Jan Hrabal - IČO 18962076

kancelář : Dobrovského 25, 772 00  Olomouc ,  tel : 585221140     e-mail : studio@jhrabal.cz

_______________________PROJEKT  ELEKTROINSTALACE____________________

Technická zpráva

Akce                                :       Cyklostezka spojující ul. Lhotská

s cyklostezkou směr Štarnov

SO 401 Venkovní osvětlení

Část                                 :        D 1.4  – silnoproudá elektrotechnika

Etapa                              :        DUR + DSP

Číslo zakázky                   :      201842

Investor                          :        Město Šternberk

Datum                          :       květen  2019

Vypracoval                   :      Jan Hrabal

D 1.4

Seznam dokumentace :
1. D 1.4       Technická zpráva

2. Výkresy   D 1.4.1a,b Situace – obvody nn

D 1.4.2 Blokové schéma napájen

D 1.4.3 Základ pro stožár VO

D 1.4.4 Uložení kabelů v zemi dle ČSN

D.1.4 silnoproudá elektrotechnika

- Rozvodná soustava 3 NPE, 400V/TN-C-S

Ochrana dle ČSN 332000-4-41, ed. 3 – aut. odpojením od sítě

Kompenzace – zařízení nevyžaduje

Instalovaný příkon Pi  - 440 W

- Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51ed. 3

z hlediska působení vnějších vlivů jsou venkovní prostory –  AB7, AD2

Předpokládaná spotřeba el. energie – nová část – 440 kWh/rok

Důležité ČSN a vyhlášky :

ČSN EN 33 2000 -1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí-

část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,

květen 2009

ČSN EN 33 2000 -4-41ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti-

Ochrana před úrazem elektrickým proudem   leden 2018

ČSN EN 33 2000 -5-51 ed.3  Elektrické instalace budov-

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení-

Všeobecné předpisy                                        duben 2010

ČSN  33 2000 -5-54 ed.2          Elektrické instalace nízkého napětí-

Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění,ochranné vodiče

a vodiče ochranného pospojování                          září 2007

ČSN 332000-5-52  ed.2 Elektrická zařízení

Část 5-52 : Výběr a stavba el. zařízení

El. vedení                                                  únor 2012

ČSN 736005  Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení                    září 1994

Změna 1                                                                             leden 1996

Změna 2                                                                             leden 1998

Změna 3                                                                             srpen 1999

Změna 4                                                                      červenec 2003

ČSN EN 13201-2  Osvětlení pozem. komunikací  Část 2 – Požadavky   květen 2005

Změna Z1                                                                          březen 2007

Projekt řeší osvětlení v rámci  cyklistické dopravy a stavební úpravy MK ul. Lhotská a U Dráhy v řešené lokalitě města Šternberka.

Úprava napájení vč.doplnění svítidel navrženo s ohledem na potřeby akce „Cyklostezka spojuící ul. Lhotská a cyklostezkou směr Štarnov „ – et. DUR + DSP.

Dle dohody s odborem investic a veřejných zakázek Městského úřadu Šternberk bude pro napojení nového VO využita nově budovaná akce MCO.

Venkovní osvětlení – demontovat stávající  stožár osvětlení - 06/F/066

- stávající svítidlo  po demontáži předat dle stavu k případnému

dalšímu použití.

Nové stožáry – JB10-pozinkované s termoplastickou povrchovou úpravou budou doplněny

výložníky V 1000 – 4 ks

JB 9- pozinkované s TPÚ – svítidla osazena přímo na stožár - 7 ks.

Venkovní svítidla PHILIPS BGP621 4S/740 DM50, 40W – dle světelného výpočtu z 02/2019.

K napojení dle dispozic správce VO použít kabel. vedeni CYKY 4x16 v tr. KOPOFLEX 090090.

Ke svítidlům ve stožáru kabelem CYKY 3Jx2,5 – jištění poj. 10A.

Pro rozbočení napájecích kabelů VO bude použita rozpoj. skříň SS200 v plast. pilíři.

Při ukládání kabelů do země dodržet požadavky správce VTL plynovodu – GasNet s.r.o.

V  rámci „Elektrizace a zkapacitění trati Uničov – Olomouc“, jejíž součástáí je i úprava železničního přejezdu, bude k uložení kabelu VO využita rezerva v kabelové tvárnici stavby.

Napájení sítě VO je ovládáno  centrálně v hlav. rozvaděči RVO.

Uzemnění mezi sousedními stožáry svítidel  vodičem FeZn 10 .

Uložení kabelů v zemi dle ČSN 332000-5-52 ed. 2, křižování, souběh dle ČSN 736005.

Před započetím montážních prací :

- nechte vytýčit podzemní sítě jejich správci

- na základě skutečného stavu popř. upravte trasy vedení

- upřesněte návaznosti na dané řešení akce a požadavky investora.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM

Pro instalaci  je   navržena ochrana před úrazem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3- automatickým odpojením od zdroje, uzemněním.

BEZPEČNOST PRÁCE

1)Při provádění stavebních ,montážních a následně udržovacích prací je nutno dodržet vyhlášku č. 591/2006Sb. v platném znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

2)Je nutno respektovat vyhlášku č. 48/1982Sb. v platném znění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v návaznosti na ČSN EN 1050(833010)ze srpna 2001,ČSN ISO 3864(018010) a ČSN 269030 vč.změny Z1.

3)Při dodávkách a materiálech musí být dodrženo nařízení vlády č.163/2002Sb v platném znění,kterým se stanoví technické požadavky na vybrané výrobky,

zákon 22/1997Sb  v platném znění o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 102/2001Sb, 205/2002Sb, 226/2003Sb, 277/2003Sb a dalších.

Vykázané materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci slouží pro specifikování požadovaných fyzikálních, technických a kvalitativních vlastností.

Případné alternativní řešení (záměny materiálů a výrobků) lze akceptovat ze předpokladu, že nedojde k zásadním změnám projektovaného řešení.

Případné změny v řešení nutno odsouhlasit zpracovatelem tech. řešení a investorem.

- Vypracoval : Jan Hrabal, IČO 18962076

- Olomouc, květen 2019