## Sumár
E-02/2021-016 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1
MIESTNOSŤ, PRIESTOR |  | Druh priestoru | KÓD VONKAJŠIEHO VPLYVU
Číslo | Podpis |  | Prostredie
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V OBCI KAMENICA NAD CIROCHOU
SO01.3 NN PRÍPOJKY
– | Miesto osadenia hlavného rozvádzača HR | VI | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3 - zohľadnené dažďové zrážky, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM4-X, AM5-X, AM6-X, AM7-X, AM8-1, AM9-1, AM21-X, AM22-1, AM23-1, AM24-1, AM25-1, AM31-1, AM41-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1
Ostatné priestory
– | Vonkajšie okolie objektu | VI | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD3 - zohľadnené dažďové zrážky, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM4-X, AM5-X, AM6-X, AM7-X, AM8-1, AM9-1, AM21-X, AM22-1, AM23-1, AM24-1, AM25-1, AM31-1, AM41-1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA1, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1
– | Priestory pod prístreškom, zastrešené vstupy | V | AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM4-X, AM5-X, AM6-X, AM7-X, AM8-1, AM9-1, AM21-X, AM22-1, AM23-1, AM24-1, AM25-1, AM31-1, AM41-1, AN2, AP1, AQ2, AS1, AT1, AU1, BA1, BB2, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1
E-02/2021-016 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1 (Legenda)
Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv
A - Podmienky prostredia
AA | Teplota okolia | AE | Výskyt cudz.pevných telies | AN | Slnečné žiarenie
AA1 | -60°C ... + 5°C | AE1 | Zanedbateľný | AN1 | Slabé
AA2 | -40°C ... + 5°C | AE2 | Malé predmety (2,5mm) | AN2 | Stredné
AA3 | -25°C ... + 5°C | AE3 | Veľmi malé predmety (1mm) | AN3 | Silné
AA4 | -5°C ...+ 40°C | AE4 | Malá prašnosť | AP | Seizmické účinky
AA5 | +5°C ...+ 40°C | AE5 | Mierna prašnosť | AP1 | Zanedbateľné
AA6 | +5°C ...+ 60°C | AE6 | Silná prašnosť | AP2 | Slabé
AA7 | -25°C ... + 55°C | AF | Výskyt korózie | AP3 | Stredné
AA8 | -50°C ... + 40°C | AF1 | Zanedbateľný | AP4 | Silné
AB | Atmosférická vlhkosť | AF2 | Atmosférický | AQ | Blesk
AB1 | 3 ... 100%, 0,003 ... 7 g/m3 | AF3 | Občasný alebo náhodný | AQ1 | Zanedbateľný účinol
AB2 | 10 ... 100%, 0,1 ... 7 g/m3 | AF4 | Trvalý | AQ2 | Nepriamy účinok
AB3 | 10 ... 100%, 0,5 ... 7 g/m3 | AG | Mechanické namáhanie | AQ3 | Priamy účinok
AB4 | 5 ... 95%, 1 ... 29 g/m3 |  | - nárazy, otrasy | AR | Pohyb vzduchu
AB5 | 5 ... 85%, 1 ... 25 g/m3 | AG1 | Mierne | AR1 | Slabý
AB6 | 10 ... 100%, 1 ... 35 g/m3 | AG2 | Stredné | AR2 | Stredný
AB7 | 10 ... 100%, 0,5 ... 29 g/m3 | AG3 | Silné | AR3 | Silný
AB8 | 15 ... 100%, 0,04 ... 29 g/m3 | AH | Vibrácie | AS | Vietor
AC | Nadmorská výška | AH1 | Slabé | AS1 | Slabý
AC1 | ≤ 2000 m | AH2 | Stredné | AS2 | Stredný
AC2 | > 2000 m | AH3 | Silné | AS3 | Silný
AD | Výskyt vody | AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AT | Senehová pokrývka
AD1 | Zanedbateľný | AK1 | Bez nebezpečenstva | AT1 | Zanedbateľná
AD2 | Voľne padajúce kvapky | AK2 | Nebezpečný | AT2 | Mierna
AD3 | Rozprašovanie | AL | Výskyt živočíchov | AT3 | Významná
AD4 | Striekanie | AL1 | Bez nebezpečenstva
AD5 | Prúd vody | AL2 | Nebezpečný
AD6 | Vlny | AM | Elektromagnetické, elektro-
AD7 | Zaplavenie |  | statické alebo ionizujúce
AD8 | Ponorenie |  | vplyvy
|  | AM1 | Bez nebezpečenstva
E-02/2021-016 Protokol o určení vonkajších vplyvov Príloha č.1 (Legenda)
Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv | Kód | Vonkajší vplyv
A - Podmienky prostredia
AU | Námraza | BD1 | Podmienky úniku v prípade | III | vnútorné priestory s regulovanou teplotou (kúrenie alebo chladenie možno na určitý čas vypnúť, predchádza sa tým vzniku extrémnenízkych alebo vysokých teplôt. Na zabránenie extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhočovanie).
AU1 | Bez námrazy |  | nebezpečenstva
AU2 | Ľahká námraza do 1kg/m | BD1 | Malá hustota osôb (Ľ.Ú.)
AU3 | Ťažká námraza do 2kg/m | BD2 | Malá hustota osôb (O.Ú.)
AU4 | Kritická námraza do 3kg/m | BD3 | Veľká hustota osôb (Ľ.Ú.)
AU5 | Kritická námraza do 5kg/m | BD4 | Veľká hustota osôb (O.Ú.)
AU6 | Kritická námraza do 8kg/m | BE | Povaha spracúvaných | IV | vnútorné priestory bez regulácie teploty (konštrukcia objektu poskytuje ochranu proti denným výkyvom teploty a vlhkosti v závislosti od vonkajšej atmosféry).
AU7 | Kritická námraza do 12kg/m |  | alebo skladovaných látok
AU8 | Kritická námraza do 18kg/m | BE1 | Bez významného nebezpeč.
AU9 | Kritická námraza nad 18kg/m | BE2 | Nebezpečenstvo požiaru
BA | Spôsobilosť | BE3 | Nebezpečenstvo výbuchu | V | Priestory pod prístreškom (konštrukcia prístreška poskytuje len mminimálnu ochranu proti denným výkyvom teploty a vlhkosti v závislosti od vonkajšej atmosféry. Elektrická inštalácia a elektrické zariadenia sú chránené proti priamemu pôsobeniu dažďa, snehu a slnečného žiarenia, ale inak sú vystavené poveternostným vplyvom atmosféry. Za priestory pod prístreškom sa považujú tie, v ktorých je zabránené dopadu atmosférických zrážok pod uhlami do 60° od zvislice).
BA1 | Bežná | BE4 | Nebezpečenstvo kontam.
BA2 | Deti | CA | Stavebné materiály
BA3 | Postihnutí | CA1 | Nehorľavé
BA4 | Poučené osoby | CA2 | Horľavé
BA5 | Znalé osoby | CB | Konštrukcia stavby
BB | Elektrický odpor ľudského tela | CB1 | Zanedbateľné nebezp.
BB1 | Veľký odpor (Suché podm.) | CB2 | Silné
BB2 | Normálny odpor (Štand.podm.) | CB3 | Slabé
BB3 | Malý odpor (Vlhké podm.) | CB4 | Stredné
BC | Dotyk osôb so zemou |  |  | VI | vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme).
| (s časťami, ktoré majú |  | Druh priestoru
| potenciál zeme) | I | vnútorné priestory - úplne klimatizované
BC1 | Žiadny
BC2 | Zriedkavý | II | vnútorné priestory s trvalou reguláciou teploty (na zabránenie vzniku extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhčovanie a na zabránenie extrémne vlhkých podmienok možno použiť vysušovanie).
BC3 | Častý
BC4 | Trvalý