Objekt :   			Bytový dom Hlboká

Prestavba slobodárne na nájomné byty

Hlboká 9, Nitra

Stavebný objekt :                               E.1.6.2     Domový vrátnik

1.Všeobecné údaje

Špecifikácia projektu

Projekt vypracováva v rozsahu realizačného projektu návrh domového vrátnika pre bytový dom na Hlbokej 9 v Nitre.

pre :                                         Mesto Nitra

Katastrálne umiestnenie :	Nitra

Stupeň projektu :		Realizačná dokumentácia

Projekčné  podklady,  predpisy,  normy.

- Výkresová časť   projektovej dokumentácie stavby vyhotovená projektovou organizáciou Stapring spol. s.r.o.

- Požiadavky investora

- príslušné normy a vyhlášky :

- STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

- STN 33 2000-5-51:2007-04 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických

zariadení. Spoločné pravidlá

- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických

zariadení. Elektrické rozvody

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- Vyhláška 94/2004 a jej zmenou a doplnením Vyhláškou 225/2012

-Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

a bezpečnosti technických zariadení

- Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

- Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

- Vyhláška MV SR č.94/2004 a jej zmena a doplnenie 225/2012,  ktorou sa ustanovujú technické požiadavky

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

- STN 920201-3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a

evakuácia osôb

- STN 920203   Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

- STN 920205    Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií pri požiari. Zachovanie funkčnej

odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.

Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Protokol   o určení  vplyvu prostredia je súčasťou projektu elektro

Táto projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu realizačného projektu a v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem, predpisov ako i príslušných zákonov a vyhlášok.

## Projekt rieši

- Domový vrátnik

- filozofiu systému, návrh vonkajšej vstupnej jednotky , návrh bytových telefónov ,  napájanie  a kabeláž systému

## Projekt nerieši

- napojenie systémov na sieť - 230 V str., 50 Hz

- napojenie na NN rozvody uvedených zariadení rieši na základe požiadavky tejto dokumentácie

projekt NN    rozvodov

## Napäťová sústava, ochrana a prostredie.

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.1

Napäťová sústava:       ~ 1N PE 230V/ 50Hz,  TN-C-S

Napäťové pásmo 2.

Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné oparenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 411)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená:

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Prostredie:        Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu  NN rozvodov

2. Popis objektu:

Navrhovaný objekt s max. pôdorysnými rozmermi nadzemnej časti 22,2 x 19,2 m. V nadzemnej časti objektu je 5 úžitkových podlaží. A jeden suterénny priestor. V objekte bude  na jednotlivých podlažiach obsahovať  priestory:

1.PP –  priestory domového vybavenia – pivničné kobky, plynomerňa, vodomerňa,

kotolňa, rozvodňa NN, prípravňa TUV, kočíkareň

1.NP – 	5 dvojizbových bytov (2KK), 2 jednoizbové byty (KK)

2.NP –  5 dvojizbových bytov (2KK), 2 jednoizbové byty (KK)

3.NP –  5 dvojizbových bytov (2KK), 2 jednoizbové byty (KK)

4.NP –  5 dvojizbových bytov (2KK), 2 jednoizbové byty (KK)

5.NP –  5 dvojizbových bytov (2KK), 2 jednoizbové byty (KK)

Strecha – strojovňa výťahov, miestnosť pre expanznú nádrž

Objekt je vertikálne, komunikačne po celej výške  prepojený v strede schodiskom. Výlez na strechu je na 5.NP výlezom  Na schodiskách je strop znížený použitím sádrokartónove podhľadu.  Na stenách budú na schodiskových priestoroch predsadené sádrokartónové steny.

# Technický popis návrhu :

Dorozumievací systém

Dvojvodičový dorozumievací systém tvoria domáci telefón, sieťový napájač a elektrický vrátnik, resp. tlačidlové tablo. Hlavnou súčasťou je hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Výhoda dvojvodičového systému spočíva v tom, že všetky domáce telefóny a elektrické vrátniky sú navzájom prepojené dvoma vodičmi. Na zvonenie - identifikáciu, komunikáciu a ovládanie elektrického zámku sa využívajú len dva vodiče.

Digitálny dorozumievací video systém umožňuje vyzvonenie účastníka (bytu) od vchodovej brány

a odblokovanie elektrického alebo elektromagnetického zámku z bytového telefónu

3.1  Popis systému.

Riadiace jednotky systému kontroly vstupu spolu so zdrojom zámkov a vonkajších panelov je umiestnený v rozvádzači RDDZ, ktorý je umiestnený  v suteréne v miestnosti č.4 NN rozvodňa na stene. Rozvádzač bude pripojený k NN rozvodu z NN. Z riadiacej jednotky  je vedené komunikačná linka   káblom  4x2xAWG24 tak, že prepája všetky bytové telefóny. Kábel precháda káblovou trasou cez SLP stúpačku, ktorá je dodávkou systému štruktúrovanej kabeláže. Riadiaca jednotka so vstupným panelom, ktorý je umiestnený v exteriéry pri vstupných dverách, komunikačným káblom FTP 1x2xAWG24  a jedným káblom HVV-F 2x1,5.

Do vstupného panelu je privedený kábel elektromechanického ovládača otvorenia dverí. Inštaláciu elektromagnetického otvárača je nutné dohodnúť s dodávateľom dverí.

Bytové telefóny sú umiestnenej pri vstupných dverách jednotlivých bytov vo výška cca 1400mm. Pred každým bytom bude na chodbách nad podhľadom umiestnená rozvodná škatuľa, v ktorej sa budú jednotlivé káble prepájať. Pred bytmi budú   pri dverách zo strany kľučky v pod omietkovej škatuli spínacie tlačidlá s piktogramom zvončeka. Výška inštalácie je 1400mm. Výšku umiestnenia zvončekového tlačidla ako aj umiestnenie bytových telefónov  určiť po dohode s stavebným dozorom. Kabeláž v bytoch vyhotoviť káblami uloženými v rúrke v podlahe a v stene.

3.2  Kabeláž systémov

Kabeláž systému DS  FTP 4x2xAWG24, HVV5-F 2x1,5 a HVV-F 2x0,75. Káble budú v suteréne

Položené v kovovom žľabe, na schodiskách jednotlivých podlaží  v samozatváracích príchytkách v rúna stene a strope a v SLP. Na jednotlivé podlažie budú káble vedené v stúpacom SLP rebríku. Všetky žľabové systémy sú dodávkou štruktúrovanej kabeláže.

Prechody kabeláže cez požiarne deliace konštrukcie medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi   ( platí tiež pre prestupy cez stropy v stúpačke ) je potrebné v súlade s Vyhláškou č. 94/2004 Z.z., § 40, ods. 3 a podľa požiadaviek  PBS v bode 3. Časť – Prestupy káblov  protipožiarne utesniť.  Miesta prestupov kabeláže, v ktorých je nutná realizácia protipožiarneho utesnenia sú zrejmé z výkresovej dokumentácie projektu PBS.

Káble označiť popisom pri hlavných zmenách trás a v ukončovacích bodoch kabeláže.

Pri inštalácii dbať na prehľadné uloženie káblov v žľaboch a dodržiavať povolené súbehy so silnoprúdovými rozvodmi podľa STN 33 2000-5-52:2012-04, tabuľka NA.7

# 4. Uvedenie do prevádzky

Na zariadení pred uvedením do prevádzky je potrebné na základe čl.134.2 STN 33 2000-1:2009-4 vykonať východiskovú revíziu  ( prvú odbornú prehliadku a skúšku - Vyhl. 508/2009 ) v zmysle platných noriem : STN 33 2000-6:2007-10.

# Organizačné opatrenia

Osoby poverené obsluhou musia byť v zmysle STN IEC 611 40 čl. 3.31 Poučená osoba. Lehoty na vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a skúšok je potrebné dodržať v zmysle platných právnych predpisov :

- Vyhl. č. 508/2009 Z. z, príloha č. 8

# Parametre rizika  vyplývajúcich z navrhovaných riešení

Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie elektrickým zariadením, elektrického zariadenia, alebo inými zariadeniami:

Z pozície investora a stavebného dozoru dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z., §14.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej  projektovej dokumentácie vyhotovenej v súlade s vyhláškou SÚBP č. 508/2009 Z.z., so zákonom č. 50/ 1976 Zb. v znení noviel, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. , podľa STN 33 2000-1:2009-4.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 Z.z.v zení neskorších predpisov. a o posudzovaní zhody a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť elektrických zariadení sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z.§9 až §13 a podľa STN 33 2000-6

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej organizácie povinný používateľov elektroinštalácie a elektrických zariadení poučiť v zmysle §20

vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z. o ohrozeniach od elektroinštalácie a od elektrických zariadení, o ohrozeniach elektroinštalácie a elektrických zariadení a ohrozeniach inými zariadeniami.

Oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie.

Definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby, majetok, prostredie/, závažnosť možného ohrozenia, rozsah možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku ohrozenia.

Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba podľa prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte bleskom červenej farby.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia

sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím

môže s nimi pohybovať.

Pre zamedzenie vzniku nebezpečenstva rizika sa odporúča bez odkladu pred použitím elektrického

zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie neodporúčam

odstraňovať a zabezpečovať laicky. V každom prípade je nutné pozvať odborníka, ktorý je

povinný sa preukázať platným osvedčením podľa vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z. a platným

oprávnením z inšpekcie práce.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev projektovanej inštalácie:

1.) V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú

hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V

b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,

c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,

d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,

f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných

pomôcok,

g) Možnosť úrazu osôb ich pádom,

h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,

k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,

l) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických

postupov,

m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,

n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,

o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických

pomôcok,

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo

obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a) Realizovaním projektovaného diela podľa projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov

osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác

montážnej organizácie, prevádzajúcej tieto práce.

c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie robiacej montážne práce.

f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa

projektovaného zariadenia.

g) Realizovaním prvej odbornej prehliadky (revízie) projektovaného REI a neodkladným zrealizovaním

– odstránením závad z tejto prehliadky.

h) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií

k) Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

l) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

# Záver

Pre DS  je navrhnutý digitálny audio vrátnik . Riešenie bolo konzultované s dodávateľom navrhovaného systému

V Nitre 11.2016                                                       Vypracoval:  Ing.Ladislav Kažimír