STAVBA:		CHLADIAREŇ NA USKLADNENIE DIVINY

INVESTOR:		LESY SR, š.p., OZ TOPOĽČIANKY

MIESTO:			TOPOĽČIANKY, areál LESY SR, k.ú. Topoľčianky, parc.č. 808/2, 347/5

ÚČEL PD:		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

- G. P.:			PRONSTAV ZLATÉ MORAVCE, Továrenská 53

A. SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1. Identifikačné  údaje stavby a investora

Identifikačné údaje stavby

Názov stavby	:	CHLADIAREŇ NA USKLADNENIE DIVINY

Miesto stavby			:	Topoľčianky, Areál LESY SR, ul. Parková 7

Okres					:	Zlaté Moravce

Parcela:	808/2, 347/5

Generálny projektant		:	Pronstav Zlaté Moravce

Dodávateľ  stavby                       :	Stavba bude realizovaná dodávateľsky, dodávateľ bude

vybratý výberovým konaním

Identifikačné  údaje  investora

Názov investora			:	LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Topoľčianky

Sídlo investora			:	ul. Parková 7, 951 93 Topoľčianky

IČO					:	36038351

DIČ					:	2020087982

IČ DPH				:	SK  2020087982

Orgán udeľujúci súhlas na

začatie stavby			:	Obec Topoľčianky

Financovanie stavby		:	Vlastná investícia

2. Základné  údaje  charakterizujúce stavbu a budúcu prevádzku

prehľad východiskových podkladov:

- objednávka investora

- výškopis a polohopis územia

- snímky z katastrálnej mapy

- zámer investora LESY SR, š.p.

- stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia

Predmetné parcely č. 808/2, 347/5 sa nachádzajú v katastrálnom území Topoľčianky v areáli investora LESY SR, š.p.. V susedstve sa nachádzajú objekt existujúcej chladiarne a objekt skleníka.

V súčasnosti je pozemok voľný a je vysiaty trávou.

Pozemok má rovinatý charakter.

- zdôvodnenie stavby na danom území a jeho využitie

Investor sa rozhodol zrealizovať chladiarenskú halu z dôvodu rozšírenia existujúcich skladových priestorov. Parcela je v súčasnosti nevyužitá a voľná, takže vznikli priaznivé okolnosti na jej využitie.

- Súhrnný prehľad vybavenia stavby, potreby surovín, počtu pracovníkov a ich kvalifikácie, výrobky a služby

Navrhovaný objekt bude slúžiť na uskladnenie diviny v rámci prevádzky Predajne mäsa z diviny. Skladovanie diviny bude v 2 uzavretých chladiacich boxoch, zavesené na plocháčovej nerezovej dráhe so závesmi.

Množstvo uskladnenej diviny v navrhovanej prevádzke: cca 15-20 t

Doprava tovaru a expedícia bude zabezpečovaná nákladnou automobilovou dopravou.

- Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory a etapy výstavby

SO  01  Chladiareň pre uskladnenie diviny

- Vecné a časové väzby stavby na  okolitú výstavbu

Tejto stavby sa netýka.

- Spôsob financovania stavby a prehľad užívateľov

#### Investorom  stavby bude LESY SR, š.p., OZ Topoľčianky

Zlaté  Moravce  :  06 – 2018

Vypracoval        :  Ing. Peter Žiak

STAVBA:		CHLADIAREŇ NA USKLADNENIE DIVINY

INVESTOR:		LESY SR, š.p., OZ TOPOĽČIANKY

MIESTO:			TOPOĽČIANKY, areál LESY SR, k.ú. Topoľčianky, parc.č. 808/2, 347/5

ÚČEL PD:		PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

- G. P.:			PRONSTAV ZLATÉ MORAVCE, Továrenská 53

B. SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

- CHARAKTERISTIKA  ÚZEMIA  VÝSTAVBY

  - Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o doterajších objektoch, prevádzkach,

porastoch

Predmetné parcely č. 808/2, 347/5 sa nachádzajú v katastrálnom území Topoľčianky v areáli investora LESY SR, š.p.. V susedstve sa nachádzajú prevádzkové a skladové priestory Predajne mäsa z diviny a Predajne okrasných drevín.

V súčasnosti je pozemok voľný vysiaty trávou. Napojenie na elektriku a vodu bude z existujúcich vnútroareálových rozvodov. Splaškové vody budú odvádzané do existujúcej kanalizácie napojenej do existuj. vodotesnej uzavretej žumpy za objektom existujúcej chladiarne. Odvedenie dažďových vôd zo strechy bude na terén.

V náväznosti na navrhovanú prevádzku chladiarne a existujúce vnútroareálové obslužné komunikácie bude zrealizovaná nová asfaltová spevnená plocha. Dažďové vody zo spevnenej plochy budú odvádzané cez existujúcu uličnú vpusť.

Navrhovaný objekt chladiarne bude nevykurovaný. Vykurovaný bude len manipulačný priestor el. infrapanelom.

Pozemok má rovinatý charakter.

Stavebný pozemok sa nachádza na parceliach :

- parc.č. 808/2 je vedená ako zastavané plochy a nádvoria

- parc.č. 347/5 je vedená ako zastavané plochy a nádvoria

Parcely sú vo vlastníctve investora na základe listu vlastníctva č. 1053 vydaného Správou katastra v Zlatých Moravciach. Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce a je predurčený pre realizáciu takejto stavby.

Na stavenisku sa nenachádzajú inžinierske siete v správe iných užívateľov. Prístup na stavenisko je riešený priamo z existuj. obslužných spevnených plôch.

Záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Predmetný pozemok nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Požiadavka na výrub  zelene.

Výstavba si nevyžiada žiaden výrub stromov.

  - Údaje o použitých prieskumoch

V tomto stupni projektovej činnosti projektant použil pre projektovanie polohopisný a výškopisný plán vypracovaný geodetickou kanceláriou.

  - Dopravno-urbanistické riešenie

Navrhované spevnené plochy riešia hlavne manipulačnú plochu v kontakte s navrhovanou stavbou.

- STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

2.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

Objekt chladiarne pre uskladnenie diviny je jednoloďová halová konštrukcia ( ±0,000=209,20 ) pôdorysných rozmerov 8,00 x 13,00 m tvaru obdĺžnika.

Nosný system je tvorený obvodovými oceľovými stĺpami a strešnými oceľovými priamopásovými väzníkmi. Základný modul je 7,72 m x 4,24 m (3 ks) . Osový rozpon oceľových rámov je 7,72 m. Výška chladiarne je 6,71 m. Sklon strešnej roviny navrhovaného objektu je 26°.

Navrhovaná chladiareň je umiestnená na pozemku vedľa existujúcej chladiarne cca 1,2 m za ňou, a 2,0 m od prístupovej komunikácie. Pred navrhovanou chladiarňou bude zrealizovaná asfaltová spevnená plocha o rozmeroch 13,715 x 7,85 m.

Presné osadenie chladiarne je zrejmé zo situácie stavby a bude vytýčené podľa vytyčovacích súradníc na výkr. č.1.

Zastavaná plocha chladiarne 	 :   104,00 m2

Úžitková plocha chladiarne 	 :   80,41 m2

Obostavaný  priestor	 	 :   619,3 m3

Dispozícia  : manipulačná miestnosť, chladiaci box 1, chladiaci box 2

Zakladanie :

V daných podmienkach sa pre založenie objektu použijú základové železobetónové pätky a obvodové pásy z prostého betónu, ktorými sa bezpečne prenesie pôsobiace zaťaženie do únosnej základovej pôdy.

Základové pätky

Oceľové stĺpy budú založené na základových pätkách zo železobetónu pôdorysných rozmerov 1400x1400 mm, do ktorých budú kotvené pomocou chemických kotiev. Trieda betónu pätiek                tr. C 20/25, výstuž pätiek z betonárskej výstuže R 10505. Horná hrana pätiek je -0,650. Základová škára základových pätiek bude na kóte – 1,650. Základové pásy budú vystužené zvarovanými sieťami ZS Ø 6/6 mm, oká 150/150 mm ohnutými do tvaru U dostužené konštrukčnými výstužami Ø R12.

Základové pásy

Zakladanie po obvode stavby medzi základovými pätkami bude urobené na základových pásoch z prostého betónu tr. C 20/25, ktoré budú tvoriť funkciu proti premŕzaniu.

Presná charakteristika základovej škáry je určená vo výkrese základov ( výkres č.2 ). Základová škára musí byť v nezámrznej hĺbke pod úrovňou terénu ( min. 800  mm ) v konkrétnej snehovej oblasti.

Horná hrana základových pásov je na kóte – 0,650. Základové pásy budú nad úrovňou terénu realizované z debniacich betónových tvárnic Premac DT 30 šírky 300 mm. Horná hrana debniacich tvárnic bude na kóte – 0,400.

Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod kanalizačného potrubia a ostatných sietí.

Stavebné úpravy riešiť podľa projektu odborných profesií. Spätné zásypy zhutniť na 0,25 MPa po výške každých 300 mm.

Nosné konštrukcie :

Objekt chladiarne je jednopodlažná oceľová jednolodná hala tvorená zo 4 oceľových priamopásových rámov. Hala má v priečnom smere osový rozpon väzníkov 7,72 m v 3 moduloch šírky 4,24 m. V pozdĺžnom smere budú rámy stužené paždíkmi s oceľových valcovaných profilov UPE160 a zavetrením v strednom module oceľovými tyčami s napínacími zámkami. Strešná konštrukcia bude tvorená oceľovými väznicami s drevenými nosnými hranolmi, na ktorých budú osadené kontralaty, s latami a plechová strešná konštrukcia.

Zvislé nosné konštrukcie :

Nosný system navrhovaného objektu je tvorený z oceľových pilierov z valcovaných profilov HEB 180, kotvených do železobetónových pätiek chemickými kotvami. Na stĺpoch budú uložené priamopásové oceľové väzníky. Na stĺpoch budú ukotvené oceľové paždíky UPE 160, ktoré budú tvoriť nosnú konštrukciu pre steny chladiacich boxov z PUR panelov. Na paždíkoch budú ukotvené konzolky, ktoré budú držať nosnú konštrukciu opláštenia z uzavretých Jäklových profilov. Stĺpy objektu budú v strednom module stužené tyčami z napínacími zámkami. V štítovej stene budú osadené piliere z valcovaných profilov HEB 180.

Vodorovné nosné konštrukcie :

Na obvodových stĺpoch stĺpoch budú ukotvené nosné konzolky z UPE180 s platňami hr. 15 mm,

na ktorých budú uložené nosníky UPE270 s úložnými platňami a výstuhami pre uloženie nosníkov z valcovaných profilov HEB 220, na ktorých bude zavesený strop chladiarenských boxov z PUR panelov a aj plocháčová nerezová dráha so závesmi.

Strešné konštrukcie :

Strešnú nosnú  konštrukciu objektu tvoria priečne oceľové priamopásové prievlaky osového rozponu 7,72 m z valcovaných profilov HEB 180. Všetky väzníky haly sú navrhnuté ako prosté nosníky, uložené sú na kotevných plechoch oceľových stĺpov. Vzájomný spoj. 2 polovíc väzníka zvarený. Objekt je stužený v pozdĺžnom smere v každom module v každej 1/3 väzníkov krížovým zavetrením. Zavetrovacie prvky sú navrhnuté z gulatiny s napínacími zámkami.

Na väzníkoch budú uchytené strešné oceľové väznice UPE140, na ktorých budú uložené vo vzájomných vzdialenostiach cca 800 mm drevené hranoly 80/80. Poistná difúzna fólia na hranoloch je prichytená kontralatami 60/40, na ktorých bude ukotvené latovanie a následne strešná krytina.

Na jednotlivé oceľové prvky objektu je nutné vypracovať dodávateľskú dokumentáciu vrátane detailov stykov.

Klampiarske konštrukcie sú navrhnuté z pozinkovaného poplastovaného plechu hr. 0,6 mm.

Podlahy :

- v objekte chladiarne je navrhnutá nasledovná skladba podlahy P1:

Skladba podlahy P1 je navrhnutá:	- protišmyková keramická dlažba hr. 10 mm vhodná do mokrých    prevádzok,lepená flexibil. stav. lepidlom

- hydroizolačný náter ( vodonepriepustná 1-komponentná membrána )

- spádová betónová mazananina hr. 80-110 mm, tr. betónu C16/20

+ ZS Ø 4/4 mm, oká 150/150 mm

- separačná PE fólia hr. 0,1 mm

- tepelná izolácia z XPS hr. 120 mm

- ochranná geotextília 300 g/m2

- hydroizolácia z PVC-P fólie FATRAFOL 803 hr. 1,5 mm

- podkladná geotextília 300 g/m2

- železobetónový podkladný betón hr. 150 mm, tr. betónu C16/20

+ ZS ∅ 6/6 mm, oká 150/150 mm

- štrkové lôžko fr. 0-32mm, hr. 150 mm

- rastlý terén

- v objekte chladiarne je navrhnutá nasledovná skladba stropu P2:

Skladba stropu P2 je navrhnutá:	-  sendvičový panel hr. 150 mm

zavesený na oceľ. nosníkoch HEB 220

skladba: 	poplastovaný pozinkovaný oceľ. plech

PUR hr. 150 mm

poplastovaný pozinkovaný oceľ. plech

Hydroizolácie :

Proti zemnej vlhkosti     	–  na podkladnom betóne bude zrealizovaná izolácia z PVC-P fólie

Fatrafol 803 hr. 1,5 mm, na podkladnej geotextílii

–  na spádovej betónovej mazanine bude zrealizovaný hydroizolačný náter

( vodonepriepustná 1-komponentná membrána ), na ktorý sa bude lepiť dlažba

Parotesná folia	        -  na tepelnej izolácii podlahy z XPS bude uložená separačná PE fólia

hr. 0,1 mm

Strešná fólia 	        – na strešných hranoloch bude uchytená poistná difúzna fólia

Tepelné izolácie :

Steny a strop chladiarenských boxov budú zrealizované z tepelnoizolačných sendvičov hr. 150 mm z PUR peny a poplastovaných pozinkovaných plechov, kotvených na oceľové paždíky. Sendvičové panely spĺňajú najvyššie požiadavky na hygienu.

Tepelná izolácia podlahy chladiarenských boxov bude zrealizovaná z XPS hr. 120 mm, uložená na hydroizolácii podlahy.

Tesárske konštrukcie :

Tesárske konštrukcie sú navrhnuté zo smrekového reziva I. triedy. Nosnú konštrukciu krovu tvoria hranoly veľkosti 80/80 mm, kotvené na oceľové priamopásové väzníky v rozostupe cca 800 mm. Na hranoloch bude strešná difúzna fólia prichytená kontralatami 60x40, na ktorých bude zrealizované latovanie 50x40 mm v rozostupe cca 350 mm. Drevené konštrukcie budú opatrené protihnilobným náterom.

Strešná krytina :

Strešná krytina na chladiarni bude riešená z profilovaného poplastovaného plechu, kotveného do strešných lát ( odtieň tehlovočervená ). Strecha je navrhnutá štítová. Sklon strešnej roviny je 26°.

Povrchové úpravy :

Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov budú realizované samotnými tepelnoizolačnými sendvičovými panelmi, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na hygienu a ekológiu. Profilované sendvičové panely sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu. Perfektné utesnenie jednotlivých panelov je zabezpečené systémom pero-drážka s dvojitým kanálikom pre silikónové alebo iné tesnenie. Nášlapná vrstva podláh bude zrealizovaná z keramickej protišmykovej dlažby, vhodnej do mokrých prevádzok. Dlažba bude lepená flexibilným stavebným lepidlom. Styk sendvičových panelov s podlahou bude riešený soklovými tesniacimi lištami.

Vonkajšie opláštenie objektu chladiarne bude z trapézového plechu T50 hr. 0,6 mm poplastovaného, odtieň biela ( RAL 9010 ).

Úprava povrchu oceľovej konštrukcie musí vyhovovať STN ISO 9223, resp. čl. 11 podľa STN ISO 9224. To znamená, že povrch OK musí byť zbavený všetkých nečistôt a musí sa v prípade potreby odmastiť. Montážne spoje oceľových konštrukcií, bude treba očistiť na kov do metalického lesku a znovu obnoviť náter. Nátery na mechanicky očistený povrch oceľových konštrukcií, možno previesť, podľa STN ISO 9223 a 9224 nasledovne :

- základný náter 1 x O 2003

- vrchný náter 2 x S 2013

Otvorové konštrukcie

Chladiace boxy budú opatrené chladiarenskými otáčavými dverami  1200 / 2000 mm s kaplnkou 300x400mm. Dvere majú dvojitú izoláciu. Vstupné dvere do objektu sú navrhnuté chladiarenské jednokrídlové otáčavé 1500x2400 mm, hr. krídla 7 cm.

Zámočnícke konštrukcie

V podlahe budú osadené chladiarenských boxov budú osadené priemyselné nerezové vpuste 300x300 mm a v manipulačnej miestnosti bude v podlahe osadený priemyselný krabicový nerezový žlab š. 197 mm prekrytý nerezovým roštom. Vpuste aj žlab budú napojené do kanalizácie ( rieši projekt zdravotechniky ).

Nad vstupnými dverami bude osadený kladkostroj na pozinkovanej oceľovej konštrukcii, kotvenej do nosnej konštrukcie.

Na nosnej konštrukcii bude zavesená nerezová plocháčová dráha so závesmi, sklopné rameno, váha visutá polocháčová.

V objekte  je riešená  zdravotechnika a svetelná elektroinštalácia . Navrhovaný objekt chladiarne bude nevykurovaný. Vykurovaný bude len manipulačný priestor elektrickým infražiaričom .

  - ZDRAVOTECHNIKA

Technická správa je vypracovaná k projektovej dokumentácii „Chladiareň pre uskladnenie diviny“ časť zdravotechnika.

Rieši odkanalizovanie splaškových, rozvod studenej vody a prípravu ohriatej pitnej vody.

Vnútorná kanalizácia:

Rieši odkanalizovanie splaškových vôd od  umývadla a odvod kondenzátu od chladiacich jenotiej do existujúceho kanalizačného potrubia, ktoré je zaústené do existujúcej žumpy.

Bod pripojenia kanalizácie k existujúcemu potrubiu je potrebné preveriť kopanou sondou podľa predpokladanému smeru potrubia do žumpy od existujúcej chladiarne.

Množstvo splaškových vôd je zhruba totožné s množstvom potreby vody / viď. bilancia potreby vody/.

Inštalácia systému vnútornej kanalizácie sa delí na inštaláciu potrubia vnútornej kanalizácie a napojenie zariaďovacích predmetov. Je dôležité aby skôr inštalované potrubie vnútornej kanalizácie nebolo porušené následnými stavebnými prácami alebo činnosťou iných remeselných prác.

Potrubie vnútornej kanalizácie sa inštaluje v súlade s návrhovými a výpočtovými požiadavkami EN 12056-2. Navrhnuté smerové a výškové vedenie musí byť dodržané.

Potubie vnútornej kanalizácie musí byť inštalované podľa navrhnutých sklonov a má byť umožnené jeho úplné vyprázdňovanie. Výnimkou sú potrubia so zápachovými uzávierkami na odvádzané dažďových vôd, prevádzkované s plným plnením / EN 12056-3 /, a výtlačné potrubie čerpacích staníc odpadových vôd / EN 12056-4 /.

Počas vykonávania stavebných a montážnych prác sa vykonávajú kontroly k overeniu, či pripojovacie body pripojovacieho potrubia vnútornej kanalizácia a vnútorného vodovodu k zariaďovacím predmetom boli urobené správne.

O umiestnení vnútorného vodovodu, plynovodu, elektrických rozvodov a pod., majú k dispozícii také informácie, aby bol zaistený bezpečný odtok potrubím a používanie vnútornej kanalizácie.

Potrubia vnútornej kanalizácie nie sú súčasťou nosnej stavebnej konštrukcie. Nesmie dôjsť k žiadnym nedovoleným spojeniam s nosnými stavebnými súčasťami. Potrubie vnútornej kanalizácie musí byť upevnené a podopreté.

Kanalizačné potrubie zo sociálnych zariadení je navrhnuté kanalizačné PVC pripojovacie a hrdlové.

Potrubie vnútornej kanalizácie musí byť pevne a bezpečne upevnené do stavebnej konštrukcie. Upevnenie má byť urobené podľa požiadaviek výrobcu potrubia s ohľadom na materiál potrubia a stavebnej konštrukcie.

Spoje potrubia a tvaroviek musia byť vodotesné a plynotesné a musí byť urobené podľa technických požiadaviek výrobcu za použitia príslušných tesniacich materiálov. Spravidla sú spoje potrubia lepené a tesnené gumovým krúžkom.

Spoje potrubia ktoré umožňujú pozdĺžny pohyb potrubia, musia byť upevnené, alebo podopreté takým spôsobom, aby umožňovali pohyb bez možnosti rozpojenia počas prevádzky. Je potrebné rešpektovať vznikajúce silové reakcie.

Spôsob, akým je potrubie pripevnené k stavebnej konštrukcii, musí spĺňať tieto základné požiadavky:

- Prenášať sily a zaťaženie, ktoré na potrubie pôsobí do stavebnej konštrukcie

- Zaistiť presnú polohu

- Umožňovať voľný pohyb potrubie pri teplotných zmenách, popr. zaistiť pevné spojenie so stavebnou konštrukciou

- Zabraňovať prenášanie hluku a vibrácií do stavebnej konštrukcie

- Poskytovať dostatočný priestor pre montáž, obsluhu, údržbu a demontáž potrubia

Spoje potrubia ktoré umožňujú pozdĺžny pohyb potrubia, musia byť upevnené, alebo podopreté takým spôsobom, aby umožňovali pohyb bez možnosti rozpojenia počas prevádzky. Je potrebné rešpektovať vznikajúce silové reakcie.

Zmena smeru a spojovanie potrubia vnútornej kanalizácie sa robí príslušnými tvarovkami.

Spájanie rúr rôznych materiálov alebo menovitých svetlostí sa robí iba tvarovkami k tomu určenými.

Prihliada sa k tepelnej rozťažnosti a dodržujú sa požiadavky výrobcu.

Pri ukladaní potrubia vnútornej kanalizácie do betónu, alebo iných výplňových materiálov sa rešpektujú požiadavky výrobcu rúr. Potrubie a potrubné spoje musia byť chránené proti vniknutiu výplňového materiálu a proti zmene polohy a tvaru potrubia.

Pokiaľ potrubie vnútornej kanalizácie prechádza stavebnými konštrukciami /stropy, steny, podlahy/ ktoré podliehajú požiadavkám protipožiarnym predpisom, musia mať tieto prestupy rovnakú požiarnu odolnosť alebo musí spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie stavby. Vykonávacie detaily pre tieto postupy sú obsahom montážnych pokynov výrobcu.

Prestup kanalizačného potrubia stavebnou konštrukciou musí byť riešený tak aby:

- Umožnil dilatáciu potrubia v stavebnej konštrukcii spôsobenej vplyvom rôznej rozťažnosti materiálov

/ potrubie, stavebná konštrukcia /

- Zaistiť ochranu objektu proti zemnej vlhkosti, alebo spodnej / tlakovej / vode

- Umožniť pohyby potrubia pri sadaní objektu alebo dilatačných celkov

- Zaručiť ochranu proti šíreniu požiaru

Pred začatím búracích, rezacích a vŕtacích prác v objekte je potrebné zabezpečiť vyznačenie všetkých vedené pod omietkou / potrubia, káblové vedenia a pod. / v mieste búrania, rezania a vŕtania.

Potrubie vnútornej kanalizácie a zariaďovacie predmety musia byť inštalované tak, aby nedochádzalo k prekročeniu hodnoty hluku v súlade s platnými predpismi.

Dažďové vody budú odvádzané na terén.

Navrhovaná kanalizácia je gravitačná, čo vychádza z konfigurácie terénu.

Kompletná kanalizačná sieť tvorí jeden ucelený stavebný objekt. Jednotlivé časti kanalizačnej siete sú vedené v rastlom teréne. Trasa bola volená podľa miestnych pomerov.

Splaškové vody do žumpy budú odvádzané kanalizačným potrubím PVC D 110 x3,2. Spoje kanalizačného potrubia sú tesnené gumovými krúžkami. Výkop bude hĺbený strojne. Potrubie bude kladené do otvoreného výkopu. Minimálne krytie potrubia je 90 cm.

Rúry a tvarovky z PVC sa kladú do lôžka z piesku, piesčitej, alebo hlinito piesčitej zeminy, štrkopiesku s najväčšou veľkosťou zrna do 20 mm, prípadne do nesúdržnej zeminy z výkopu ryhy /ak obsahuje menšie zrná jako 20 mm/.

Před začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. V prípade križovania so vzdušným vedením elektrickej rozvodnej siete  a prácach v jej tesnej blízkosti je potrebné elektrický prúd vypínať.

Vnútorný vodovod:

Rieši prívod studenej vody od z existujúcej vodomernej šachty do ktorej je voda privádzaná vodovodnou prípojkou. Od vodomernej šachty je potrubie vedené do navrhovaného objektu, kde je vedený k jednotlivým navrhovaným odberným miestam v objekte

Vo vodomernej šachte je navrhnutá odbočka od existujúceho potrubia za vodomerom. Za bodom pripojenia bude osadený uzáver a vypúšťací kohút.

Materiál na zhotovenie prípojky je navrhnuté polyetylénové potrubie HDPE PE-100 SDR 11,0 PN 16 D 32x3,0

/ DN 25 /.

Hĺbka uloženia vodovodného potrubia je v priemere 1,1 m.

Vnútorné rozvody k odberným miestach budú z plasthliníkových rúr. Potrubie bude vedené v podlahe a priestore steny, kde bude uchytené príchytkami a objímkami. Obalené bude izolačnými trubicami hr. 20 mm. Dimenzie potrubia sú zrejmé z výkresovej časti.

Ohriata pitná voda bude pripravovaná v navrhovanom podumývadlovom elektrickom ohrievači vody HAKL.

Výpočet potreby vody :

/ Úprava Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99/810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody při navrhovaní vodovodných  a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov/.

Bilancia potreby vody:

###### A/ Priemerná denná potreba vody Qp

Prevádzka bitúnku							1  x  150 l/os/deň  =  150 l

S P O L U  :										      150 l

###### B/ Max. denná potreba vody Qm

Qm = Qp  x  kd

Qm = 150  x  1,60

Qm = 240 l

###### C/ Max. hodinová potreba vody Qh

Qm  x  kh

Qh  =

4

240  x  1,8

Qh  =

4

Qh  =  108,00 l  =  0,003 l/s

###### D/ Ročná potreba vody Qr

Qr  =  260 x 150

Qr  = 39 000 l  =  39,00 m3

Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení. V prípade križovania so vzdušným vedením miestnej rozvodnej siete  a prácach v jej tesnej blízkosti je potrebné elektrický prúd vypínať.

Výkopové práce sa budú prevádzať spravidla strojne, v miestach ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí ručne.. Paženie ryhy bude príložné. Potrubie bude kladené na pieskové lôžko. Po uložení sa na potrubie na výšku 300 mm nad hornú hranu potrubí urobý obsyp potrubia. Obsyp potrubia sa zhutní len po bokoch potrubia. Nad rúrou sa obsyp nezhutňuje. Po obsype a jeho úprave sa položí výstražná fólia biela – VODOVOD a ryha sa zasype príslušným zásypovým materiálom.

Zariaďovacie predmety:

Zariaďovacie predmety sú navrhnuté z podľa výberu investora od dostupných výrobcov na trhu.

Typ zariaďovacích predmetov musí byť upresnený pred montážou potrubia.

Montáž potrubia a pripojenie musí byť v súlade s montážnym predpisom pre daný zariaďovací predmet.

UN	-	Umývadlo na nohe nerezové ovládané kolenom

SN	-	Sterilizátor na nože

EPO	-	Poddrezový elektrický ohrievač vody HAKL PM typ PM-13

PKŽ	-	Priemyselný krabicový žlab nerez APR1-1101

PV-1	-	Priemyselná vpusť s krabicovým vtokom nerez APR1-1151

PV-2	-	Priemyselná vpusť nerez APR1-1150

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas prevádzania stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky predpisy a nariadenia o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracujúcich uvedené v platných  bezpečnostných predpisoch tykajúcich sa celého rozsahu prác.

Všetky montážne práce musia byť urobené v súlade s príslušnými predpismi uvedenými výrobcom zabudovaných a montovaných výrobkov a zariadení.

Dôležitým činiteľom pre všetky práce spojené s výkopom ryhy, kladením a spojovaním potrubia jako i zásypom ryhy je predovšetkým bezpečnosť práce. Je na všetkých zodpovedných vedúcich a hospodárskych pracovníkoch aby dôsledne dodržiavali uvedené predpisy a nariadenia.

Záver:

Po prevedení montáže kanalizácie a vodovodu sa prevedie tlaková skúška potrubí podľa príslušných noriem.

Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná v súlade s príslušnými normami a predpismi. Montážne práce na navrhovanom diele musia byť v súlade s príslušnými STN a ich prislúchajúcimi predpismi a nariadeniami.

STN EN 476 / 73 6735 / - Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačních systémov kanalizačních potrubí a stôk

STN EN 12056-2 / 73 6762 / - Gravitačné kanalizačné potrubné systémy vnútri budov

Časť 2: Potrubia na splaškové odpadové vody Navrhovanie a výpočet

STN EN 12056-5 / 73 6762 / - Gravitačné kanalizačné potrubné systémy vnútri budov

Časť 5: Inštalácia a skúšanie, pokyny na prevádzku, údržbu a použitie

STN EN 806-1 / 75 5405 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 1: Všeobecne

STN EN 806-2 / 73 6670 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 2: Navrhovanie

STN EN 806-3 / 73 6670 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 3: Dimenzovanie potrubí – zjednodušená metóda

Každú zmenu oproti projektovej dokumentácii je potrebné konzultovať s projektantom před jej realizáciou a urobiť zápis do stavebného alebo montážneho denníka.

  - ROZVOD  ELEKTRICKEJ  ENERGIE

Projekt rieši elektroinštaláciu v chladiarni    na základe noriem STN a požiadaviek investora.

Objekt bude napojený káblom CYKY4Bx16 z poistkovej skrini SR.

Zatriedenie elektrického zariadenia

V zmysle prílohy č.1, časť III., písm. B vyhlášky MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. sa technické zariadenie elektrické – elektrická inštalácia v chladiarni  – zatrieďuje do skupiny „B“ – technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 4. odst. č.2 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.

Predpisy a normy:

Projekt je vypracovaný 		- podľa platných predpisov:

- Vyhláška MPSVaR SR č.508 / 2009 Z.z. – na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení

- Zákon č.50 / 1976 Zb. v znení noviel, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /

- Vyhláška MŽP SR č.453 / 2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

- Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce

- Zákon č.656 / 2004 Z.z. o energetike

- Zákon 264 / 1999 Z.z. a novela č. 436 / 2001 Z.z. a č. 254 / 2003 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody,

- Vyhláška MV SR č. 79 / 2004 Z.z. - o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

- podľa platných noriem:

IEC 617 – Značky pre elektrotechnické schémy

STN 33 0360 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch.

STN 33 1310 / :1990 – Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

STN 33 2000-1 / :2002 – Elektrické inštalácie budov – Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy.

STN 33 2000-3 / :2000 – Elektrické inštalácie budov – Časť 3: Stanovenie základných charakteristík.

STN 33 2000-4-41 / :2007 – Elektrické inštalácie budov – Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-4-43 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom.

STN 33 2000-4-443 / :2004 – Elektrické inštalácie budov Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami

Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosferického pôvodu alebo od spínania.

STN 33 2000-4-46 / :2004 – Elektrické inštalácie budov - Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-5-51 / :2007 – Elektrické inštalácie budov Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 51: Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52/:2001 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

STN 33 2000-5-54/O1 / :2000 /:2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-56 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 56: Napájanie na bezpečné účely.

STN 33 2000-5-523 / :2004 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov.

STN 33 2000-5-537 / :2003 – Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie.

STN 33 2000-7-701 / :2002 – Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory.

STN 33 2130 / :1985 – Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody.

STN 33 2180 / :1980 – Elektrotechnické predpisy STN. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov.

STN EN 62305 -1 až 4 ( 34 13 90 )  – Ochrana pri zásahu blesku – Časť 1: Všeobecné princípy,

Časť 2: Manažérstvo rizika, Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života , Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

STN EN: 62305 -1až 4 – Predpisy pre ochranu pred bleskom.

STN 34 3100 / :2001 – Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.

STN 34 7411 / :2003 – Označovanie žíl v kábloch a ohybných šnúrach.

STN EN 12464-1 / :2004 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest.

Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

STN 36 0450 / :1986a – Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

STN EN 60439-1 / 35 7107 / :2002 – Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 1: Typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané rozvádzače.

STN EN 60529/A1/ 33 0330 /: 1993 / :2002 – Stupne ochrany krytom. / krytie - IP kód /

a iné súvisiace normy.

Rozvodné siete – STN IEC 600038 ( 33 0120 )

Napäťová sústava:		3PEN - AC 50Hz, 400/230V TN – C		- pripojenie objektu  HR

Napäťová sústava: 		3NPE - AC 50Hz, 400/230V TN – C – S 	- rozvádzač R1,R2

Napäťová sústava: 		3NPE - AC 50Hz, 400/230V TN – S 	- rozvody NN pre chladenie

-energetická bilancia

Inštalovaný výkon  Pi  =  16 kW

Súčasný výkon       Ps   =  9 kW

Ročná spotreba el. energie  5000kWh

-stupeň dodávky elektrickej energie

Objekt je zaradený do tretieho stupňa dodávky elektrickou energiou.

-určenie vonkajších vpyvov podľa STN 33 2000-5-51

Prostredie – v miestnostiach objektu sú priestory normálne AA5,AB5,AC1,AD1,AE1, AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AR1,AS1.

Na fasáde objektu AA7,AB8,AE3,AD1,AF2,AK1.

Využitie – uplatnenie budovy v priestoroch normálnych : BA1,BC3,BD1,BE1

Konštrukcia budovy : CA1,CB1

-ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

živé časti – STN 33 2000-4-41  čl.412.2 zábranami a krytmi

čl.412.5 izoláciou

Všetky inštalované zásuvky 230V /16A,400V/16A a 400V/32A budú pripojené obvodmi chránené so samočinným odpojením napájania s použitím prúdového chrániča s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcom 30mA.

ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Neživé časti budú chránené samočinným odpojením napájania čl.413.1 STN  33 2000-4-41

Ochranný vodič PE bude vodivo pripojený na ochranné svorky elektrických zariadení, ochranné vodiče jednotlivých vývodov budú vodivo pripojené na prípojnicu v rozvádzači HR s označením totožnosti vývodov.

Stredné vodiče N jednotlivých vývodov budú vodivo spojené na prípojnicu stredných vodičov s označením totožnosti vývodov.

Zásuvky do 20A určené pre spotrebiče používané vo vonkajšom  priestore musia mať doplnkovú ochranu prúdovým chráničom s citlivosťou menšou ako 30mA.

K HUS budú pripojené zbernice PE vodičom CY16.

Hlavný ochranný vodič CY16bude v rozvádzači HR pripojený na prípojnicu PE. Ochrana pred preťažením a skratom je riešená v súlade s STN 33 2000.

Systém ochrany pred bleskom -  STN: 62305 -1, 62305 - 2, 62305 - 3, 62305 - 4  ( 34 1390 ) / :2007

Stavba podľa účelu a obsahu je budova hasičskej zbrojnice – trieda LPS III. Úroveň ochranných opatrení - LPL – sa skladá –z vonkajšej ochrany ( BLESKOZVOD ) a z vnútornej ochrany

( VYROVNANIE POTENCIÁLU NA VŠETKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH PREDMETOCH ).

Vonkajší systém ochrany pred bleskom - LPS - BLESKOZVOD

– navrhnutá je náhodná zachytávacia sústava:

mrežová sieť vodičov  LPS III –Inštalácia zachytávajúcej sústavy LPS - neizolovaná. Sústava zvodov – ich rozmiestnenie - trieda LPS III - vzdialenosť max. 15 m. Ako zachytávajúce vedenie na streche použiť náhodný zberač tvorený oceľovou nosnou konštrukciou budovy. V prípade pripájania kovových častí použiť vodič FeZn priem. 8 mm, uložený na typizovaných podperách. Zvody navrhujeme náhodný  – zvodový vodič FeZn priem. 8 mm. Skúšobné svorky osadiť do elektroinštalačných krabíc s vekom, vo výške + 40 cm od okapového chodníka. Zvody ukončiť na spoločnej uzemňovacej sústave. Uzemňovacia sústava na ochranu a pre zaistenie funkcie bude spoločná – STN 33 2000-5-54 čl. 542.5 ( NA.4. ).

Uzemňovacia sústava je navrhnutá typu „B“ – obvodový vodič okolo chránenej stavby, doplnený prídavnými zvislými uzemňovačmi, ktoré sa spoja s obvodovým uzemňovačom. Obvodový uzemňovač bude tvorený páskovým  vodičom FeZn 30x 4 mm, uložený min 90 %  svojej dĺžky v základe, okolo chráneného objektu v hĺbke min. 0,5 m pod povrchom a vo vzdialenosti cca 1,0 m od vonkajšej steny objektu. Vodič sa musí uložiť tak, aby bolo možné vykonať kontrolu počas montáže. K obvodovému uzemňovaču navrhujeme pripojiť prídavné zvislé uzemňovače pri každom zvode bleskozvodu. Zemný odpor uzemňovacej sústavy nemá byť väčší ako

5 Ohmy. Uvedené je nutné meraním pri realizácii preveriť. Ak uzemňovacia sústava nespĺňa požadovanú hodnotu, je potrebné zrealizovať úpravy na dosiahnutie požadovaného stavu. Spoje vodičov FeZn ( 30x 4 mm – priemer 10 mm ) v zemi realizovať typizovanými svorkami. Spoje chrániť pred koróziou podľa STN 33 200-5-54 čl.NA.5. Vývody uzemňovacej sústavy chrániť ( asfalt – juta – asfalt ).

Vnútorný systém ochrany pred bleskom – LPS - VYROVNANIE POTENCIÁLU NA VŠETKÝCH ELEKTRICKY VODIVÝCH PREDMETOCH

- ekvipotenciálnym pospájaním kovových inštalácií ( vodovod, ÚK, plyn, kanalizácia, vzduchotechnika rozvádzač RACK ( server ). Je nutné pripojiť hlavný ochranný vodič:

- rozvádzači merania „RE“

- hlavnom rozvádzači „HR“

- prepäťovými ochrannými zariadeniami -  v objekte bude realizovaná koordinovaná trojstupňová ochrana proti prepätiu tak, že ochrana stupňa „B“ + ochrana stupňa „C“ bude umiestnená v hlavnom rozvádzači a ochrana stupňa „D“ bude umiestnená na v zásuvkách, ktoré je nutné týmto stupňom chrániť.

Doplnkové pospájanie ( čl. 413.1.2.2 ) - v objekte bude realizované miestne doplnkové pospájanie v hygienických zariadeniach. Doplnkové pospájanie realizovať vodičom o priereze 6 mm2.

-skratová bezpečnosť navrhovanej sústavy

Skratová odolnosť rozvádzači HR   bude Isk=10kA

Montážne podmienky.

Rozvody budú prevedené káblami CYKY na povrchu. Všetky spoje budú svorkované normalizovanými svorkami. Prúdové okruhy budú označené. Svietidlá sú uložené na podhlade. Farebné značenie musí byť v súlade s STN .

Rozvody umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov sú navrhnuté káblami s medenými jadrami typ 1-CYKY.Na realizáciu rozvodov bude využitý priestor nad stropom.

Uloženie vedení musí zodpovedať STN 33 2000-5-52. Vodiče musia byť farebne označené podľa

STN 34 7411 / 2003. Osvetlenie je navrhnuté v zmysle STN EN 12464-1 / :2004 – Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta, STN 36 0450 / :1986a – Umelé osvetlenie vnútorných priestorov.

Osvetlenie navrhujeme riešiť ovládaním nasledovne:-   vypínačmi

Základný rozvod.

Jestvujúca poistková skriňa SR1 bude nahradená nvou SR 3 HASMA s kábelovým dielom. V skrini budú napojené jestvujúce vývody a napojenie HR bude káblom CYKY4Bx16 s istením 50A. Prípojka bude káblom uloženom v zemi.

Prípojka bude prevedená   ako  zemná v zmysle STN 33 3320 a STN 34 1050. Prípojka bude uložená vo voľnom teréne v ryhe 50x80cm v pieskovom lôžku. V celej trase bude uložená výstražná fólia.

Svetelná elektroinštalácia.

Elektroinštalácia bude napojená z rozvádzača HR2.Rozvody sú navrhnuté káblami CYKY  na povrchu v kábelovom žľabe . Rozvody budú prevedené v zmysle STN 33 213O. Intenzita osvetlenia bola navrhnutá v zmysle normy STN 36 O45O Osvetlenie je riešené LED  svietidlami. Svietidlá budú upevnené na podhľade. Krytie svietidiel musí zodpovedať vplyvu prostredia na elektrické zariadenia. Osvetlenie bude ovládané vypínačmi v prevedení IP23, ktoré budú umiestnené vo výške l,4 m od podlahy. Počet svietidiel pripojených na jeden svetelný okruh je v zmysle STN 33 213O. Istenie bude ističmi lOA. Napojenie osvetlenia CYKY3CX 1,5.

Zásuvkové obvody.

Zásuvkové obvody budú prevedené káblami CYKY3Cx2,5 s istením združenými istiacimi prvkami s prúdovým chráničom 16A/30mA. Počet zásuviek pripojených na jeden okruh je v súlade s STN 33 213O. Istenie je ističmi l6A.

Elektrický infražiarič bude vybavený termostatom a ťahovým spínačom. Napojenie CYKY3Cx2,5.Sterilizátor nožov bude napojený káblom CYKY3Cx2,5. Vodovodná bateria s elektrickým ohrevom bude napojená káblom CYKY3Cx2,5. Sušič rúk bude napojený káblom CYKY3Cx2,5.

Motorická elektroinštalácia.

Motorická elektroinštalácia zahŕňa napojenie technologického zariadenia chladenia a mrazenia.Kladkostroj bude napojený káblom CYKY3Cx2,5.

Rozvody medzi jednotlivými jednotkami chladenia a mrazenia sú dodávkou technologického zariadenia a závisia od jednotlivého typu. Tieto rozvody sú súčasťou dodávateľa technológie /technologická dodávka/.

Hlavné prívody do rozvádzačov RKJ budú napojené káblami CYKY5Cx4.

Jednotlivé prepoje sú vyznačené v projektovej dokumentácii. Káble budú vedené v žľaboch v nadstropnom priestore pomocou pomocnej oceľovej konštrukcie. Káble budú chránené pred mechanickým poškodením pancierovými trubkami.

1.     CHB1 131 m³,  +1°C

1.1   Kondenzačná jednotka JM-11-ZB.EF  (R449A)                                                            1ks

výkon                                            6450 W

kompresor ZB293f/400V/50Hz, 9,9 A

kondenzátor KN64-2x350             230 V/50 Hz,  1,12 A

sanie/ kvapalina                           18/ 12 mm

akustický tlak                                41 (dBA)

rozmer                                          1000x700x560 mm, 90 kg

príslušenstvo pre kond. jednotku :

-vyhrievanie oleja kompresora                                      1ks

-nastaviteľný LP pressostat                                        1ks

-zabudovaný FD priezorník                                           1ks

-plynulá regulácia VK                                                    1ks

-kryt jednotky                                                                 1ks

1.2   výparník bez el. odmrazovania typ 3C-A 3455L 1ks

+el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K                    1ks

max. výkon 8560 W

DT1/DTM                                      4/6 K

ventilátor 4ks -4x300 mm             6060 m³/h

el. napojenie                                 230V/50Hz, 4x 73W, 4x 0,32A

rozmery výparníka  1967x480x428 mm, 47 kg

1.3   elektrický rozvádzač  typ RKJ-CB-M-1DEH                   1ks

1.4   vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04                  1ks

1.5   elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm               1ks

2.     CHB2 94 m³,  +1°C

2.1   Kondenzačná jednotka JM-10-ZB.EF  (R449A)                                                         1ks

výkon                                            5460 W

kompresor ZB26                           3f/400V/50Hz, 8,9 A

kondenzátor KN64-2x350             230 V/50 Hz,  1,12 A

sanie/ kvapalina                           18/ 10 mm

akustický tlak                                39 (dBA)

rozmer                                          1000x700x560 mm, 85 kg

príslušenstvo pre kond. jednotku :

-vyhrievanie oleja kompresora                                      1ks

-zabudovaný FD priezorník                                           1ks

-nastaviteľný LP pressostat                                           1ks

-plynulá regulácia VK                                                    1ks

-kryt jednotky                                                                 1ks

2.2   výparník bez el. odmrazovania typ 3C-E 3354A 1ks

+el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K                                                                      1ks

max. výkon                                   5600 W

DT1/DTM                                      4/6 K

ventilátor 3ks -3x300 mm             4740 m³/h

el. napojenie                                 230V/50Hz, 3x 73W, 3x 0,32A

rozmery výparníka                        1833x484x428 mm, 46 kg

2.3   elektrický rozvádzač  typ RKJ-CB-M-1BEH                                                                  1ks

2.4   vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04                                                                 1ks

2.5   elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm                                                              1ks

3.  monitorovací systém XWEB s GSM modemom                                                               1ks

(SIM karta nie je súčasťou ponuky)

dopravné –materiál pre chladiace boxy                                                                         1kompl.

Montáž kompletného chladiaceho zariadenia vrátane chladiva,                                    1kompl.

montážneho materiálu, elektro materiálu,

prevádzkových skúšok, uvedenia do prevádzky a zaškolenia

obsluhy.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození ktorým nemožno zabrániť pri navrhovaní a používaní elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto ohrozeniam podľa § 4 , odst.1 zákona č.124 / 2006 Z.z. SR

Posúdeniu rizík sú podriadené nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť úraz, chorobu z povolania, ale aj také situácie na pracovisku, ktoré spôsobujú stresy a nepohodu, nevhodné pracovné podmienky, znižovanie výkonnosti a efektívnosti práce a iné materiálne škody

Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie	- elektrickým zariadením

- elektrického zariadenia

Pravdepodobnosť vzniku ohrozenia a možnosti ako im predchádzať, alebo ich obmedziť:

- Projektová dokumentácia

- je vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia

- projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 508 / 2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a súčasne platnými zákonmi, vyhláškami a technickými normami pre zaistenie bezpečnosti práce na základe nových poznatkov vedy a techniky

- je určená pre vyhotovenie elektrickej inštalácie v danej prevádzke

- Rozsah elektrického zariadenia a identifikovanie rizika

- Jedná so o elektrickú inštaláciu nízkeho napätia do 1000 V v priestoroch prístupným laikom

- dôsledky – nezanedbateľné – možnosť smrteľných úrazov, úrazov s trvalými následkami, materiálne škody spôsobené požiarom

- pri inštalácii a prevádzke môže dôjsť k nebezpečným situáciám a k ohrozeniu života za nedodržania bezpečnostných predpisov, nepoužívaní ochranných pomôcok, alebo úmysle

- elektrické zariadenie musí byť chránené tak, že neumožňuje bez prekonania zabezpečovacích opatrení prístup k živým častiam ( izolácia, zábrany alebo kryty, doplnková ochrana prúdovými chráničmi  )

- pri poruche na elektrickom zariadení musí prísť čo v najkratšom čase k odpojeniu zariadenia od napätia, použitím správnych istiacich prvkov

- pri realizácii elektrickej inštalácie vzniká prašné prostredie, je zvýšený hluk

- Eliminovanie rizika

- všetci pracovníci dodávateľa stavby musia mať oprávnenie na príslušný druh činnosti v zmysle

vyhl. č. 508 / 2009 Z.z. MPSVaR  SR

- elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264 / 1999 Z.z O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musia byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode

- elektrické zariadenia musia byť podrobené prvej odbornej prehliadke - podľa vyhlášky

č.508 / 2009 Zz. MPSVaR SR, STN 33 2000-6-61 / 1995, STN 33 1500 / 1990 potom pravidelným odborným prehliadkam a skúškam Organizácia ( fyzická osoba ), ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508 / 2009 Zz.

Výstražné tabuľky:

a /    0101-Pozor elektrické zariadenie   	b /    4301-Nehas vodou ani penovými prístrojmi

c /    8601-Hlavný vypínač	        		d /    2101-Vypni v nebezpečenstve

Tabuľky budú osadené na dverách rozvádzačov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Počas realizácie a počas prevádzky musia byť dodržané bezpečnostné a prevádzkové predpisy ako aj technologické postupy. Pracovníci vykonávajúci funkcie stavbyvedúceho a pracovníci vykonávajúci činnosť stavebného dozora musia mať oprávnenie – skúšku odbornej spôsobilosti – na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, overené Slovenskou komorou stavebných inžinierov, v zmysle Zákona č.50 / 1976 Zb. v znení Zákona NRSR č.237 / 2000 Z.z. Pri realizácii stavby sa musí postupovať v zmysle Vládneho nariadenia

č. 510 / 2001 Z.z. v nadväznosti na Zákon č.124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , Zákon č.125  / 2006 Z.z. o inšpekcii práce a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Pracovníci obsluhujúci elektrické zariadenia musia byť poučený ( zápisom ) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou. Prestupy káblových vedení medzi stenami musia byť protipožiarne utesnené.

Záver:

Pred odovzdaním elektrického zariadenia do prevádzky musí byť toto overené odbornými prehliadkami a skúškami podľa STN 33 2000-1 a musí byť vypracovaná prvá ( východisková ) správa o odbornej prehliadke a skúškach v zmysle STN 33 2000-6 / 2007, STN 33 1500 / Z1 / 2007. Organizácia ktorá má elektrozariadenie v prevádzke zabezpečí bezpečnosť prevádzky podľa § 8 vyhlášky č.508/2010 Z.z. MPSVaR SR a pravidelné prehliadky podľa tejto vyhlášky a STN 33 1500 / Z1 / 2007

2.4  TECHNOLÓGIA

Obsahom predloženej projektovej dokumentácie je návrh chladiaceho zariadenia do CHLADIARNE PRE USKLADNENIE DIVINY -dvoch chladiacich boxov.

1.4   NÁVRH CHLADIACEHO ZARIADENIA

Popis chladiaceho zariadenia :

Navrhnuté chladiace zariadenie sa skladá z dvoch samostatných technologických celkov :

1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 1

1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 2

Chladiace boxy sú umiestnené v jednom objekte vedľa seba, medzi nimi je manipulačná chodba. Vstup do oboch boxov z manipulačnej chodby cez chladiarenské dvere 1500x2000 mm.

V oboch chladiacich boxoch bude uskladnená zverina. Spôsob uskladnenia na nerezovej trubkovej dráhe.

Chladiace zariadenie do boxu 1

Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 5500 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.

Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia.

parametre chladiaceho boxu 1 :

-teplota v chladiacom boxe                        0 °C

-max. množstvo uskladneného mäsa   9000 kg

-max. denný obrat                          4000 kg/deň

-vstupná teplota mäsa                              20 °C

-výstupná teplota mäsa                              0 °C

Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra), viď príloha.

Do chladiaceho boxu 1 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

1.1   Kondenzačná jednotka typ JM-11-ZB.EF (R449A)      1ks

príslušenstvo pre kond. jednotku :

-vyhrievanie oleja kompresora                                      1ks

-nastaviteľný LP pressostat                                           1ks

-zabudovaný FD priezorník                                           1ks

-plynulá regulácia VK                                                    1ks

-kryt jednotky                                                                 1ks

1.2   výparník bez el. odmrazovania typ 3C-A 3455L           1ks

-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K                         1ks

1.3   elektrický rozvádzač  typ RKJ-CB-M-1BEH                   1ks

1.4   vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04                  1ks

1.5   elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm               1ks

Chladiace zariadenie do boxu 2

Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 3920 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.

Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia

parametre chladiaceho boxu 2 :

-teplota v chladiacom boxe                        0 °C

-max. množstvo uskladneného mäsa   6000 kg

-max. denný obrat                          2500 kg/deň

-vstupná teplota mäsa                              20 °C

-výstupná teplota mäsa                              0 °C

Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra), viď príloha.

Do chladiaceho boxu 2 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

2.1   Kondenzačná jednotka typ JM-10-ZB.EF (R449A)      1ks

príslušenstvo pre kond. jednotku :

-vyhrievanie oleja kompresora                                      1ks

-nastaviteľný LP pressostat                                           1ks

-zabudovaný FD priezorník                                           1ks

-plynulá regulácia VK                                                    1ks

-kryt jednotky                                                                 1ks

2.2   výparník bez el. odmrazovania typ 3C-E 3344R           1ks

-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K                         1ks

2.3   elektrický rozvádzač  typ RKJ-CB-M-1BEH                   1ks

2.4   vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04                  1ks

2.5   elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm               1ks

Umiestnenie chladiaceho zariadenia :

Chladiace kondenzačné jednotky sú umiestnené vedľa objektu na betónovom základe cca 300 mm nad terénom. Jednotky sú doplnené typizovanými krytmi pre vonkajšie použitie. Kondenzačná jednotka je chladená okolitým vzduchom a skladá sa z kompresoru, kondenzátoru s axiálnymi ventilátormi, zberača chladiva, vysokotlakového a nízkotlakového bezpečnostného presostatu, základného elektrického zapojení do krabicové svorkovnice, rámu a medeného prepojenia trubiek.

Výparníky s el. odmrazovaním sú umiestnené priamo v priestore chladiacich boxov, pod stropom. Výparník obsahuje odolné a atraktívne opláštenie, odkapnú misku, axiálne ventilátory, vysoko účinný výmeník tepla a elektrické odtavovanie.

Riadiace rozvádzače sú umiestnené v manipulačnom priestore pri dverách do chladiarni. Riadiaci rozvádzač je umiestený v plastovej skrini, skladá sa z elektro komponentov a elektronického riadiaceho regulátoru. Riadiaci rozvádzač zaisťuje plne automatickú prevádzku celej technológie.

Expanzný ventil: Jedná sa o termostatický expanzný ventil s vonkajším vyrovnaním. K expanznému ventilu je vybraná odpovedajúca dýza.

Elektromagnetický ventil je používaný pre chladiarne s elektrickým odtavovaním. Chladivo je odsaté z výparníku pred spustením elektrického odtavovania, čím sa zamedzí možnosti voľného sťahovania sa chladiva do kompresoru behom odtavovania.

Podrobná špecifikácia navrhnutého chladiarenského zariadenia do jednotlivých priestorov je v časti 2. Zoznam strojov a zariadení (výkaz výmer).

Pre monitorovanie stavu a teplôt dodávateľ ponúka monitorovací systém XWEB s GSM modemom. Pre správnu funkciu zasielania SMS správ v prípade alarmu je potrebné vložiť SIM kartu ( nie je súčasť ponuky) a musí byť dostupný GSM signál.

1.5  POŽIADAVKY NA ZABUDOVANÉ STROJE A ZARIADENIA

Všetky dodané a zabudované stroje a zariadenia musia spĺňať požiadavky zmysle zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z.

Pred uvedením strojov a zariadení   -zoznam strojov a zariadení, do prevádzky po ich inštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je napr. Technická inšpekcia, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Chladiace zariadenia musia vyhovovať požiadavkám SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov a NARIADENIU KOMISIE (EU) 2015/1095 zo dňa 5. mája 2015, ktorým sa vykonáva smernica Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodesign profesionálnych chladiacich boxov, šokových schladzovačov, kondenzačných jednotiek a procesných chladičov.

1.6   POKYNY PRE MONTÁŽ

Pri inštalácii chladiaceho zariadenia je nutné prepojiť chladivový okruh a elektro komponenty. Pred spustením zariadenia je nutné vždy previesť východziu revíziu elektro podľa STN 33 1500 a STN 33 2000.

Pred uvedením do prevádzky musia byť vykonané a zdokumentované prevádzkové skúšky chladiaceho zariadenia podľa STN EN 378-2.

Periodické kontroly chladiacich zariadení je potrebné vykonávať podľa nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynoch (čl. 3, odst. 6) a zákona SR č. 483/2008 Sb. o ochrane ovzdušia.

Pracovníci a spoločnosti vykonávajúci inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyradenie zariadenia musia mať na tieto činnosti oprávnenie v zmysle požiadaviek Nariadenia (EU) č.517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.

Počas uvedených prác je potrebné plniť najmä požiadavky Vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, požiadavky STN EN 378 časť 1 až 4 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá -Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia, a požiadavky platných noriem a predpisov súvisiacich s uvedenou činnosťou tak, aby chladiace zariadenie bolo bezpečné a neohrozovalo ľudí ani životné prostredie.

1.7   SKÚŠKY

Po montáži chladiacich zariadení vykonať ich zaregulovanie na požadované parametre.

V rámci dokončenia montáže sa vykonajú individuálne skúšky zabudovaných chladiacich zariadení, ktoré spočívajú vo vizuálnej kontrole a jednoduchom preskúšaní mechanických funkcií zabudovaných strojov a zariadení.

Vecná náplň komplexného vyskúšania zahrňuje spustenie chladiacich zariadení a systémov do chodu na vopred dohodnutý čas a ich priebežnú kontrolu. Úlohou komplexného vyskúšania je preukázať, že zabudované zariadenie splňuje požadované funkcie a parametre a je schopné bezpečného trvalého chodu. Po prehliadke a odskúšaní je potrebné spísať protokol v súlade s príslušnými predpismi.

Pred uvedením do prevádzky musia byť vykonané a zdokumentované prevádzkové skúšky chladiaceho zariadenia podľa STN EN 378-2.

Periodické kontroly chladiacich zariadení je potrebné vykonávať podľa nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynoch (čl. 3, odst. 6) a zákona SR č. 483/2008 Sb. o ochrane ovzdušia.

Firma vykonávajúca montáž a uvádzajúca klimatizačné zariadenia do prevádzky je povinná preukázateľne zaškoliť obsluhu užívateľa.

1.8   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Za bezpečnosť prevádzky klimatizačného zariadenia ručí užívateľ prípadne určený zamestnanec, ktorý má dozor nad prevádzkou zariadenia. Pre tento účel platia prevádzkové a bezpečnostné predpisy, spolu s predpismi pre obsluhu elektrických zariadení.

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby osoby poverené prevádzkou, dohľadom a údržbou zariadení boli adekvátne preškolené a boli kompetentné vykonávať požadované úlohy. Montážna firma, ktorá montuje chladiace zariadenie musí adekvátne poučiť obsluhu zariadení, respektíve jeho užívateľa.

Obsluhou vzt zariadení môžu byť poverené len  osoby staršie ako 18 rokov, ktoré boli preškolené v zmysle platného prevádzkového poriadku.

Počas prevádzky je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu klimatizačných zariadení autorizovaným servisom dodávateľa.

Pri prehliadke, revízii a údržbe klimatizačných zariadení je vždy nutné zabezpečiť ich odpojenie od elektrickej siete.

Servisní technici a prevádzkovatelia chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel musia zabezpečiť, aby sa zamedzovalo emisiám a aby dochádzalo k ich obmedzovaniu.

Predovšetkým musia vedieť, či a ako často sa má zariadenie kontrolovať, či v zariadení nedochádza k úniku, a musia viesť záznamy o týchto zásahoch. Konkrétne požiadavky závisia od veľkosti dávky F-plynu v zariadení meranej pomocou ekvivalentu CO2, čo sú jednotky, v ktorých sa vyjadruje potenciálny vplyv na globálne otepľovanie.

Minimálna frekvencia kontrol úniku zamestnancami s osvedčením v závislosti od obsahu Fplynov v tonách CO2eq je stanovená v Nariadení (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.

V prípadoch, keď sa zistil únik, vzniká pre prevádzkovateľa povinnosť bezodkladnej opravy. Na zariadeniach po oprave úniku musí byť vykonaná následná kontrola tesnosti

do jedného mesiaca.

2.5  SPEVNENÉ PLOCHY

Navrhovaná spevnená plocha bude zrealizovaná v kontakte s navrhovanou chladiarňou v náväznosti na existujúce vnútroareálové komunikácie.

Rešpektujú sa technické kritériá normových nárokov i  parametrov nákladných zásobovacích vozidiel s návesom. Dažďové vody zo spevnenej plochy budú odvádzané na existuj. komunikáciu a následne do existuj. uličného vpustu.  Priečny sklon spevnenej plochy bude cca 2 %.

Povrch navrhovanej spevnenej plochy bude asfaltový. Dimenzie konštrukcií spevnených plôch sa viažu na skupinu dopravného zaťaženia, únosnosť podložia a typ ochrannej krycej vrstvy.

Predpokladané skladby konštrukcií spevnených vozidlových plôch :

typ I ( plochy dynamickej dopravy )

- asfaltový betón AC 11 O, I  (STN EN 13108-1)						50 mm

- asfaltový betón AC 22 L, I  (STN EN 13108-1)						80 mm

- asfaltový postrek 1,0 kg/m2 (STN 73 6129)

- kamenivo spevnené cementom  CBGM C12/15  EN 14227-1 (STN 73 6124)  	170 mm

- štrkodrva fr. 32 - 63 mm   STN EN 13285 (STN 73 6126)				200 mm

- štrkopiesok	STN EN 13285 (STN 73 6126)						100 mm

spolu:					                 					     hr. 600 mm

Okraje spevnenej plochy budú v dotyku s obvodovou zeleňou lemované betónovým cestným obrubníkom s prevýšením 120 mm, uloženým v lôžku z betónu C 12/15. Okolo objektu chladiarne bude zrealizovaný okapový chodník z vymývaného štrku, lemovaný záhonovým obrubníkom osadeným do betón. lôžka.

Celková výmera spevnenej obslužnej plochy je  89,55 m2.

3.    Počty zamestnancov

Navrhovanou skladovou halou nedôjde k navýšeniu počtu zamestnancov. Pre súčasných zamestnancov sú vytvorené dostatočné sociálno-hygienické priestory v existuj. priestoroch prevádzky.

4.  Súhrnná bilancia odpadov

Samotný objekt neprodukuje žiadne nebezpečné látky s výnimkou odpadových žiariviek a výbojok. Komunálny odpad vznikajúci zamestnancami  bude zhromažďovaný v kuka nádobách a odvážaný v rámci komunálneho odpadu.

Koncepcia nakladania s odpadmi sa musí riadiť aktuálne platnými právnymi normami pre oblasť OH, predovšetkým vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. a § 105 ods. 3 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

a/ Jednorázové odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby:

-     Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

katalógové číslo			: 17 05 04

kategória odpadu			: O

spôsob zneškodnenia	: uloženie na medziskládke a použitie na konečné  terénne úpravy

-     Betón

katalógové číslo			: 17 01 01

kategória odpadu			: O

spôsob zneškodnenia	: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skladku TKO v Zlatých Moravciach

-     Drevo

katalógové číslo			: 17 02 01

kategória odpadu			: O

spôsob zneškodnenia	: dodávateľ stavebných prác uloží na riadenú skladku TKO v Zlatých Moravciach

-     Papier a lepenka

katalógové číslo			: 20 01 01

kategória odpadu			: O

spôsob zneškodnenia	: dodávateľ stavebných prác uloží odpad do zberných surovín

-     Obaly z plastov

katalógové číslo			: 15 01 02

kategória odpadu			: O

spôsob zneškodnenia	: dodávateľ stavebných prác uloží odpad do zberných surovín

-     Zmesový komunálny odpad

katalógové číslo			: 20 03 01

kategória odpadu			: O

spôsob zneškodnenia	: dodávateľ stavebných prác uloží odpad na riadenú skladku  TKO v Zlatých Moravciach

b/ Odpady vznikajúce počas prevádzky:

Odpady sú v súlade z aktuálnym zoznamom odpadov produkovaným pri terajšom charaktere prevádzky

-     Zmesový komunálny odpad

katalógové číslo				: 20 03 01

kategória odpadu	: O

spôsob zneškodnenia	: Zhromažďovanie do kontajnera a v dohodnutých intervaloch  odvážaná na riadenú skládku TKO v rámci mesta Zlaté Moravce

Zhromažďovanie a skladovanie odpadov bude vykonávané v zmysle ustanovení nariadenia vlády SR č. 365/2015 Zb. o nakladaní s odpadmi.

Všetky odpady, ktoré vznikajú počas výstavby a v prevádzke, musia byť dôsledne separované už v miestach ich vzniku podľa druhu.

Stavebník ako pôvodca odpadu je povinný vzniknuté odpady zhromažďovať a triediť ich podľa druhov už v mieste ich vzniku a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a odovzdať ich organizáciám oprávneným na likvidáciu alebo zhodnotenie organizáciám, ktoré majú plátné oprávnenia na výkon takejto činnosti.

Najneskôr ku dňu kolaudácie uzatvoriť zmluvy na odvoz a zneškodnenie odpadov , ktoré budú vznikať, s organizáciami, ktoré majú platné oprávnenia na výkon takejto činnosti

Ochrana ovzdušia

Jedná sa o skladové priestory, v ktorej nebudú osadené žiadne vykurovacie telesá. To znamená, že navrhovanou stavbou chladiarne nedôjde k znečisťovaniu ovzdušia.

Manipulačný priestor bude vykurovaný nástenným elektrickým infražiaričom.

Samotný objekt chladiarne pre uskladnenie diviny neprodukuje žiadne nebezpečné látky, ktoré by znečisťovali ovzdušie.

###### 5.  Základná koncepcia požiarnej  ochrany

Riešenie požiarnej ochrany – z hľadiska PO je objekt navrhnutý tak, aby vyhovoval ustanoveniam platných STN a predpisov. Projekt požiarnej ochrany tvorí samostatnú časť dokumentácie.

# 6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri  práci pri výstavbe SO

Počas prevádzania stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia.

Základné ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracujúcich sú uvedené v bezpečnostných predpisoch :

[1]  Zákon č. 140/2008 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinný 1.4. 2008 mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 o  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení  neskorších predpisov

[2]  Vyhláška č. 508/2009 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany   zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, účinnosť dňom 9.7.2009

[3] V yhláška č. 147/2013 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Účinnosť od 1.6.2015

[4]  Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Účinnosť od 1. 7. 2006

[5]  Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce účinnosť dňom 1.7.2006, zrušil predošlé predpisy

[6]  Zákon č.341/2011 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

[7]  Nariadenie č. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných  ochranných pracovných prostriedkov, účinnosť od 1.7.2006

[8]  Nariadenie č. 392/2006 Z.z  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. Účinnosť dňom 1. 7. 2006

[9]  Nariadenie č. 391/2006 Z.z.  vlády SR  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.  Účinnosť 1.7.2006

[10]  Nariadenie č. 204/2001 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami, účinnosť dňom 1.7.2001

[11]  Nariadenie č. 247/2001 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, účinnosť dňom 1.7.2001

[12]  Nariadenie č. 387/2006 Z.z vlády SR o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

[13]  Nariadenie č. 161/2002 vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia  v znení nariadenia vlády SR      č. 475/2000 Z.z. Účinnosť od 1.4.2002

[14]  Nariadenie č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

[15]  Nariadenie č. 286/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancov a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, účinnosť dňom 1.5.2004

[16]  Zákon č.272/1994 Z.z.o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákona č.256/2003 Z.z.    účinnosť  od  1. 8. 2003 a zákona č. 578/2003 Z.z., účinnosť od 1.1.2004

[17]  Nariadenie č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci účinnosť 1. 6. 2006

[18]  Nariadenie č. 40/2002 Z.z. vlády SR  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  Účinnosť od 1.2.2002

[19]  Nariadenie č. 45/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

[20]  Nariadenie č. 46/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

[21]  Vyhláška  č. 326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov. Účinnosť od 1. 7. 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1. k 1.1.2005.

[22]  Vyhláška č. 505/2002 Z.z. MZd SR ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení, účinná od  1.9.2002[

[23]  Vyhláška č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencii a registrácii pracovných úrazov  a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení

[24]  Vyhláška č. 86/1978 Zb. SÚBP o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení

[25]  Vyhláška č. 59/1982 Zb. SÚBP ktorou sa určujú základné požiadavky na  zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (Bezpečnostnotechnické pojmy)

[26]  Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, účinnosť od 1.7.2001,  v znení zákona č. 393/2002 Z.z., účinnosť od  1.9.2002 a zákona č. 127/2006 Z.z. účinnosť 1.4.2006

[27]  Vyhláška č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, účinnosť od 1.12.2001, v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., účinnosť od 1.9.2002 a v znení vyhlášky č. 128/2004 Z.z. účinnosť 15.3.2004

[28]  Vyhláška č. 284/2001 Z.z  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, účinnosť od 11.6.2001 v znení vyhlášky    č. 129/2004 Z.z. účinnosť 1.4.2004

[29]  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, účinnosť od 1.1.2003 resp. 1.5.2004

[30] Nariadenie č. 310/2004 Z.z. vlády SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách   a postupoch preukazovania zhody na strojové zariadenia, účinnosť 15.5.2004

[31]  Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, účinný dňom 1. 6. 2006

Dôležitým činiteľom pre všetky práce spojené s výkopom ryhy, kladením a spojovaním potrubia jako i zásypom ryhy je predovšetkým bezpečnosť práce. Je na všetkých zodpovedných vedúcich a hospodárskych pracovníkoch aby dôsledne dodržiavali uvedené predpisy a nariadenia.

Zlaté  Moravce  :  06 – 2021

Vypracoval        :  Ing. Peter Žiak