ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ ,  ŠKULTÉTYHO 26 , 949 12 NITRA

autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a energet. vybavenie stavieb

3239 * A * 5 - 2, 6

IČO 37 865 749                                                            číslo tel.: 0903 846772

CHLADIACE ZARIADENIE

|  | Názov zákazky : CHLADIAREŇ PRE USKLADNENIE DIVINY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Investor : LESY SR Banská Bystrica, OZ Topoľčianky |  |  |
| Miesto stavby : Topoľčianky |  |  | Stupeň PD : Projekt pre stavebné povolenie |
| Zod. projektant : ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ |  |  |  |
| Vypracoval : ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ |  |  |  |
| Číslo zákazky : 07-05-18 |  | Dátum : 06. 2018 |  |

Stavba  :      Chladiareň pre uskladnenie diviny

Investor:       Lesy SR Banská Bystrica,  OZ Topoľčianky

Miesto  :        Topoľčianky

# Časť PD :  CHLADIACE ZARIADENIE

# ZOZNAM PRÍLOH :

1.   Technická správa

2.   Zoznam strojov a zariadení (výkaz výmer)

3.   Výkresová časť :

ch-1...pôdorys

ch-2...priečny rez A – A´

ch-3...priečny rez B – B´

....................................................................................................................................................

Stavba  :      Chladiareň pre uskladnenie diviny

Investor:       Lesy SR Banská Bystrica,  OZ Topoľčianky

Miesto  :        Topoľčianky

# Časť PD :  CHLADIACE ZARIADENIE

# ZOZNAM PRÍLOH :

1.   Technická správa

2.   Zoznam strojov a zariadení (výkaz výmer)

3.   Výkresová časť :

ch-1...pôdorys

ch-2...priečny rez A – A´

ch-3...priečny rez B – B´

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ ,  ŠKULTÉTYHO 26 , 949 12 NITRA

autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a energet. vybavenie stavieb

3239 * A * 5 - 2, 6

IČO 37 865 749                                                           číslo tel.: 0903 846772

Stavba  :      Chladiareň pre uskladnenie diviny

Investor:       Lesy SR Banská Bystrica,  OZ Topoľčianky

Miesto  :        Topoľčianky

# Časť PD :  CHLADIACE ZARIADENIE

2.  ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

V Nitre, 06. 2018

Vypracoval: Ing. Domankuš

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O STAVBE, INVESTOROVI A SPRACOVATEĽOVI PD

Údaje o stavbe

Názov stavby :

CHLADIAREŇ PRE USKLADNENIE DIVINY

Druh a účel stavby:

Chladiace boxy

Charakter stavby:

Novostavba

Miesto stavby:

k.ú. Topoľčianky

Údaje o stavebníkovi

Investor :

LESY SR Banská Bystrica,

odštepný závod Topoľčianky

Údaje o spracovateľovi projektu

Spracovateľ projektu:

PRONSTAV

Továrenská 53,

953 01 Zlaté Moravce

Ing. Dušan Ondrejka

autorizovaný stavebný inžinier

SKSI reg. č.: 2519 A2

Zodpovedný projektant časti: Chladiace zariadenie

Ing. Štefan Domankuš

Skultétyho 26

949 12 Nitra

autorizovaný stavebný inžinier,

SKSI reg. č.: 3239 *A* 5 -2,6

Stupeň PD:  projekt pre stavebné konanie

Dátum vypracovania projektu: 06. 2018

1.2   PROJEKTOVÉ PODKLADY

Časť projektovej dokumentácie Chladiace zariadenie pre zákazku Chladiareň pre uskladnenie diviny bola vypracovaná na základe týchto podkladov :

-   požiadavky a podklady investora - LESY SR Banská Bystrica,

Odštepný závod Topoľčianky,

-   osobná obhliadka jestvujúcej chladiarne

-   stavebné výkresy – PRONSTAV

-   technické podklady od dodávateľa navrhnutého technologického zariadenia

-   požiadavky STN a predpisov súvisiacich s riešenou problematikou

1.3   ÚČEL A ROZSAH PROJEKTU

Obsahom predloženej projektovej dokumentácie je návrh chladiaceho zariadenia do CHLADIARNE ZVERINY -dvoch chladiacich boxov.

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a zároveň bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie realizačného projektu, v ktorom budú zohľadnené všetky prípadné podmienky orgánov štátnej správy.

1.4   NÁVRH CHLADIACEHO ZARIADENIA

Popis chladiaceho zariadenia :

Navrhnuté chladiace zariadenie sa skladá z dvoch samostatných technologických celkov :

1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 1

1. Chladiace zariadenie do chladiaceho boxu 2

Chladiace boxy sú umiestnené v jednom objekte vedľa seba, medzi nimi je manipulačná chodba. Vstup do oboch boxov z manipulačnej chodby cez chladiarenské dvere 1500x2000 mm.

V oboch chladiacich boxoch bude uskladnená zverina. Spôsob uskladnenia na nerezovej trubkovej dráhe.

Chladiace zariadenie do boxu 1

Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 5500 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.

Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia.

parametre chladiaceho boxu 1 :

-teplota v chladiacom boxe                        0 °C

-max. množstvo uskladneného mäsa   9000 kg

-max. denný obrat                          4000 kg/deň

-vstupná teplota mäsa                              20 °C

-výstupná teplota mäsa                              0 °C

Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra), viď príloha.

Do chladiaceho boxu 1 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

1.1   Kondenzačná jednotka typ JM-11-ZB.EF (R449A)      1ks

príslušenstvo pre kond. jednotku :

-vyhrievanie oleja kompresora                                      1ks

-nastaviteľný LP pressostat                                           1ks

-zabudovaný FD priezorník                                           1ks

-plynulá regulácia VK                                                    1ks

-kryt jednotky                                                                 1ks

1.2   výparník bez el. odmrazovania typ 3C-A 3455L           1ks

-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K                         1ks

1.3   elektrický rozvádzač  typ RKJ-CB-M-1BEH                   1ks

1.4   vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04                  1ks

1.5   elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm               1ks

Chladiace zariadenie do boxu 2

Chladený sklad tvorí miestnosť o rozmeroch 3920 x 6820 mm, svetlá výška v sklade bude 3500 mm. Steny skladu, podlaha aj strop sú opatrené tepelnou izoláciou hr. 150 mm.

Chladiaci box bude slúžiť pre uskladnenie zveriny –hlavne jelenia, diviačia

parametre chladiaceho boxu 2 :

-teplota v chladiacom boxe                        0 °C

-max. množstvo uskladneného mäsa   6000 kg

-max. denný obrat                          2500 kg/deň

-vstupná teplota mäsa                              20 °C

-výstupná teplota mäsa                              0 °C

Výkon chladiaceho zariadenia bol stanovený na základe bilančného výpočtu chladeného priestoru (JDK Slovakia, spol. s r.o., Nitra), viď príloha.

Do chladiaceho boxu 2 bolo pre výpočtový inštalovaný výkon navrhnuté chladiace zariadenie v nasledujúcom zložení :

2.1   Kondenzačná jednotka typ JM-10-ZB.EF (R449A)      1ks

príslušenstvo pre kond. jednotku :

-vyhrievanie oleja kompresora                                      1ks

-nastaviteľný LP pressostat                                           1ks

-zabudovaný FD priezorník                                           1ks

-plynulá regulácia VK                                                    1ks

-kryt jednotky                                                                 1ks

2.2   výparník bez el. odmrazovania typ 3C-E 3344R           1ks

-el. odmrazovanie (pribalené) typ E1K                         1ks

2.3   elektrický rozvádzač  typ RKJ-CB-M-1BEH                   1ks

2.4   vstrekovací ventil + dýza typ TES 2 +NO.04                  1ks

2.5   elektromagnetický ventil typ s cievkou 10 mm               1ks

Umiestnenie chladiaceho zariadenia :

Chladiace kondenzačné jednotky sú umiestnené vedľa objektu na betónovom základe cca 300 mm nad terénom. Jednotky sú doplnené typizovanými krytmi pre vonkajšie použitie. Kondenzačná jednotka je chladená okolitým vzduchom a skladá sa z kompresoru, kondenzátoru s axiálnymi ventilátormi, zberača chladiva, vysokotlakového a nízkotlakového bezpečnostného presostatu, základného elektrického zapojení do krabicové svorkovnice, rámu a medeného prepojenia trubiek.

Výparníky s el. odmrazovaním sú umiestnené priamo v priestore chladiacich boxov, pod stropom. Výparník obsahuje odolné a atraktívne opláštenie, odkapnú misku, axiálne ventilátory, vysoko účinný výmeník tepla a elektrické odtavovanie.

Riadiace rozvádzače sú umiestnené v manipulačnom priestore pri dverách do chladiarni. Riadiaci rozvádzač je umiestený v plastovej skrini, skladá sa z elektro komponentov a elektronického riadiaceho regulátoru. Riadiaci rozvádzač zaisťuje plne automatickú prevádzku celej technológie.

Expanzný ventil: Jedná sa o termostatický expanzný ventil s vonkajším vyrovnaním. K expanznému ventilu je vybraná odpovedajúca dýza.

Elektromagnetický ventil je používaný pre chladiarne s elektrickým odtavovaním. Chladivo je odsaté z výparníku pred spustením elektrického odtavovania, čím sa zamedzí možnosti voľného sťahovania sa chladiva do kompresoru behom odtavovania.

Podrobná špecifikácia navrhnutého chladiarenského zariadenia do jednotlivých priestorov je v časti 2. Zoznam strojov a zariadení (výkaz výmer).

Pre monitorovanie stavu a teplôt dodávateľ ponúka monitorovací systém XWEB s GSM modemom. Pre správnu funkciu zasielania SMS správ v prípade alarmu je potrebné vložiť SIM kartu ( nie je súčasť ponuky) a musí byť dostupný GSM signál.

1.5  POŽIADAVKY NA ZABUDOVANÉ STROJE A ZARIADENIA

Všetky dodané a zabudované stroje a zariadenia musia spĺňať požiadavky zmysle zákona č.264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z.z.

Pred uvedením strojov a zariadení   -zoznam strojov a zariadení, do prevádzky po ich inštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je napr. Technická inšpekcia, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Chladiace zariadenia musia vyhovovať požiadavkám SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov a NARIADENIU KOMISIE (EU) 2015/1095 zo dňa 5. mája 2015, ktorým sa vykonáva smernica Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodesign profesionálnych chladiacich boxov, šokových schladzovačov, kondenzačných jednotiek a procesných chladičov.

1.6   POKYNY PRE MONTÁŽ

Pri inštalácii chladiaceho zariadenia je nutné prepojiť chladivový okruh a elektro komponenty. Pred spustením zariadenia je nutné vždy previesť východziu revíziu elektro podľa STN 33 1500 a STN 33 2000.

Pred uvedením do prevádzky musia byť vykonané a zdokumentované prevádzkové skúšky chladiaceho zariadenia podľa STN EN 378-2.

Periodické kontroly chladiacich zariadení je potrebné vykonávať podľa nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynoch (čl. 3, odst. 6) a zákona SR č. 483/2008 Sb. o ochrane ovzdušia.

Pracovníci a spoločnosti vykonávajúci inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyradenie zariadenia musia mať na tieto činnosti oprávnenie v zmysle požiadaviek Nariadenia (EU) č.517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.

Počas uvedených prác je potrebné plniť najmä požiadavky Vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, požiadavky STN EN 378 časť 1 až 4 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá -Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia, a požiadavky platných noriem a predpisov súvisiacich s uvedenou činnosťou tak, aby chladiace zariadenie bolo bezpečné a neohrozovalo ľudí ani životné prostredie.

1.7   SKÚŠKY

Po montáži chladiacich zariadení vykonať ich zaregulovanie na požadované parametre.

V rámci dokončenia montáže sa vykonajú individuálne skúšky zabudovaných chladiacich zariadení, ktoré spočívajú vo vizuálnej kontrole a jednoduchom preskúšaní mechanických funkcií zabudovaných strojov a zariadení.

Vecná náplň komplexného vyskúšania zahrňuje spustenie chladiacich zariadení a systémov do chodu na vopred dohodnutý čas a ich priebežnú kontrolu. Úlohou komplexného vyskúšania je preukázať, že zabudované zariadenie splňuje požadované funkcie a parametre a je schopné bezpečného trvalého chodu. Po prehliadke a odskúšaní je potrebné spísať protokol v súlade s príslušnými predpismi.

Pred uvedením do prevádzky musia byť vykonané a zdokumentované prevádzkové skúšky chladiaceho zariadenia podľa STN EN 378-2.

Periodické kontroly chladiacich zariadení je potrebné vykonávať podľa nariadenia Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o F-plynoch (čl. 3, odst. 6) a zákona SR č. 483/2008 Sb. o ochrane ovzdušia.

Firma vykonávajúca montáž a uvádzajúca klimatizačné zariadenia do prevádzky je povinná preukázateľne zaškoliť obsluhu užívateľa.

1.8   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Za bezpečnosť prevádzky klimatizačného zariadenia ručí užívateľ prípadne určený zamestnanec, ktorý má dozor nad prevádzkou zariadenia. Pre tento účel platia prevádzkové a bezpečnostné predpisy, spolu s predpismi pre obsluhu elektrických zariadení.

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby osoby poverené prevádzkou, dohľadom a údržbou zariadení boli adekvátne preškolené a boli kompetentné vykonávať požadované úlohy. Montážna firma, ktorá montuje chladiace zariadenie musí adekvátne poučiť obsluhu zariadení, respektíve jeho užívateľa.

Obsluhou vzt zariadení môžu byť poverené len  osoby staršie ako 18 rokov, ktoré boli preškolené v zmysle platného prevádzkového poriadku.

Počas prevádzky je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu klimatizačných zariadení autorizovaným servisom dodávateľa.

Pri prehliadke, revízii a údržbe klimatizačných zariadení je vždy nutné zabezpečiť ich odpojenie od elektrickej siete.

Servisní technici a prevádzkovatelia chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel musia zabezpečiť, aby sa zamedzovalo emisiám a aby dochádzalo k ich obmedzovaniu.

Predovšetkým musia vedieť, či a ako často sa má zariadenie kontrolovať, či v zariadení nedochádza k úniku, a musia viesť záznamy o týchto zásahoch. Konkrétne požiadavky závisia od veľkosti dávky F-plynu v zariadení meranej pomocou ekvivalentu CO2, čo sú jednotky, v ktorých sa vyjadruje potenciálny vplyv na globálne otepľovanie.

Minimálna frekvencia kontrol úniku zamestnancami s osvedčením v závislosti od obsahu Fplynov v tonách CO2eq je stanovená v Nariadení (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch.

V prípadoch, keď sa zistil únik, vzniká pre prevádzkovateľa povinnosť bezodkladnej opravy. Na zariadeniach po oprave úniku musí byť vykonaná následná kontrola tesnosti

do jedného mesiaca.

V Nitre, 06.2018

Vypracoval: Ing. Štefan Domankuš