# TECHNICKÁ SPRÁVA

# ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

| POLOŽKA | NÁZOV PRÍSTROJA | Počet |
| --- | --- | --- |
| EV | Elektrický vrátnik | 2 |
| TEL KAM DVR MON | Telefón EV Kamera CCTV Systém DVR Monitor | 2 9 1 1 |

# VŠEOBECNÁ  ČASŤ

## Rozsah a zdôvodnenie riešenia

Projekt rieši rozvody a rozmiestnenie prvkov CCTV Kamerový systém a elektrický vrátnik – audiotelefóny  v objekte NsP Sv. Lukáša v GALANTE a.s. Hodská 373/38 v rámci oddelenia URGENT NsP GALANTA.

Je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie a realizáciu.

Súvisiace projekty: ( prívod napájania riešia)

- E 05 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody.

## Podklady pre vypracovanie projektu

Konzultácie s investorom a prevádzkovateľom, Pôdorys objektu budovy, Závery z koordinačných rokovaní.

## Normy a predpisy

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy:

STN 33 4590-1 až 8  	Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia

STN 33 2000-5-523	Elektrické zariadenia 5. Časť: Výber a stavba el. zariadení, 523.Oddiel: Dovolené prúdy

STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia 4. Časť: Bezpečnosť, 47 kap. Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti,  473.Oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia 5. Časť: Bezpečnosť, 43 kap. Ochrana proti nadprúdom

STN 33 0300 		 Druhy prostredí pre elektrické zariadenia

STN 33 2310  		Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach

STN 33 2000-1	 	Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky.

STN 33 2000-3	 	Elektrické inštalácie budov -Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-4-41  	Elektrické inštalácie budov -Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-5-54  	Elektrické inštalácie budov –Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-52 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení, kap 52: Elektrické rozvody

a ďalšie s nimi súvisiace normy.

## Napäťové sústavy a napäťové pásma

1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S

2 DC 12V, SELV

Pásmo II. – pre striedavé napätia

Pásmo I. – pre jednosmerné napätia

## Riešenie ochrán

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41:

1.Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke

/Ochrana pred dotykom živých častí / čl.412:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

- ochrana malým napätím SELV ,čl.411

2.Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche

/Ochrana pred dotykom neživých častí/ čl.413:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

- ochrana malým napätím SELV,čl.411

## Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia

Podľa vyhl. č.718/2002 sú použité technické zariadenia :

skupiny B, C

# technické riešenie

## Popis technického riešenia

Systém CCTV Kamerový systém je riešený inštaláciou kamier v jednotlivých priestoroch Expektačné lôžko nad príslušnými lôžkami s monitorovaním paciemtov v miestach sestier – priestor Monitor na sledovacom monitore pre kamerový systém. Súčasne budú inštalované 2 ks kamier pred vstupnými dverami do priestorov URGENT , ako aj audiojednotky elektrického vrátnika EV s telefónmi na monitorovacích miestach 2 ks – monitor v zmysle výkresovej časti..Elektrický vrátnik je riešený formou inštalácie vonkajších komunikačných jednotiek EV umiestnených pred príslušnými dverami a komunikačného telefónu v zmysle výkresovej časti v priestore monitor . Systém tak tvorí uzavretý systém v rámci príslušného poschodia. Súčasťou je aj inštalácia a osadenie elektrických zámkov príslušných dverí tak, aby bolo možné ovládať z komunikačného telefónu elektrický zámok príslušných dverí.  Systém sa doplní inštaláciou rezervných trubiek HFX 25 tak, aby pri príslušných dverách s elektrickým vrátnikom bolo možné v budúcnosti inštalovať kartový identifikačný systém .

## Rozvodné zariadenia

- Napájacím bodom systému bude zásuvkový okruh 230V v jednotlivých miestnostiach s komunikačným telefónom  a v miestnosti sestier - monitor kamier so systémom DVR .

- Rozvod bude prostredníctvom komunikačného kábla data twist cat 5e tienený FTP , ktorý je vždy ukončený na mieste osadenia audiojednotky pred dverami.

- Pre kamerový systém bude vývod kábla cat 5e nad príslušným lôžkom v zmysle výkresovej časti.

Rozvody komunikačné a napájacie sú realizované káblami twist FTP cat 5e tienené. Všetky signálne káble sú uložené v hlavných trasách v podhľadových priestoroch v chodbách v žľaboch pre slaboprúdové vedenia. Odbočky z týchto trás sú v PVC trubkách – nad podhľadom (stropné príchytky),  alebo v omietke v trubke.  Rozvody sú v prevedení bezhalogénové.

## Pokyny na prevádzku a montáž

Pre vedenia rozvodov núdzového systému je potrebné používať vodiče s medeným jadrom.

Pri rozvodoch musia byť dodržané zásady o úprave rozvodných skríň, označovaní svorkovníc, súbehy, spoločné vedenia ... podľa STN 34 2300. Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a skúška el. zariadení.

Funkčná schopnosť zariadení sa musí pravidelne kontrolovať.

## Zálohovanie systému

Zálohovanie projekt nerieši.

# Bezpečnosť práce

Namontované zariadenie nepotrebuje údržbu zo strany užívateľa. Pravidelné kontroly systému budú vykonávať pracovníci montážnej organizácie. Prevádzkovanie bude v súlade so zákonom 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pracovníci obsluhujúci el. zariadenie musia byť preukázateľne poučení o umiestnení hlavného vypínača (istič)  pre zásuvkový okruh kamerového systému a elektrického vrátnika.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia, až na jej základe je možné uviesť zariadenie do prevádzky.

Obsluhu elektrických zariadení smie vykonávať len osoba ktorej kvalifikácia musí zodpovedať vyhláške 508/2009Zb.

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní kábelových trás, umiestnení zariadení a v samotných stavebných úpravách. Požiarnu bezpečnosť zabezpečuje vzájomná poloha káblov a ich izolácia. Prechody káblov cez požiarne úseky  je potrebné po ukončení montáže utesniť protipožiarnou hmotou v súlade s projektom požiarnej ochrany.

11/2016

Vypracoval : Ing. Ján Čičala