Ing. Csenky Dezider, Ul. pplk. V. Ábela č. 21,  921 01 Piešťany

Statické posúdenie

Zmena dokončenej stavby – Blok A, B, C – 2. NP – OMIS,  URGENT,

SO 02 – URGENT

Miesto stavby : NsP Sv. Lukáša Galanta, Hodská č. 373/38

Investor: NsP Sv. Lukáša Galanta a.s., Hodská 373/38, Galanta

November 2016                                                           Vypracoval: Ing.Csenky D.

Technická správa

k statike.

Projekt  zmeny časti dokončenej stavby v oddelení URGENT zo statického hľadiska sa týka  vybúrania dvoch otvorov  600/2200 mm v strope medzi 1. NP a 2. NP a vo vybúraní  otvorov 600/600 mm  pre VZT v zvislých konštrukciách v železobetónových stenách .

Predmetný objekt má stropný systém z monolitickej železobetónovej dosky hrúbky 200 mm. Upozorňujeme na skutočnosť, že v predmetnej železobetónovej doske sa nachádzajú rozvody   stropného kúrenia 50 mm od spodnej hrany stropnej dosky.

Vzhľadom na polohu a veľkosť  otvorov v stropnej doske doporučujem pred vybúraním   otvorov tieto otvory olemovať oceľovou nosnou konštrukciou z nosníkov L 140/140/1 mm a oceľových nosníkov U 160 mm a U 140 mm.

Otvory pre VZT v stenách, vzhľadom na ich veľkosť,  je možné vybúrať bez pomocnej konštrukcie.

Predmetná zmena časti dokončenej stavby v oddelení URGENT v Nsp Sv. Lukáša v Galante neohrozí statickú bezpečnosť objektu!

V Piešťanoch, november 2016                         Ing. Csenky Dezider