# TECHNICKÁ SPRÁVA

# ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

| POLOŽKA | NÁZOV PRÍSTROJA | Počet |
| --- | --- | --- |
| PAN | Patch panel cat 6A tienený 24P | 7 |
| ZAS | Dvojzásuvka cat 6A tienená | 65 |
| RACK | Dát. rozvádzač server OMIS s výplňou/ ldoplnit/ - dodávka v rámci SO 01 SERVER | 0 |

# VŠEOBECNÁ  ČASŤ

## Rozsah a zdôvodnenie riešenia

Projekt rieši rozvody a rozmiestnenie pasívnych prvkov systému štruktúrovanej kabeláže v objekte NsP Sv. LUKÁŠA V GALANTE a.s. Hodská 373/38 v rámci ODDELENIA  URGENT NsP GALANTA,  ako univerzálny dátový rozvod pre pripojenie LAN zariadení v objekte.

Je vypracovaný v stupni projekt pre stavebné povolenie a realizáciu

Súvisiace projekty: ( prívod napájania riešia)

- E5 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

- Zdravotnícka technológia č.v. 5416 TG 01

## Podklady pre vypracovanie projektu

Konzultácie s investorom a prevádzkovateľom, Pôdorys objektu budovy, Závery z koordinačných rokovaní, Protokol o určení vplyvov prostredia.

## Normy a predpisy

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy:

STN 33 2000-5-523	Elektrické zariadenia 5. Časť: Výber a stavba el. zariadení, 523.Oddiel: Dovolené prúdy

STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia 4. Časť: Bezpečnosť, 47 kap. Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti,  473.Oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia 5. Časť: Bezpečnosť, 43 kap. Ochrana proti nadprúdom

STN 33 0300 		 Druhy prostredí pre elektrické zariadenia

STN 33 2310  		Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach

STN 33 2000-1	 	Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky.

STN 33 2000-3	 	Elektrické inštalácie budov -Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-4-41  	Elektrické inštalácie budov -Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-5-54  	Elektrické inštalácie budov –Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-52 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení, kap 52: Elektrické rozvody

a ďalšie s nimi súvisiace normy.

## Napäťové sústavy a napäťové pásma

1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S

2 DC 12V, SELV

Pásmo II. – pre striedavé napätia

Pásmo I. – pre jednosmerné napätia

## Riešenie ochrán

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41:

1.Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke

/Ochrana pred dotykom živých častí / čl.412:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

- ochrana malým napätím SELV ,čl.411

2.Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche

/Ochrana pred dotykom neživých častí/ čl.413:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

- ochrana malým napätím SELV,čl.411

## Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia

Podľa vyhl. č.718/2002 sú použité technické zariadenia :

skupiny B, C

## Klasifikácia prostredí

podľa Protokolu o určení prostredia, priloženom k celkovej PD

# technické riešenie

## Popis technického riešenia

1.Systém štruktúrovanej kabeláže slúži ako univerzálny dátový systém v budove.

Centrum systému je v miestnosti server 2.03 OMIS SO 01 na II.NP , kde bude umiestnený dátový rozvádzač 42U s kompletnou výplňou vedľa existujúceho dátového rozvádzača v miestnosti server – rieši PD SO 01 OMIS štuktúrovaná kabeláž. Výplň zahŕňa v sebe ukončenie tienenej kabeláže cat6A na patch paneloch v dátovom rozvádzači v miestnosti server 2.03 OMIS. Kabeláž bude hviezdicová cat6A FTP / tienená/  s ukončeniami v dátových dvojzásuvkách cat 6A FTP s použitím bezhalogénových káblov FTP cat 6A. V rámci vybudovanej siete cat6A je možné distribuovať potrebné dátové služby do príslušných miest – i prípoje  telefónnych liniek do príslušných priestorov podľa zadania. Štruktúrovaná kabeláž bude realizovaná štandardným spôsobom, ktorý je vyžadovaný zo strany investora. Rozmiestnenie zásuviek je určené technológiou zo strany dodávateľov zariadení pre  oddelenie URGENT a pracovnými miestami pre zamestnancov v kancelárskych priestoroch. Je potrebné dodržať  zadanie umiestnenia dátových zásuviek v zmysle výkresu a v zmysle zadania PD Zdravotníckej technológie č.v. 5416 TG 01 hlavne v časti zdrojové mosty, rampy atď.  Dátový rozvádzač pripojiť na nulový potencial žlto zeleným vodičom 6mm a zabezpečiť tak tienenie kabeláže v zmysle noriem.

## Rozvodné zariadenia

Napájacím bodom systému bude dátový rozvádzač Rack umiestnený v miestnosti server 2.03 vedla už inštalovaného dátového rozvádzača v predošlom období, kde bude umožnené v budúcnosti vykonať jednotlivé prepojenia medzi nimi a zabezpečiť tak dátové prenosy v rámci štruktúry budovy / aj optika/ - dátový rozvádzač je inštalovaný v rámci časti PD SO 01 OMIS.slaboprúdy.

## Požiadavky na ostatné profesie

- zosúladiť rozmiestnenie ostatných prvkov slaboprúdu a zariadení zásuvkových okruhov 230V, ktoré budú umiestnené v jednotlivých miestnostiach  a napájanie 230V v dátovom rozvádzači, ako aj jednotlivých prvkov v každej miestnosti.

Rozvody sú realizované káblami FTP cat6A hviezdicovou štruktúrou zo zásuviek s ukončeniami na patch paneloch. Všetky signálne káble sú uložené v hlavných trasách v podhľadových priestoroch v chodbách v žľaboch pre slaboprúdové vedenia. Odbočky z týchto trás sú v PVC trubkách – nad podhľadom (stropné príchytky)  alebo v omietke v trubke. Rozvody sú ukončené v miestnosti server 2.03 v dátovom rozvádzači.

. Dátový  rozvádzač bude možné tak prepojiť metalicky a opticky s existujúcou dátovou sieťou v budove. Pri realizačných prácach je potrebné dodržiavať„ Štandard pre inštaláciu IT infraštruktúry „ , požadovaný investorom.

## Pokyny na prevádzku a montáž

Pre vedenia rozvodov je potrebné používať vodiče s certifikátom cat6A FTP tienený.

Pri rozvodoch musia byť dodržané zásady o úprave rozvodných skríň, označovaní svorkovníc, súbehy, spoločné vedenia ... podľa STN 34 2300. Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonané meranie dátovej siete s vystavením meracích protokolov v súlade s normou ISO/IEC 11801 2nd edition Am1 a Am2 pre každú trasu /linku/  zvlášť.

## Zálohovanie systému

Pri výpadku el. energie bude systém aktívnych komponentov siete zálohovaný zo zdroja UPS – PD nerieši .

# bezpečnosť práce

Namontované zariadenie nepotrebuje údržbu zo strany užívateľa. Prevádzkovanie bude v súlade so zákonom 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia, certifikačné meranie liniek, až na jej základe je možné uviesť zariadenie do prevádzky.

Obsluhu elektrických zariadení smie vykonávať len osoba ktorej kvalifikácia musí zodpovedať vyhláške 508/2009Zb.

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní kábelových trás, umiestnení zariadení a v samotných stavebných úpravách. Požiarnu bezpečnosť zabezpečuje vzájomná poloha káblov a ich izolácia. Prechody káblov cez obvodový plášť budovy a požiarne úseky je potrebné po ukončení montáže utesniť protipožiarnou hmotou v súlade s projektom požiarnej ochrany.

11/2016

Vypracoval : Ing. Ján Čičala