# TECHNICKÁ SPRÁVA

# ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

| POLOŽKA | NÁZOV PRÍSTROJA | Počet |
| --- | --- | --- |
| PH | Podružné hodiny | 9 |

# VŠEOBECNÁ  ČASŤ

## Rozsah a zdôvodnenie riešenia

Projekt rieši rozvody a rozmiestnenie prvkov systému jednotného času umiestneného v objekte NsP Sv. Lukáša v GALANTE a.s. Hodská 373/38 v rámci ODDELENIA URGENT NsP GALANTA .

Je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie a realizáciu

Súvisiace projekty: ( riešia napájanie – zásuvkové obvody)

- E5  Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody.

## Podklady pre vypracovanie projektu

Konzultácie s investorom a prevádzkovateľom

Pôdorys objektu

Závery z koordinačných rokovaní

Protokol o určení prostredia

## Normy a predpisy

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy platné v čase vyhotovenia projektu:

STN 33 2000-5-523	Elektrické zariadenia 5. Časť: Výber a stavba el. zariadení, 523.Oddiel: Dovolené prúdy

STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia 4. Časť: Bezpečnosť, 47 kap. Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti,  473.Oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia 5. Časť: Bezpečnosť, 43 kap. Ochrana proti nadprúdom

STN 33 0300 		Druhy prostredí pre elektrické zariadenia

STN 33 2310  		Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach

STN 33 2000-1 		Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky.

STN 33 2000-3		Elektrické inštalácie budov -Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-4-41  	Elektrické inštalácie budov -Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-5-54  	Elektrické inštalácie budov –Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-52 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení, kap 52: Elektrické rozvody

a ďalšie s nimi súvisiace normy.

## Riešenie ochrán

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

-       ochrana SELV

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

## Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia

Podľa vyhl. ÚBP č.718/2002 Z.z, sú použité technické zariadenia :

skupiny B, C

## Napäťové sústavy

1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S

12 – 60 V AC,

# technické riešenie

## Popis technického riešenia

V objekte budovy bude inštalovaný systém jednotného času na základe inštalovaných podružných hodín  s podružnou linkou 12 – 60 V s pripojením do hlavných hodín – rieši časť PD SO 01 OMIS slaboprúdy, hlavné hodiny budú umiestnené v priestore informátor vrátnica prízemie vstup spolu s DCF modulom a anténou pre synchronizovanie presného času. Jednotlivé podružné hodiny potom budú inštalované v zmysle výkresovej časti v jednotlivých stropných priestoroch  v prevedení  podružné digitálne hodiny. Systém bude napájaný zo zásuvky 230V v miestnosti informátor.

## Rozvodné zariadenia

- Napájacím bodom systému bude zásuvka 230V v miestnosti vrátnica informátor  prízemie vstup

Rozvody  pre hodiny budú realizované káblom 1-CHKE-V 2x1,5. Káble sú uložené v hlavných trasách pod omietkou alebo v podhľadoch so zakončením na svorkách systému hlavných hodín. Systém rozvodov je v prevedení bezhalogenový.

## Pokyny na prevádzku a montáž

Pre vedenia jednotného času  je potrebné používať vodiče s medeným jadrom.

Pri rozvodoch musia byť dodržané zásady o úprave rozvodných skríň, označovaní svorkovníc, súbehy, spoločné vedenia ... podľa STN 34 2300.

Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a skúška el. zariadení.

Pred uvedením zariadení do trvalej prevádzky sa musí vykonať minimálne 14 dňová skúšobná prevádzka.

## Zálohovanie systému

Systém je zálohovaný akumulátorom 12V 7h.

# bezpečnosť práce

Inštalované zariadenie nepotrebuje údržbu zo strany užívateľa. Pravidelné kontroly systému budú vykonávať pracovníci montážnej organizácie.  Prevádzkovanie bude v súlade so zákonom 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pracovníci obsluhujúci el. zariadenie musia byť preukázateľne poučení o umiestnení hlavných vypínačov (istič) systému presného času resp. napájací bod – zásuvka informátor.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať východziu odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia a na jej základe je možné uviesť zariadenie do prevádzky.

Obsluhu elektrických zariadení smie vykonávať len osoba, ktorej kvalifikácia musí zodpovedať požiadavkám vyhlášky ÚBP č. 508/2009 Z.z.

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napätiu bude vykonaná podľa bodu RIEŠENIE OCHRÁN tejto technickej správy.

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní kábelových trás, umiestnení zariadení a v samotných stavebných úpravách. Požiarnu bezpečnosť zabezpečuje vzájomná poloha káblov a ich izolácia, po montáži zabezpečiť utesnenie káblových prechodov v súlade s projektom požiarnej ochrany.

11/2016

Vypracoval:	Ing. Ján Čičala