M  E  D  I  P  R  O  J  E  K  T   s. r. o., Winterova 1733 / 17,  921 01  Piešťany

IČO : 30998441, DIČ : 202 039 6774, IČDPH : SK 202 039 6774

www.galeriamediprojekt.sk

Zapísaný :Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T

##### P R O J E K T

PRE REALIZÁCIU STAVBY

NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

● BLOK A,B,C 2.NP- OMIS, URGENT ●

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03

Hodská 373/38

GALANTA

Zák. č. 255/2016

E1

#### ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE

TECHNICKÁ SPRÁVA

Spracovaná projektová dokumentácia rieši navrhovanú stavbu NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA v katastrálnom území mesta Galanta v rozsahu požiadaviek investora, ktoré zadefinoval pre oslovené projektové organizácie v rámci výberového konania, predmetom, ktorého bol výber dodávateľa na Vypracovanie PD stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA v podrobnostiach a rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby- v rozsahu investičného zámeru investora.

Pre vypracovanie PD bola investorom vybratá cenová a termínová ponuka MEDIPROJEKTU spol. s r.o. Piešťany.

Spracovateľ PD si následne vypracoval PD- Zameranie skutkového stavu časti I. a II. nadz. podlažia Blokov A, B a C lôžkového monobloku, ktorých rekonštrukcia je predmetom navrhovanej stavby.

Vzhľadom na skutočnosť, že vedenie NsP ani investor nemal k dispozícii PD skutkového stavu priestorov, ktoré sú predmetom rekonštrukcie- spracovateľ PD si pre potreby vypracovania PD navrhovanej stavby- v predstihu vypracoval PD- Zameranie skutkového stavu v rozsahu a hĺbke spracovania potrebnom pre vypracovanie PD navrhovanej stavby pre vydanie stav. povolenia a realizáciu stavby, včítane overenia konštrukčnej a materiálovej podstaty rozvodov inštalácií IS a energií- HAPom a zodpovednými projektantmi jednotlivých častí PD odborných profesií.

GP si priebežne realizoval odsúhlasenia investorom a vedením vybraté dispozičné a prevádzkové riešenia oddelení OMIS a urgentného príjmu NsP Sv. Lukáša v Galante- z GP vypracovaných alternatívnych návrhov a so zodp. pracovníkmi investora a vedenia NsP ako i orgánmi štátnej správy, ktoré sa k spracovanej PD budú vyjadrovať.

Spracovateľ PD okrem uvedených projektových podkladov a zrealizovaných prerokovaní ním vypracovaných návrhov riešenia oddelení OMIS a urgentného príjmu- mal k dispozícii i ďalšie projektové podklady, ktoré mu poskytlo vedenie NsP Sv. Lukáša v Galante -v rozsahu v akom ich má vo svojom archíve i arch. štúdiu riešenej prevádzky vypracovanú proj. organizáciou OBERMEYER HELIKA s.r.o., Dúbravská cesta 1793/2, Bratislava- Karlova Ves.

Jednotlivé časti PD sú vypracované- v súlade s platnými STN, vyhláškami a nariadeniami záväznými pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzku zariadení tohto typu a stavieb občianskej vybavenosti všeobecne- z hľadiska prevádzky, materiálového riešenia, zohľadnenia požiadaviek PO, IBP atď.

Konštrukčné a technické riešenie

Predmetom navrhovanej stavby NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE ● BLOK A, B, C, 2.NP- OMIS, URGENT ● ZMENA DOKONČENEJ STAVBY, OBJEKT SO 01, SO 02, SO 03, Hodská 373/38, GALANTA - sú stavebné úpravy I. a II. nadz. podlažia lôžkového monobloku pre potreby oddelenia OMIS a urgentného príjmu NsP Sv. Lukáša v Galante- situované v lôžkovom monobloku, včítane ich napojenia na vnútorné inštalácie IS a energie lôžkového monobloku včítane vybavenia priestorov zodpovedajúcou zdravotníckou a ďalšou technológiou a technikou- v rozsahu spracovanej PD.

Je samozrejmé, že keď priestory, ktoré sú predmetom navrhovaných stav. úprav sú situované na úrovni II. nadzemného podlažia lôžkového monobloku- tu navrhovanými stav. úpravami budú v rozsahu potrieb napojenia týchto priestorov na vnútorné inštalácie IS a energií dotknuté i ďalšie podlažia v rozsahu navrhovaných napojení na jestvujúce rozvody inštalácií lôžkového monobloku- včítane technol. vybavenia VZT situovaného na dvanástom podlaží lôžkového monobloku- v rozsahu potrieb navrhovaného oddelenia OMIS a urgentného príjmu.

Vzhľadom na uvedené popis konštrukčného a technického riešenia zohľadňuje i túto skutočnosť.

SKUTKOVÝ STAV

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základové konštrukcie monobloku sú monolitické železobetónové a z prostého betónu.

HYDROIZOLÁCIE

Hydroizolácie podzemných častí I. podz. podlažia monobloku chránia tieto priestory a podlahy, kde nie je podzemné podlažie proti zvýšenej zemnej vlhkosti zodp. hydroizoláciou- pásovými lepenkami- natavenými na penetračným náterom ošetrené podkladné betóny a tehlové prímurovky okolo obvodových stien I. podz. podlažia objektu monobloku.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie

Tvorí žel. betónový skelet tvorený stĺpmi rôzneho profilu a stĺpmi stenového profilu.

Zábradlie logií- monolitické železobetónové- hr. 125 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie

Monolitické bezprievlakové železobetónové stropy hr. 200 mm a markízy a nosné časti priebežných logií v hr. 150-200 mm.

Schodiská monolitické železobetónové.

Obvodové murivá sú výplňové hr. 300 mm z keramických tvárnic na maltu so zvýšenou pevnosťou.

Obvodové murivá strešných nadstavieb hr. 150 a 200 mm z z keramických tvárnic na maltu so strednou pevnosťou.

STRECHY

Strechy ploché- pokryté pásovými lepenkovými hydroizoláciami v kombinácii s klampiarskymi výrobkami z pozinkovaného plechu.

KLAMPIARSKE VÝROBKY

Klampiarske výrobky na strechách a parapety sú zrealizované z pozinkovaného plechu- ošetrené olejovo syntetickými nátermi vo farbe hnedá.

BLESKOZVODY

Bleskozvody sú riešené ako pasívne s rozvodmi po strechách na kovových podložkách.

Zvody bleskozvodov sú riešené v špárach nosných častí fasád, resp. ich omietkach a voľne po fasádach v rozsahu ČSN záväzných pre ich riešenie v čase vypracovania PD a realizácie stavby.

Výstupy na strechy sú zabezpečené vonkajšími vstupnými dverami a požiarnymi rebríkmi.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Vnútorné povrchové úpravy

Vnútorné povrchové úpravy v lôžkovom monobloku sú zrealizované v súlade s prevádzkou.

Vonkajšie povrchové úpravy

Sklenená mozaika čierna a sivá rozmeru 20x20x4 mm na monobloku.

PODLAHY

Podlahy sú zrealizované v súlade s prevádzkou- prírodný kameň, keramické dlažby rôzneho typu, PVC, povlakové krytiny, betónové mazaniny atď.

OTVORY

Výplne fasádnych otvorov – okná – pôvodné kovové zdvojené. V čase pred realizáciou nového opláštenia boli vymenené za plastové biele zasklené tepelnoizolačným dvojsklom.

Vstupné dvere- hliníkové, kovové oceľové a plastové.

Presklené steny- sú vytvorené v kombinácii pevných presklených okien oceľových zdvojených a v prípade kruhového únikového schodiska lôžkového pavilónu z KOPILIT-ových  tvaroviek.

Vnútorné dvere sú typové – drevené v oceľových zárubniach.

V rámci zrealizovaných postupných úprav a rekonštrukcií vyplývajúcich z aktuálnych potrieb, resp. technického stavu výplní fasádnych otvorov- časť z nich už bola vymenená za plastové- bielej farby- okná, oceľovo hliníkové- vstupné dvere, hliníkové- vstupné dvere.

ROZVODY INŠTALÁCIÍ IS A ENERGIÍ

Rozvody inštalácií IS a energií v lôžkovom monobloku boli zrealizované v súlade s pôvodnou prevádzkou a ČSN záväznými pre ich realizáciu v čase realizácie stavby, resp. boli menené a upravované v súlade so zrealizovanými prevádzkovými a dispozičnými úpravami.

Priestory lôžkového monobloku sú v plnom rozsahu napojené na vnútorné rozvody inštalácií IS a energií ako i na vonkajšie areálové rozvody IS (E1- el. energie, E2- slab. rozvody, telefón, TV, internet, EPS atď, bleskozvod, vodovod, TÚV, ÚK, med. plyny, kanalizáciu ako i na areálovú komunikačnú sieť a vybavené sú zdravotníckou technikou a technológiou, technológiou VZT a MaR a ďalšími technológiami v súlade s prevádzkou zodp. času ich realizácie.

Vzhľadom na rozsah riešených priestorov I. a II. nadz. podlažia monobloku popisovať ďalšie podrobnosti týkajúce sa architektonického, konštrukčného a dispozičného riešenia ako i rozvodov IS a energií je bezpredmetné.

Podrobnosti dispozičného, prevádzkového, materiálového i typového riešenia ako i vybavenia riešených priestorov zariadeniami a rozvodmi inštalácií IS a energií a technologickými zariadeniami sú zrejmé z grafickej časti PD- Zameranie skutkového stavu.

OBJEKT SO 02- BLOK A, C, 2. NP- URGENT

NAVRHOVANÝ STAV

ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Nové základové konštrukcie- súvisiace s realizáciou navrhovaného stavebného objektu v súlade s vypracovanou PD- sú iba v navrhovanej strojovni VZT pod navrhované zariadenia VZT- základová doska z prostého betónu vystužená zvarovanou sieťovinou Ø 8 mm- 150x150mm a pásové základy pod navrhované obvodové výplňové murivá a vnútorné murivá- z prostého betónu.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Stavebné úpravy priestorov na úrovni I. a II. nadz. podlažia blokov A a C lôžkového monobloku v rozsahu navrhovaného stavebného objektu v zásade nezasahujú do zvislých ani vodorovných nosných konštrukcií lôžkového monobloku.

Určité statické riešenie si však vyžiadajú realizácie otvorov súvisiace s rozvodmi VZT a uchytením stropných operačných svetiel a tubusov medicinálnych plynov v prevádzkach OMIS i urgentného príjmu.

Navrhované obvodové murivo hr. 450 mm na úrovni I. nadz. podlažia- je navrhované z keramických tvaroviek, - 248x440x249+ lepiaca malta.

Navrhované vnútorné murivo hr. 250 mm na úrovni I. nadz. podlažia je navrhované z keramických tvaroviek, - 375x250x238+ lepiaca malta.

Prestropenie tohto priestoru je riešené jestvujúcim stropom nad I. nadz. podlažím lôžkového monobloku- blokov A a C v plnom rozsahu.

PRIEČKY

Navrhované priečky sú vzhľadom na množstvo rozvodov inštalácií IS a charakter prevádzky ako i náväznosti na priečky jestvujúce- navrhované v hr. 125 mm z presných pórobetónových priečkových tvárnic- 125x249x599 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu šedú a keramických tvaroviek - 500x115x238+ lepiaca malta.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Povrchové úpravy priečok- použije sa suchá stierka  biela hr. 5 mm (skladba- prvá vrstva hr. 4 mm + vystužujúca tkanina  160 g/m2 + druhá vrstva hr. 1mm).

Povrchové úpravy- na stenách, priečkach a stropoch, ktoré ostávajú- sa po realizácii rozvodov inštalácií IS a energií iba povrchovo vyspravia, resp. upravia stierkou, pričom konečná úprava sa zrealizuje v súlade s STN zabezpečujúcu čistotu prostredia maľovkou, olejovým náterom, keramickým obkladom- v súlade s vypracovanou PD.

Povrchové úpravy v riešených priestoroch sa zrealizujú v súlade s návrhom zdokumentovaným v časti SO-02 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- viď VÝPIS PODLÁH A POVRCHOV.

VONKAJŠIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Navrhované stavebné úpravy neriešia vonkajšie povrchové úpravy lôžkového monobloku.

Ďalšie povrchové úpravy súvisiace s predmetnou stavbou sú povrchové úpravy výplňového obvodového muriva a výplne fasádnych otvorov súvisiace s realizáciou stavebných úprav bloku A na úrovni I. nadz. podlažia lôžkového monobloku- materiálové riešenie viď grafická časť PD SO-02 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

Ďalšie povrchové úpravy súvisiace s predmetnou stavbou sú povrchové úpravy výplňového obvodového muriva a výplne fasádnych otvorov súvisiace s uzatvorením voľnej podnože pod blokom A lôžkového monobloku- materiálové riešenia vid grafická časť PD SO-02 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

Vonkajšie povrchové úpravy týchto priestorov sa zrealizujú v súlade s návrhom povrchových úprav monobloku, ktoré sú zdokumentované v PD stavby OBNOVA OPLÁŠTENIA MONOBLOKU A POLIKLINIKY vypracovanou firmou MEDIPROJEKT spol. s r.o. Piešťany v júli 2016.

Vonkajšie povrchové úpravy riešených častí lôžkového monobloku, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby sú podrobne zdokumentované v PD časť SO-02 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

PODLAHY

Sú navrhované v súlade s navrhovanou prevádzkou.

Jedná sa v zásade iba o vysprávky podláh po odstránení jestvujúcich nášľapných vrstiev, resp. o podlahy nové v prípade zmeny prevádzky.

Úpravy podláh- viď PD časť SO-02 E1- ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- výkresy pôdorysov a VÝPIS PODLÁH A POVRCHOV.

PODHĽADY

Z hygienického hľadiska a údržby- sa navrhujú zásadne podhľady a obklady rozvodov IS a energií- plné sadrokartónové do normálneho i vlhkého prostredia podľa typu prevádzky.

Ich účelom je krytie jestvujúcich i navrhovaných vodorovných i zvislých rozvodov IS a energií, resp. i krytie uchytení zdravotníckej a ďalšej technológie a techniky do nosných častí budovy.

V priestoroch, kde si to vyžaduje stupeň čistoty prostredia prechody podhľadov a stien bude riešený z hľadiska čistoty prostredia- krycou lištou fabiónom.

V ďalších priestoroch sú navrhované sadrokartónové podhľady kazetové, ktoré umožňujú bezproblémovú údržbu navrhovaných a jestvujúcich rozvodov IS a energií, resp. i realizáciu rozvodov nových v prípade zmeny prevádzky alebo nových požiadaviek vyplývajúcich z potrieb nových technologických zariadení, resp. i zmeny rozvodov z hľadiska platných STN, vyhlášok a nariadení záväzných pre riešenie zdrav. prevádzok tohto typu.

V priestore strojovne VZT na úrovni I. nadz. podlažia- zabezpečujúcou vetranie a čistotu prostredia navrhovanej prevádzky URGENT na úrovni II. nadz. podlažia je navrhovaný zvukoizolačný podhľad- chrániaci prevádzku URGENT pred nadmerným hlukom z navrhovaných zariadení VZT.

ZASTREŠENIE

Stavebné úpravy striech- navrhovaná stavba nerieši.

VÝPLNE FASÁDNYCH OTVOROV

Stavebné úpravy súvisiace s navrhovanou stavbou riešia iba výplne fasádnych otvorov vytváraného priestoru strojovne VZT na úrovni I. nadz. podlažia bloku A lôžkového monobloku.

Stavebné úpravy súvisiace s navrhovanou stavbou riešia iba výplne fasádnych otvorov vytváraného priestoru pod blokom A lôžkového monobloku, ktorý je v súčasnosti voľný a z hľadiska jeho využitia v súlade s pôvodným zámerom mal byť pre pobyt, resp. rehabilitačnú firmu liečby hospitalizovaných pacientov je nevyužívaný a z hľadiska prevádzky naviac spôsobuje iba problémy s udržiavaním čistoty a hygieny.

Výplne fasádnych otvorov tohto priestoru sú navrhované v zhode s materiálovým a typovým riešením fasádnych výplní, ktoré sú navrhované pre výmenu fasádnych výplní celého lôžkového monobloku, t.j. plastové biele so zasklením z tepelnoizolačného dvojskla.

ZÁMOČNÍCKE A KLAMPIARSKE VÝROBKY

Rozsah a riešenie zámočníckych, resp. i klampiarskych výrobkov, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby- sú podrobne spracované v grafickej časti PD- SO-02 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE- VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV.

ROZVODY INŠTALÁCIÍ IS A ENERGIÍ

Sú podrobne zdokumentované v grafických a textových častiach PD- jednotlivých odborných profesií.

Podrobnosti konštrukčného, materiálového, typového a farebného riešenia stav. úprav súvisiacich s riešením rozvodov IS- viď PD časť SO-02 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

UPOZORNENIE

Spracovaná PD nerieši zateplenie fasád lôžkového monobloku na úrovni I. a II. nadz. podlažia bloku A a C ani výmenu výplní fasádnych otvorov- okien, vstupných dverí a presklených stien.

PD rieši iba povrchové úpravy fasád a výplne fasádnych otvorov riešených priestorov na úrovni I. nadz. podlažia blokov A a C v zhode s povrchovými úpravami ako boli navrhnuté pre realizáciu stavby OBNOVA OPLÁŠTENIA MONOBLOKU A POLIKLINIKY NSP SV. LUKÁŠA V GALANTE, Hodská 373/38, GALANTA.

Navrhované stavebné úpravy sú podrobne zdokumentované v grafickej časti PD- časť SO 02 E1 ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE.

Piešťany, november 2016

Vypracoval: HAP – Ing. arch. Jaroslav Kvetán

Autorizovaný architekt SKA