Stavba	: 	Oddelenie  URGENT, NsP  Sv.  Lukáša  v  Galante

Miesto	: 	Galanta

Investor	: 	NsP Sv. Lukáša Galanta a.s., Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Projektant 	: 	Ing. Dominik Slušný,  certif. 100/4/2015-EZ-P-E1-A,B

Stupeň	: 	Zmena časti dokončenej stavby

- 1. TECHNICKÁ SPRÁVA

k vnútorným silnoprúdovým rozvodom

1. ROZSAH PROJEKTU : projekt vnútorných silnoprúdových rozvodov rieši umelé osvetlenie, zásuvkové obvody a pripojenie na el. energiu zariadení VZT, ZTI a zariadení zdravotníckych v navrhova- nej zmene časti dokončenej stavby na Oddelení URGENT v areáli Nemocnice s poliklinikou v Galante v rozsahu projektu pre stavebné konanie.

2. PODKLADY K PROJEKTU : projekt silnoprúdovej elektroinštalácie bol vypracovaný na základe schváleného disozičného riešenia objektu a podľa požiadaviek projektu zdravotníckej technológie, VZT a ZTI v zmysle platných predpisov a noriem STN.

3. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE :

- napäťová sústava:       	NN	- hlavné rozvody  	3PEN/AC 50Hz, 230/400V/TN-C

- rozvody k spotrebičom  	3NPE/AC 50Hz, 230/400V/TN-S

- zdravot. izolovaná sústava 	2+PE/AC 50Hz, 230V/IT

- ochrana pred zásahom el. prúdom /STN 33 2000-4-41/:

- živých častí v normálnej prevádzke: 	- izolovaním živých častí /príl.A,kap.A.1/

- zábranami alebo krytmi / príl.A,kap.A.2/

doplnená prúdovými chráničmi

- neživých častí pri poruche:	- samočinným odpojením napájania /čl.411.3.2/ a doplnkovým

pospájaním

- oddelením obvodov – zdravotnícka izolovaná sústava /ZIS/ podľa

STN 33 2000-7-710

- ochrana pred nadprúdmi – skratom a preťažením je zabezpečená zaradením istiaceho prvku zodpovedajúcich parametrov do príslušného obvodu tak, aby tento pri poruche samočinne odpojil zariadenie od siete v dostatočne krátkom čase.

- ochrana pred prepätím je riešená inštaláciou prepäťových ochrán typu „C“ do navrhovaných podružných rozvádzačov v jednotlivých riešených častiach

- prostredie : 	- základné, obyčajné – vo všetkých vnútorných priestoroch

- vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 :

- vo vnútornom priestore – kategória priestoru III:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1, AN1,AP1,AR1,BA3,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

Prostredie v navrhovaných priestoroch je určené protokolom o určení vonkajších vplyvov, ktorý vypracovala odborná komisia projektanta v zmysle STN 33 2000-5-51 v prílohe k technickej správe.

- krytie el.predmetov :   navrhnuté v súlade s STN 33 2000-5-51

- energetická bilancia : 			inštal. výkon                      koef.                     	súčas.výkon

odber zo siete		Pi/kW/                                                        	Pp/kW/

––––––––––––––––––––-–––––––––––––-––––––-––––––––––––––––––––––––––

osvetlenie	12,0	0,6	7,2

zásuvkové rozvody	12,0	0,4	4,8

zdravotnícka technológia	16,0	0,4	8,0

VZT+klima	34,0	0,8	 27,0

––––––––––––––––--––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––

SPOLU	    	Pi = 74,0kW	   		Pp = 47,0kW

===============	 ===============

inštal.výkon 	súčas.výkon

zálohovaný odber z GE	Pi/kW/	 Pp/kW/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Rozvádzač R-OP21	 			31,4			15,2

Rozvádzač RS21+RZ21 			32,6			16,8

––––––––––––––––--––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––

SPOLU	    	Pi = 64,0kW	   	Pp = 32,0kW

===============	 ===============

- stupeň dôležitosti dodávky el.energie pre jednotlivé zariadenia je riešený v zmysle STN 33 2000-7-710 :

- menej dôležité obvody - stupeň č.3 – zariadenia pripojené iba zo siete bez zálohovania

- dôležité obvody /zdroj - jestv.trafostanica, zálohovaná náhradným zdrojom el.energie GE, tr.15/

- veľmi dôležité obvody /zdroj - detto ako dôležité obvody, doplnený špec. zdrojom tr.0 resp.tr.0.5/

Trieda 0 - musí zaistiť napájanie veľmi dôležitých obvodov online po prerušení dodávky zo siete, resp. z hlavného núdzového zdroja /VDO/

Trieda 0.5 - musí zaistiť napájanie veľmi dôležitých obvodov do 0,5 sekundy po prerušení dodávky zo siete, resp. z hlavného núdzového zdroja /operačné svietidlá/

Trieda 0.15 - musí zaistiť napájanie dôležitých obvodov do 15 sek. po prerušení dodávky zo siete

Zatriedenia jednotlivých el. obvodov, resp. spotrebičov z hľadiska dodávky el. energie je riešené podľa požiadaviek, vyplývajúcich z projektu zdravotníckej technológie, uvedené v protokole č. 5416-1 o určení typu miestnosti pre lekárske účely.

- zaradenie EZ podľa vyhl. 508/2009 Z.z.:   vyhradené technické zariadenie A/III/h – el. rozvody

v miestnostiach na lekárske účely

4. TECHNICKÝ POPIS :

Navrhované zdravotnícke priestory oddelenia URGENT, riešené v rámci zmeny časti dokončenej stavby, sú situované v areáli Nemocnice s poliklinikou v Galante na 1. a 2.NP a budú realizované ako dostavba strojovní /1.NP/ alebo ako rekonštrukcia existujúcich priestorov /2.NP/.

- zásobovanie el. energiou :

Nové priestory na 1.NP sa na el. energiu pripoja z existujúcej NN rozvodne v monobloku káblom NHXH-J 4x95mm2, pripojeným z rezervného vývodu In=160A a ukončeným v navrhovanom rozvádzači RMS, umiestneným v strojovni VZT. Z rozvádzača RMS budú pripojené všetky svetelné a zásukové obvody, obvody pre pripojenie VZT a klima zariadení.

Rekonštruované priestory na 2.N.P. budú na el. energiu pripojené z existujúceho stupačkového rozvodu v monobloku vždy dvojicou káblov, ukončenou v podružných rozvádzačoch RS21, RZ21, R-OP21, pričom jeden z dvojice sa pripojí na rozvod zo siete, druhý na rozvod zálohovaný z motorgenerátora GE.

Predpokladané navýšenie el. výkonov a spotreby el. energie bude pokryté z výkonovej rezervy v zdrojoch a v rozvodoch el. energie v areáli NsP bez nárokov na zmenu fakturačného merania spotreby el. energie.

- ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je v miestnostiach pre lekárske účely riešená podľa požiadaviek, uvedených v STN 33-2000-7-710 /STN 33 2140/:

Požiadavky PO, P1 /STN 33 2140/ sú obsiahnuté už v rámci ochrany pred zásahom el. prúdom samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41.

Požiadavka P2 /STN 33 2140/ a čl. 710.415.2 STN 33-2000-7-710 - v miestnostiach pre lekárske účely a v každom zdravotníckom priestore skupiny 1 a skupiny 2 musí byť zriadené doplnkové ochranné pospájanie. Vodiče doplnkového ochranného pospájania sa musia pripojiť na prípojnicu pospájania /PA/ s cieľom vyrovnania rozdielov potenciálov medzi časťami, ktoré sú umiestnené v prostredí pacienta alebo ktoré sa môžu premiestniť do prostredia pacienta. Prípojnice pospájania budú umiestnené v skrinkách ochranného pospájania SOP, prípojnice sa navzájom prepoja vodičom Cu16mm2zž, detto na prípojnicu ochranného uzemnenia HUS-EP.

Na prípojnicu PA v skrinke ochranného pospájania sa pripoja vodičom Cu6mm2zž :

- všetky trvalo inštalované okolité vodivé časti - rozvody vody, ÚK, VZT a ďalšie vodivé časti, ktorých povrchová plocha je vačšia ako 0,02m2 alebo niektorý ich rozmer presahuje 0,2m.

V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 odpor ochranných vodičov vrátane odporu prípojov medzi svorkami pre ochranný vodič zásuviek a svorkami pevne inštalovaných zariadení alebo medzi akýmikoľvek cudzími vodivými časťami a prípojnicou pospájania nesmie prevýšiť 0,2Ω /STN 33 2000-7-710, čl.710.415.2.2/.

Požiadavka P4 – v koncových obvodoch skupiny 1 s menovitým prúdom do 32A sa musia použiť prúdové chrániče (RCD) typu A s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom, neprevyšujúcim 30mA /STN 33 2000-7-710, čl.710.411.4/. Počet obvodov /zariadení/, chránených jedným prúdovým chráničom, má byť čo najmenší. Osvetlenie, inštalované vo výške nad 2,5m nad podlahou, nemusí byť chránené prúdovým chráničom.

- Požiadavka P5 - Zdravotnícka izolovaná sústava /ZIS/

V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 sa musí použiť zdravotnícka sústava IT v koncových obvodoch, napájajúcich zdravotnícke el. zariadenia a systémy, určené na podporu kritických životných funkcií, ktorých vyradenie z prevádzky by mohlo ohroziť zdravie alebo život pacientov.

Pre zdravotnícku izolovanú sústav platí /čl.710.411.6.3.101 STN 33 2000-7-710/:

- rozsah ZIS musí byť obmedzený na jednu miestnosť, prípadne skupinu miestností pre lekárske účely, ZIS musí byť vybavená zariadením moniturujúcim izoláciu /IMD/

- pre každú ZIS sa musí zriadiť akustický a optický výstražný systém - trvalo pripojený sledovač izolačného stavu, indikujúci:

- zelené svetlo – normálna prevádzka

- žlté svetlo – minimálna hodnota izolačného odporu, signál sa nesmie dať zrušiť ani odpojiť

- zvukové výstražné znamenie - minimálna hodnota izolačného odporu, signál sa môže dať stlmiť

Uvedený výstražný systém musí byť umiestnený na vhodnom mieste, aby sa dal trvalo sledovať zdravotníckym personálom, prípadne technickou obsluhou

- pre vytvorenie ZIS použiť ochranný oddeľovací transformátor, napájaný z dôležitých obvodov, s tienením medzi primárnym a sekundárnym vinutím a chráneným proti skratu. Vyžaduje sa monitorovanie preťaženia a vysokej teploty transformátorov zdravotníckej izolovanej sústavy.

- el. zariadenia s príkonom nad 5kVA a RTG prístroje pripojiť v priestoroch so ZIS cez prúdový chránič

- umelé osvetlenie je riešené v zmysle STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie, STN 360082 - intenzita osvetlenia a počty svietidiel. Dotknuté priestory sú z hľadiska kategórie osvetlenia zaradené podľa charakteru vykonávaných činností, zaradeniu osvetľovaných priestorov zodpovedá i navrhovaná priemerná intenzita umelého osvetlenia. Intenzita osvetlenia na pracoviskách je určená s ohľadom na kvalitu denného osvetlenia. Hodnoty udržiavanej osvetlenosti Em v /lx/ sú navrhnuté podľa tabuľky 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 a uvedené na výkrese v Legende miestností. Stálosť osvetlenia bude zaistená použitím svietidiel prednostne s elektronickými predradníkmi.

Pre administratívne pracoviská s monitormi nesmie z hľadiska oslnenia činiteľ oslnenia UGRL osvetľovacej sústavy podľa STN EN 12464-1 presiahnuť hodnotu -19, v chodbách, šatniach – 25.

Pre všetky priestory s trvalým pobytom osôb je stupeň podania farieb vyjadrený podľa tabuľky 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. S prihliadnutím na uvedené boli výpočty osvetlenosti prevedené pri použití žiarivkových trubíc s indexom podania farieb Ra ≥80.

Intenzity osvetlenia v niektorých priestoroch:

Chodby – osvetlenie žiarivkové/LED, intenzita osvetlenia – 100 lx

Soc. zariadenia, čakárne – osvetlenie žiarivkové/LED, intenzita – 200lx

Ambulancie, pracovne, vyšetrovne – osvetlenie žiarivkové/LED, intenzita – 300-500 lx

Lôžkové izby expektačné - osvetlenie žiarivkové/LED, intenzita – 300 lx

Zákrokové sály - osvetlenie žiarivkové/LED, intenzita – 1000 lx

Svetelná sústava je riešená ako kombinovaná – celkové alebo odstupňované osvetlenie bude doplnené miestnym osvetlením na pracoviskách.

Navrhnuté sú prevažne svietidlá so zdrojom LED v stropnom, resp. zapustenom vyhotovení do podhľadu, v sociálnych priestoroch s úspornými svitidlami so zdrojmi LED. V priestoroch s vyššími nárokmi na osvetlenie sú uvažované svietidlá, ktorých svetelnočinné časti svietidiel - odrazné plochy, optické mriežky apod sú navrhnuté podľa charakteru osvetľovaných priestorov - napr. mriežka z vysokolešteného hliníka s dvojitou parabolou DP, ktorá spĺňa požiadavky na osvetlenie priestorov s výpočtovou technikou, zdroje LED s kvalitným farebným podaním atď. V miestnostiach s umývateľným podhľadom sú navrhnuté svietidlá s plným mliečnym krytom.

Ovládanie osvetlenia je riešené kolískovými vypínačmi od vstupných dverí do miestností. Svietidlá sú radené do samostatne ovládaných skupín, ktoré zohľadňujú charakter prevádzky i svetelné pomery v miestnosti.

- núdzové osvetlenie pre osvetlenie únikových ciest a východov je riešené svietidlami so zabudovaným akumulátorom. Svietidlá NO sa pripoja priamo z jednotlivých svetelných obvodov z odbočných krabíc. Pri poklese resp. strate napätia v dotknutom el. obvode sa svietidlá NO núdzového osvetlenia automaticky rozsvietia. Doba, po ktorú svietidlá svietia /min. 3 hod./, postačuje na bezpečné opustenie ohrozeného priestoru. Po vybití akumulátorov na kritickú hranicu sa svietidlá NO automaticky vypnú, aby nedošlo k znehodnoteniu akumulátorov. Svietidlá NO je potrebné vybaviť bezpečnostnými nápismi a šípkami, označujúcimi smer únikovej cesty.

- zásuvkové obvody slúžia pre pripojenie jednak zdravotechnických zariadení, zariadení výpočtovej a administratívnej techniky, resp. pri upratovaní a údržbe.

Použitiu zásuviek je prispôsobená i ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím v zmysle požiadaviek STN 33 2000-7-710 a tým aj ich farebné označenie:

      - obvody menej dôležité /MDO/ - pripojené iba z distribučnej NN siete /z trafostanice/, farba neutrálna, napr. BIELA

      - dôležité obvody /DO/ - pripojené zo zálohovaného rozvodu – v prípade výpadku distribučnej siete sú obvody napájané z motorgenerátora GE, farba ZELENÁ

      - zdravotnícka izolovaná sústava /ZIS/ je podľa požiadavky projektu zdravotníckej technológie riešená v lôžkových izbách ARO, JIS, v zákrokových sálach apod. ZIS je vytvorená oddelením obvodov pomocou oddeľovacieho transformátora pre napájanie zdravotníckych priestorov ES710/5000VA od fy BENDER, inštalovaného samostatne v nike. Izolačný odpor medzi živými a neživými časťami el. zariadení, pripojenými zo ZIS, je kontrolovaný sledovačom izolačného stavu A-ISOMETR IR427 od fy BENDER, ktorý v prípade zníženia izolačného odporu pod 50 kOhmov signalizuje na pracoviskách opticky i akusticky poruchový stav v signalizačnej a skúšobnej skrinke MK7, prepojenej so zariadením IR427 káblom JE-H/St/H-V 5x2x0,8mm. Funkčnosť ochrany je možné preveriť skúšobným tlačítkom na skrinke MK7. Monitorovanie preťaženia a vysokej teploty transformátorov je zabezpečené termistormi vo vinutí transformátora a prúdovým transformátorom STW2 na výstupe z oddeľovacieho trafa, signály sú privedené na vstup sledovača IR427, ktorý opticky a akusticky hlási preťaženie oddeľovacieho trafa na paneli MK7 v operačnej sále. ZIS je pripojená z dôležitých obvodov - napájaných zo siete a automaticky zálohovaných z dieselagregátu, farba ŽLTÁ.

      - veľmi dôležité obvody /VDO/  sú riešené podľa požiadavky projektu technológie, požadovaná trieda „0“ dodávky el. energie je zabezpečená zdrojom UPS s dvojitou konverziou. UPS je doplnená batériovým modulom 2xBM, zabezpečujúcim požadovanú dodávku el. energie min. na 3 hodiny, farba ORANŽOVÁ.

Podľa požiadavky STN 33 2000-7-710, čl.710.55.102 musia byť zásuvky ZIS, VDO pre pripojenie zdravotníckych zariadení vybavené signálkou – indikátorom napájania zelenej farby.

- zariadenia VZT sú reprezentované vzduchotechnickými jednotkami s vlastným ovládaním, Z hľadiska elektroinštalácie je privedený prívod do príslušného ovládača /rozvádzača/ VZT jednotky, ovládače sú súčasťou dodávky VZT.

Klimatizačné zariadenia sa skladajú z vonkajších a vnútorných jednotiek, prívod el. energie sa spravidla privedie do vonkajšej, energeticky náročnejšej jednotky, prepojovacie a ovládacie vedenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je súčasťou dodávky klimazariadenia.

- zdravotnícke zariadenia sú pripojené prevažne pohyblivým prívodom cez zásuvku. Rozmiestnenie zásuviek i s požiadavkami na ich istenie je navrhnuté podľa projektu zdravotníckej technológie. Zariadenia s vyšším el. príkonom budú pripojené pevným prívodom, ukončeným v predradenom silovom vypínači.

Operačné svietidlá sa skladajú z pripojovacej skrinky OPL a vlastného svietidla, upevneného na strope nad operačným stolom. Prívod el. energie zo siete i zo špeciálnych zdrojov triedy „0.5“ je zaústený do skrinky OPL, kde je zabezpečené automatické prepínanie /do 0,5sek/ pri výpadku el. energie zo siete na napájanie z batériového zdroja. Výber zdroja bol konzultovaný s firmou ELTECO Žilina a pre každé operačné svietidlo je navrhnutý samostatný zdroj, typ BE062VN, 24V/600W.

Zdroje sú umiestnené mimo miestností pre lekárske účely – v serverovni. Navrhované zdroje splňajú všetky požiadavky STN 33 2000-7-710, kladené na špeciálne zdroje el. energie triedy „0.5“.

Stropné inštalačné mosty a statívy slúžia okrem prívodu ostatných médií i k pripojeniu zdravotníckých zariadení na el. energiu. K uvedeným zariadeniam sú privedené min. 2 obvody ZIS, prípadne VDO a ochranné uzemnenie, ukončené na svorkovnici zariadenia.

Germicídne žiariče sú pripojené pevným prívodom z rozvádzačov R-OP22, výška vývodu a požadovaná dĺžková rezerva je uvedená na výkrese č.2.2. Ovládanie je riešené podľa požiadaviek projektu technológie spínacími hodinami SPH02 jednotlivo alebo po skupinách cez pomocný stykač v R-OP. Príslušnosť ku skupine je vyjadrená číslom obvodu.

Automatika ovládania dverí s elektrickým pohonom bude pripojená pevným prívodom zo zálohovaného rozvodu motorgenerátorom /DO/, elektronická výbava je súčasťou dodávky dverí.

- inštalácia je riešená káblami Cu, hlavné trasy v miestnostiach s podhľadmi v konštrukcii podhľadov v káblových žľaboch, mimo podhľadu pod omietkou, pod obkladom v trubkách HFX, v podlahe FXP.

Typy použitých káblov sú určené podľa účelu a charakteru priestorov v zmysle STN 92 0203 – pre el. vedenia v priestoroch pre lekárske účely musia byť použité káble s ustanovenými vlastnosťami B2ca-s1,d1,a1.

Ochranné pospojovanie je realizované individuálne v jednotlivých priestoroch, kde je to z hľadiska STN 33 2000-7-710 požadované. Vodiče ochranného pospájania o priereze Cu4mm2zž /v operačných sálach Cu6mm2zž/ sa ukončia na prípojniciach PA v skrinkách ochranného pospájania SOP, v priestoroch so zdravotníckou izolovanou sústavou na prípojniciach PA v skrinkách vyrovnania potenciálu VP. Na prípojnicu PE v skrinkách VP sa pripoja ochranné vodiče zásuviek zdravotníckej izolovanej sústavy ZIS, prípojnice PA a PE sa prepoja vodičom Cu25mm2zž, detto skrinky SOP, VP medzi sebou a pospojovanie sa ukončí na prípojnici PE príslušného podružného rozvádzača.

Na prípojnicu PA sa naviac vodičom Cu6mm2zž pripoja zásuvky pre uzemnenie pohyblivých, resp. prenosných zdravotníckych zariadení, operačné stoly pripojiť na sústavu ochranného pospájania vodičom Cu10mm2zž.

Antistatická podlaha v jednotlivých miestnostiach sa pripojí na uzemnenie minimálne v 2 miestach, na každých ďalších 40m2 sa pridáva ďalšie uzemnenie. Cu páska 40x0,1mm v dĺžke cca 1m, položená pod antistatickou podlahovinou s antistatickým lepidlom, sa vyvedie do krabice KO68, osadenej vo výške cca 100mm nad podlahou, kde sa prepojí s vodičom Cu6mm2. Vodiče sa uložia do trubky HFX20, zasekanej po omietku a ukončia sa na prípojnici PA v skrinke SOP alebo VP.

Meranie odporu antistatickej podlahy riešiť meracím prístrojom PU371-500 s meracou sondou pre 1m2 voči uzemňovaciemu bodu v SOP alebo VP. Maximálny odpor podla STN 34 1382 by nemal byť väčší ako 1 Megaohm.

V sprchách, v umyvárkach, v miestnostiach s umývadlom rešpektovať požiadavky STN 33 2000-7-701 na umiestnenie a krytie el. zariadení a prístrojov v jednotlivých zónach. V prípade uloženia el. inštalácie a el. prístrojov na horľavý podklad je nutné dodržať ustanovenia STN 33 2312 ohľadne voľby použitých materiálov, el. prístrojov a ich správneho uloženia.

Protipožiarne opatrenia

Prestupy káblov medzi požiarnymi úsekmi musia byť protipožiarne utesnené v zmysle STN 38 2156. Maximálna požadovaná odolnosť podľa STN STN 73 0802 čl. 121 pre prestup kábelových zväzkov musí byť najmenej podľa požiarnej odolnosti stavebnej konštrukcie, ktorou prestupujú, najviac však 60 minút.

Zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce:

Z hľadiska bezpečnosti práce treba v zmysle vyhlášky SÚBP č.59/1982Zb. v znení vyhlášky č.484/1990 Z.z. pri realizácii dodržať najmä:

STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

- bezpečnostné upozornenia podľa STN 01 0812

- používanie ochranných a pracovných pomôcok

- technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri práci

Ochranu pred úrazmi dodržaním technologickej disciplíny, bezpečnostných a hygienických predpisov

STN 34 3104 	– Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach

STN EN 61310-1	– Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre el. zariadenia

Vyhlášku MPSVaR č.508/2009 Z.z. o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení.

Navrhované el. zariadenia nevykazujú z hľadiska hygieny práce žiadne škodlivé účinky, pri práci na el. zariadeniach musia byť použité pracovné a ochranné pomôcky podľa STN 343100.

5. ZÁVER :

Z hľadiska bezpečnosti patria navrhované el. zariadenia medzi vyhradené technické zariadenia skupiny A, resp.B /vyhl.508/2009Z.z./ a pred ich uvedením do prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a funkčná skúška el. zariadenia. O výsledku prehliadky musí byť vydaný písomný doklad v súlade s STN 33 2000-6.

Pred uvedením zariadení skupiny A do prevádzky musí byť vykonaná úradná skúška vyhradeného el. zariadenia. Predmetom úradnej skúšky je overenie, či el. inštalácia je zhotovená podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie a či je spôsobilá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Úradnú skúšku vykonáva na základe žiadosti organizácie miestne príslušná Technická inšpekcia, ktorá o výsledku skúšky vydá osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii a vyskúšané zariadenie označí. Opakovanú úradnú skúšku je nutné vykonať v lehote podľa vyhl.508/2002 Z.z. V prípade skupiny A je to každé 2 roky.

Pri spracovaní projektu boli použité ďalšie normy a predpisy : STN 34 3100 (2001), STN 33 2000-6, STN 33 2000-4-43 (4-473, 5-523), STN IEC 60 439-1 (35 7107), STN EN 60 446, STN 33 0360, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-7-701, STN 34 3085, STN EN 12464-1 (umelé osvetlenie), STN EN 60 079-14, vyhl. 508/ 2009 Z.z. (bezpečnosť tech. zariadení), STN 92 0203, vyhl. 94/ 2004 (požiar.ochrana) a iné súvisiace normy a predpisy.

Vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev z hľadiska bezpečnosti zdravia pri práci (§ 6zák.124/2006): Existujúce a navrhované elektrické vedenia a zariadenia sú nebezpečenstvom pre život pri dotyku živých častí alebo priblížení sa na takú vzdialenosť, keď vzniká el. oblúk. V prípade dodržania bezpečnostných predpisov pre výstavbu a prevádzku nevzniká ohrozenie zdravia ľudí.

Pri montážnych prácach musia byt dodržané príslušné ustanovenia nasledujúcich noriem :

STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

STN 34 3101 Bezpecnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

STN 34 3103 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzacoch

Po montáži elektroinštalácie vykonat na zariadení odbornú prehliadku, o ktorej sa vyhotoví písomná správa. Pred uvedením zariadenia do prevádzky vypracovat miestne prevádzkové predpisy.

Elektrické zariadenia sa musia revidovat a preskúšavat v lehotách a rozsahu stanovených príslušnými normami, predovšetkým STN 33 1500, STN 33 2000-6, vyhláškou MPSVaR SR c. 508/2009 Z.Z. a smernicami výrobcu.

Elektrické zariadenia sa musia udržiavat v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. Pri práci na elektrických zariadeniach, pri montáži, údržbe a prevádzke musia byt dodržané bezpecnostné opatrenia podla STN 34 3100. Pri práci na elektrických zariadeniach je nutné používat ochranné pomôcky a náradie.

Elektrické zariadenia môžu obsluhovat len pracovníci, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu pre príslušné zariadenie a musia byt preukázatelne poucení v rozsahu vykonávanej cinnosti na tomto druhu zariadenia a zacvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Poruchy elektrického zariadenia odstranuje obsluha, ak nemá potrebnú kvalifikáciu, musí o stave zariadenia upovedomiť pracovníkov údržby alebo iné zodpovedné orgány.

Údržbárske práce na vlastnom zariadení môže vykonávat len osoba s oprávnením na samostatnú činnosť, pričom musí spĺňať požiadavky na vzdelanie a prax stanovenú vyhláškou. Samostatný elektrotechnik môže vykonávať samostatne činnosť na vyhradených el. zariadeniach v rozsahu osvedcenia pri dodržaní podmienok, stanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu samé obsluhovat elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia, ktoré sú vyhotovené tak, že pri obsluhe nemôžu príst do styku s nekrytými živými časťami elektrického zariadenia pod napätím.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie môžu vykonávať udržiavacie práce (čistenie, mazanie, bežné prehliadky bez rozobratia pomocou nástrojov a pod.), ale vždy iba pri vypnutom stave elektrického zariadenia.

Pri obsluhe elektrického zariadenia musí obsluhujúci dodržiavat príslušné návody a inštrukcie a miestne prevádzkové predpisy k jeho používaniu, ako aj dbať na to, aby zariadenie nebolo nadmerne preťažované alebo inak poškodzované. V prípade zistenia závady na zariadení (napr. poškodenie izolácie, zápach po spálení, dym, neobvykle hlučný alebo nárazový chod elektrického zariadenia, silné brunenie, trhavý rozbeh, nadmerné oteplenie niektorej časti elektrického zariadenia, iskrenie), musí sa elektrické zariadenie ihneď vypnúť a závada ohlásiť údržbárovi elektrického zariadenia alebo nadriadenému pracovníkovi. Poškodené elektrické zariadenia sa nesmú používať.

- Zoznam príloh k TS :

–––––––--------–––––––––––––

1. Protokol o určení vonkajších vplyvov č.255/2016	3 A4

2. Protokol o určení typu miestností pre lekárske účely                                		2 A4

Trenčín, 10/2016	    				Vypracoval : Ing. Slušný						                                        certif. 100/4/2015-EZ-P-E1-A,B

P R Í L O H A č.1

STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-710

Protokol č. 255/2016

o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou

MEDIPROJEKT spol s r.o. Piešťany

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Trenčíne dňa : 16.10.2016

Zloženie komisie :

Predseda                                   Ing.arch. Kvetán Jaroslav	- HAP

Členovia                           	Ing.Marcin	- VZT

Varju Juraj		- TECH

Ing. Knapp Juraj		- ZTI

Ing. Buday Pavol			- ÚK

Ing. Slušný Dominik			- EL

ostatní účastníci jednania :

Názov objektu /akcie/ :             	Oddelenie  URGENT

NsP  Sv.  Lukáša  v  Galante

Podklady použité

pre vypracovanie protokolu :   	STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-710,

Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z., projekt. dokumentácia

Prílohy :	Príloha č.1

Popis stavebného objektu :	viď príloha

Rozhodnutie :	viď príloha

Zdôvodnenie :	viď príloha

16.10.2016

..................................................			       ............................................

Dátum spísania protokolu  				Podpis predsedu komisie

PRÍLOHA

k protokolu o prostredí č. 255/2016

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------------------------------------------–––––––––––––––

Stavba	: 	Oddelenie  URGENT, NsP  Sv.  Lukáša  v  Galante

Miesto	: 	Galanta

Investor	: 	NsP Sv. Lukáša Galanta a.s., Hodská 373/38, 924 22 Galanta

Projektant 	: 	Ing. Dominik Slušný,  certif. 100/4/2015-EZ-P-E1-A,B

Stupeň	: 	Zmena časti dokončenej stavby

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------------------------–––––––––––––––––

A./ POPIS STAVEBNÉHO OBJEKTU :

Navrhované zdravotnícke priestory oddelenia URGENT, riešené v rámci zmeny časti dokončenej stavby, sú situované v areáli Nemocnice s poliklinikou v Galante na 1. a 2.NP a budú realizované ako dostavba strojovní /1.NP/ alebo ako rekonštrukcia existujúcich priestorov /2.NP/.

V dotknutých priestoroch sú riešené miestnosti pre lekárske účely – vyšetrovne, expektačné lôžkové izby, zákrokové sály so zázemím apod.

Špeciálne požiadavky, vyplývajúce zo zaradenia týchto priestorov podľa STN 33 2000-7-710, sú uvedené v technickej správe.

B./ ROZHODNUTIE :

Podľa STN EN 60079-10 je celý vnútorný priestor rekonštruovanej časti objektu charakterizovaný ako priestor bez nebezpečenstva výbuchu.

Podľa STN 33 2000-5-51 sú pre vnútorné priestory oddelenia určené tieto hlavné vonkajšie vplyvy:

---------------------------------------------------------------––––––––––––––––---------------------------–––----------------––––––––––––––––––––-

- AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1

---------------------------------------------------------------–––––––––––––––––---------------------------––––––––––----------------––––––––––––-

Využitie priestorov podľa STN 33 2000-5-51 :

----------------------------–––––––

- BA3, BC2, BD1, BE1

---------------------–-------––––––

Konštrukcie budov podľa STN 33 2000-5-51 :

--------------––––-

- CA1, CB1

----------–----–––-

C./ ZDÔVODNENIE :

- vo všetkých vnútorných priestoroch je navrhnuté prostredie základné, obyčajné, pretože na el. zariadenia nevplývajú negatívne vplyvy prostredia a naopak. Teplota a vlhkosť sa v týchto priestoroch pohybuje v medziach podľa kategórie AA5,AB5 STN 33 2000-5-51.

D./ ZÁVER :

El. zariadenia a prístroje navrhnúť v krytí podľa STN 33 2000-5-51, el. inštaláciu riešiť podľa STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-523, STN 332140, STN 341610, STN 33 2312 a podľa pridružených noriem.

Trenčín, 10/2016                                                                 Vypracoval : Ing. Slušný

certif. 100/4/2015-EZ-P-E1-A,B

TABULKA VONKAJŠÍCH VPLYVOV

| Kód Vonkajší vplyv | Oddelenie URGENT NsP Sv. Lukáša v Galante |
| --- | --- |
| # AA Teplota okolia | AA5 - T: +5ºC +40ºC |
| ##### AB Atmosferické podmienky | ## AB5 T: +5ºC +40ºC ## RV: 80-100% |
| ##### AC Nadmorská výška | AC1 ≤2000m |
| ##### AD Výskyt vody | AD1 zanedbateľné |
| ##### AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 zanedbateľné |
| ##### AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 zanedbateľné |
| ##### AG Mechanické namáhanie – nárazy | AG1 mierne |
| ##### AH Mechanické namáhanie – vibrácie | AH1 mierne |
| ##### AK Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 bez nebezpečenstva |
| ##### AL Výskyt živočíchov | AL1 bez nebezpečenstva |
| ##### AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 zanedbateľné |
| ##### AN Slnečné žiarenie | AN1 nízke |
| ##### AP Seizmické účinky | AP1 zanedbateľné |
| ##### AQ Búrková činnosť | AQ1 zanedbateľné |
| ##### AR Pohyb vzduchu | AR1 pomalý |
| ##### AS Vietor | AS1 malý |
| ##### BA Schopnosť osôb | BA3 nemocničné zariadenia |
| ##### BC Kontakt osôb s potenciálom zeme | BC2 zriedkavý |
| ##### BD Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 normálne |
| ##### BE Povaha spracovávaných a skladovaných látok | BE1 bez významného nebezpečenstva |
| ##### CA Konštrukčné materiály objektu | CA1 nehorľavé |
| ##### CB Konštrukcia budovy | CB1 stabilná |

P R O T O K O L  číslo 53-16-1

o priradení čísiel skupín a klasifikácie bezpečnostných technických prostriedkov budov pre zdravotnícke priestory, vypracovaný odbornou komisiou

Názov a miesto stavby:     NsP sv. Lukáša v Galante

Zmena dokončenej stavby – Oddelenie URGENT

#### Členovia komisie :

Zástupca užívateľa : Ing. Marian Haviernik – riaditeľ

Ing. Martin Bača – projektový manažér

Generálny projektant : MEDIPROJEKT s.r.o. – Ing. arch. J. Kvetán

Projektant zdravotníckej technológie : Ing. Hlavatá, Varju

Projektant elektroinštalácie : Ing. Dominik Slušný

V súlade s STN 33 2000-7-710 z roku 2013 je v jednotlivých miestnostiach pre zdravotnícke priestory stanovený typ, skupina a trieda miestnosti a jej zaradenie podľa prílohy A, B a tabuľky A.1, B.1 nasledovne :

| Číslo miestn. | Názov miestnosti | Typ miestn. | Skupina | Trieda | Popis činnosti Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. NP |  |  |  |  |  |
| 2.58 | ##### Triáž | 6 | 1 | <15/DO | Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta |
| 2.60 | ##### Vyšetrovňa (Sádrovňa) | 6 | 1 | <15/DO | Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta, lekára |
| 2.61 | ##### Vyšetrovňa | 6 | 1 | <15/DO | Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta, lekára |
| 2.62 | ##### Vyšetrovňa | 6 | 1 | <15/DO | Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta, lekára |
| 2.63 | ##### Vyšetrovňa | 6 | 1 | <15/DO | Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta, lekára |
| 2.65 | ##### Zákroková miestnosť | 12 | 2 | ≤0,5/ VDO <15/ DO,IT | Zákroková miestnosť - stabilizácia urgentného pacienta VDO - oper.lampa, el. zásuvky na statíve |
| 2.68 | Expektačné lôžka | 2 | 1 | <15/DO | Lôžková izba pacientov DO - el.zásuvky na statíve |
| 2.71 | Expektačné lôžka | 2 | 1 | <15/DO | Lôžková izba pacientov DO - el.zásuvky na statíve |
| 2.80 | Expektačné lôžko | 2 | 1 | <15/DO | Lôžková izba pacientov DO - el.zásuvky na statíve |
| 2.91 | ##### Vyšetrovňa detí | 6 | 1 | <15/DO | Všeobecné vyšetrenie, ošetrenie pacienta DO - el.zás. pri vyš.stole pacienta, lekára |

Legenda :

DO = el. zásuvky napojené na záložný zdroj do 15 s vrátane, na čas 24 hodín

VDO = el. zásuvky napojené na záložný zdroj do 0,5 s vrátane, na čas 3 hodiny

IT = zdravotnícka sústava podľa STN 33 2000-7-710

Skupina 1 – zdravotnícky priestor, v ktorom prerušenie elektrického napájania nepredstavuje ohrozenie bezpečnosti pacienta a v ktorom sú aplikačné časti určené na použitie takto :

- externe

- invazívne na akúkoľvek časť tela, okrem tých, ktoré sú vymedzené rozsahom skupiny 2

Skupina 2 – zdravotnícky priestor, v ktorom sa aplikačné časti používajú pri úkonoch, ako sú napríklad :

- intrakardiálne úkony, procedúry alebo

- liečebné postupy spojené so základnými životnými funkciami alebo chirurgické operácie, pri ktorých prerušenie (porucha) napájania môže vyvolať nebezpečenstvo pre pacientov

Poznámka:

Intrakardiálny úkon/procedúra je postup, pri ktorom sa elektrický vodič umiestni do srdca pacienta alebo je pravdepodobné, že nastane jeho kontakt so srdcom, pričom takýto vodič je (vyvedený) prístupný mimo tela pacienta. V tomto kontexte elektrický vodič zahŕňa izolované vodiče, ako sú napríklad elektródy kardiostimulátora alebo elektródy intrakardiálneho elektrokardiogramu EKG, prípadne izolačné katétre naplnené vodivými médiami.

Trieda 0,5 (krátke prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné do 0,5 s - platí pre operačnú lampu, ME zariadenia zabezpečujúce podporu kritických životných funkcií.

Trieda 15 (stredné prerušenie) – automaticky pripájané záložné napájanie  dostupné do 15 s.

Určený typ miestnosti je pre užívateľa záväzný a pri akejkoľvek zmene účelu užívania danej miestnosti je potrebné aktualizovať protokol o type miestnosti a zosúladiť požiadavky na elektroinštaláciu novým podmienkam.

Označenie zdravotníckeho priestoru vo výkresovej a inej dokumentácii je vykonané nasledovne:

- zdravotnícky priestor sa označí slovne názvom podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole

- súčasne sa zdravotnícky priestor označí číselne zapísaním poradového čísla zdravotníckeho priestoru do šesťuholníka podľa tabuľky 1 uvedenej v tomto protokole

Ing. Marian Haviernik	........................................

Ing. Martin Bača		........................................

Ing. arch. J. Kvetán		........................................

Ing. Dominik Slušný		........................................

V Bratislave, 10/2016				           Vypracoval : Juraj Varju