Projekt rieši nové rozvody vykurovania na časti 2. podlažia v nemocnici sv Lukáša v Galante.

V objekte je jestvujúce stropné vykurovanie, ktoré sa časom odstaví. Nakoľko sa objekt rekonštruuje po jednotlivých podlažiach, na tomto podlaží sa zatiaľ zrealizuje  nový rozvod vykurovania a časť stupačky, ktorá pôjde až na posledné podlažie.

Výpočet tepelných strát pre 2 podlažie bol prevedený podľa STN EN 12831 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.

Východiskové podklady :

- výpočtová vonkajšia teplota - 11 °C

- súčiniteľ prestupu tepla pre obvodové konštrukcie vypočítaný podľa predloženej projektovej dokumentácie

Potreba tepla    				 Hodinová potreba tepla      Ročná potreba tepla

Vykurovanie 8. podlažia 		-  31,4 kW          		-    222,1GJ/rok

Potrubia a armatúry :

Nový rozvod sa napojí na centrálny prívod ÚK vo výmenníkovej stanici. Odtiaľ bude vedený pod stropom 1.PP do rekonštruovanej časti.

Rozvody vykurovacej vody v podlahe  sú navrhnuté z plasthliníkového potrubia HERZ. Potrubie bude vedené v drážke v podlahe.

Stupačka je navrhnutá z oceľových hladkých rúr, materiál tr 11, spájaných zváraním.

Napojenie vykurovacích telies je navrhnuté z hygienických dôvodov zo steny.

Ako vykurovacie telesá sú navrhnuté  oceľové panelové typ KORAD P90 Ventil kompakt a RADIK HYGIENE Ventil kompakt. Na vykurovacie telesá sa osadia termostatické hlavice.

Podlažie bude mať možnosť samostatnej regulálácie merania spotreby tepla.

Vykurovacie telesá sú navrhnuté na teplotný spád 70/50 °C.

Tepelné izolácie :

Potrubia ÚK  budú izolované tepelnou izoláciou na báze polyetylénu hrúbky do 30 mm podľa priemeru potrubia.

Skúšky systému a zariadení :

Po vykonaní montážnych prác sa vykonajú na zariadeniach ÚK a systéme ÚK skúšky podľa STN EN 12828, STN EN 12170, STN EN 12171 a predpisov výrobcov jednotlivých zariadení.

V Trenčíne 10/2016					Vypracoval: Ing. Pavol Buday