Investor : NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA, a.s., HODSKÁ 373/38, 924 22 GALANTA

Stavba   : NsP Sv. LUKÁŠA GALANTA

BLOK A, B, C, 2.NP - OMIS, URGENT

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

Objekt    : SO 02 – E2   - URGENT

Časť       : Zdravotechnická INŠTALÁCIA

# T E C H N I C K Á      S P R Á V A

Všeobecne:

Projekt ZTI rieši napojenie navrhovaných zariaďovacích predmetov v riešenom prestavovanom objekte nemocnice sv. Lukáša v Galante  na studenú vodu a teplú vodu a odvedenie splaškových odpadových vôd do jestvujúcej vnútornej kanalizácie.

Dažďové odpadové vody zo striech zostávajú zvedené jestvujúcimi dažďovými zvodmi.

Kanalizácia:

Jestvujúce stupačky splaškovej kanalizácie z liatinových rúr budú v rozsahu medzi stropom a podlahou 2.NP zdemontované a nahradené novou z materiálu z PP. Nové potrubia stupačiek splaškovej kanalizácie z PP rúr – nahrádzajúce jestvujúce liatinové rúry budú rovnakých dimenzií ako tie zdemontované.

Stupačky budú v jadrách medzi stropom a podlahou 2.NP vymenené v takej miere a dĺžke tak, aby v prípade ďalšej rekonštrukcie 1. NP resp. 3. NP bolo možné pokračovať s výmenou stupačiek na týchto podlažiach bez stavebných zásahov na už zrekonštruovanom 2.NP.

Navrhované zariaďovacie predmety budú odkanalizované pripojovacím potrubím z PP-HT rúr do nových potrubí vnútornej splaškovej kanalizácie.

Zariaďovacie predmety na 1.NP budú zaústené do jestvujúcej revíznej kanalizačnej šachty zriadenej v podlahe. Šachta bude opatrená vzduchotesným poklopom.

PRESNÉ MIESTA ZAÚSTENIA DO JESTVUJÚCEJ VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE BUDÚ URČENÉ PO ODHALENÍ JESTVUJÚCEHO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA.

Skúšky vnútornej kanalizácie:

Skúšky vnútornej kanalizácie realizovať podľa STN 73 67 60.

Požiadavky na skúšku podľa  STN EN 476.

Technická prehliadka – Technická prehliadka zvodového, odpadového, pripojovacieho potrubia sa vykonáva zhora nadol. Vizuálne sa kontrolujú spoje pripojovacieho potrubia, ich utesnenie.

Dlhé pripojovacie potrubie s viac ako troma zariaďovacími predmetmi / a dlhšie ako 1,5 m/ sa podľa potreby kontroluje prietokom vody /0,5 ls-1/ počas 30 sekúnd, pričom sa sleduje únik vody cez spoje rúr. Skúška vodotesnosti zvodového potrubia. Na skúšku sa používa voda bez mechanických nečistôt. Všetky otvory v skúšanej časti potrubia sa musia dočasne utesniť. Pred začatím skúšky sa potrubie skúšaného úseku naplní vodou, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a dosiahol sa približne tlak potrebný na skúšku daného úseku. Medzi naplnením potrubia a samotnou skúškou vodotesnosti musí uplynúť primeraný čas, aby sa

teplota a vlhkosť potrubia ustálili, steny potrubia dočasne nasiakli vodou a všetok vzduch mal možnosť uniknúť.

Dĺžka času závisí od materiálu potrubia. Pre potrubie z plastov platí pol hodiny. Po uplynutí uvedeného času a pred začatím skúšky sa vykonáva prehliadka, pričom sa zisťuje či nedochádza k viditeľnému úniku vody. Skúška sa môže začať až po kladnom výsledku prehliadky. Zvodové potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa.

- 2 -

Skúška vodotesnosti trvá hodinu. Počas nej sa sleduje úroveň hladiny vody a jej prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodového potrubia vnútornej kanalizácie je vyhovujúca ak únik vody, ktorý sa vzťahuje na 10 m3 vnútornej plochy potrubia , nepresiahne 0,5 l/h. Ak je výsledok skúšky negatívny, musí sa skúška vodotesnosti po odstránení netesností opakovať.

Vodovod:

Jestvujúce stupačky studenej vody, teplej vody a cirkulácie teplej vody z oceľových rúr pozinkovaných budú v rozsahu medzi stropom a podlahou 2.NP zdemontované a nahradené novými z rúr PE-X. Jestvujúce dimenzie stupačiek väčšie alebo rovné dimenzii DN 25 (D 32) zostanú zachované. Dimenzia DN 20 (D 25) bude nahradená dimenziou DN 25 (D 32) a dimenzia DN 15 (D 20) bude nahradená dimenziou DN 20 (D 25).

Stupačky budú v jadrách medzi stropom a podlahou 2.NP vymenené v takej miere a dĺžke tak, aby v prípade ďalšej rekonštrukcie 1. NP resp. 3. NP bolo možné pokračovať s výmenou stupačiek na týchto podlažiach bez stavebných zásahov na už zrekonštruovanom 2.NP.

Navrhované prívody studenej a teplej vody pre navrhované zariaďovacie predmety budú napojené na nové stupačky. Od miesta napojenia bude potrubie studenej a teplej vody vedené v murive, resp. podlahe k jednotlivým navrhovaným zariaďovacím predmetom.

V rekonštruovanej časti na 1.NP a 2.NP budú osadené nové hydrantové navijáky DN 25/30m. Potrubie požiarnej vody vedené k navrhovaným hydrantovým navijákom bude napojené na jestvujúce potrubie stupačky požiarnej vody v chodbe. Za miestom napojenia bude na navrhovanom potrubí požiarneho vodovodu osadený guľový uzáver DN 40, resp. DN 32 a potrubie požiarneho vodovodu bude vedené nad podhľadom 2.NP, resp. pod stropom 1.NP k navrhovaným hydrantovým navijákom.

Vodovodné potrubie vnútorného vodovodu bude prevedené z  rúr PE-X PN 20,  DN 15 – DN 32, izolovaných návlekovou izoláciou z penového polyetylénu. Potrubie studenej vody a potrubie požiarnej vody bude izolované tepelnou izoláciou hrúbky 10 mm. Potrubie teplej vody bude izolované tepelnou izoláciou hrúbky rovnajúcej sa priemeru potrubia.

Potrubie požiarnej vody bude prevedené z oceľových rúr pozinkovaných:

-      stredná rada - rúry bezošvé DN 25 mm – DN 40 mm (STN 425715)

- ťažká rada - rúry bezošvé DN 25 mm – DN 40 mm (STN 425716)

Zariaďovacie predmety:

Umiestnenia a štandard zariaďovacích predmetov sú uvedené vo výkresovej dokumentácii.  Konkrétny výrobcovia a typy zariaďovacích predmetov budú vybrané investorom pri realizácii stavby. Je potrebné prispôsobiť umiestnenie výpustiek a násteniek zariaďovacím predmetom. Všetky zariaďovacie predmety musia byť opatrené zápachovou uzávierkou. Presné rozmiestnenie násteniek je potrebné odsúhlasiť s dodávateľom zariaďovacích predmetov. Stojankové batérie je potrebné napojiť cez uzatvárací rohový ventil s filtrom. Všetky kovové súčasti zdravotechnických inštalácii je nutné uzemniť.

PRI ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOCH JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ INTERNÚ SMERNICU IS-07 (DESIGN MANUÁL)

Skúška vnútorného vodovodu:

Pred začatím realizácie je nutné vykonať skúšku rúr. Skúška sa vykoná min. na jednej rúre, resp. podľa požiadaviek na viacerých.

Podľa STN EN805 sa vykonajú skúšky:

skúška v ohybe rúr v pozdĺžnom smere

skúška vrcholovým tlakom rúr s tuhým správaním

skúška kruhovej tuhosti rúr s pružným  správaním

tlaková skúška

skúšky všetkých spojov

- 3 -

skúšky tvaroviek, príslušenstva armatúr a iných súčastí

skúšky označovania výrobkov

skúšky hrúbok stien potrubia, vonkajší priemer, hrúbku steny

Všetky výrobky musia spĺňať dodané typové skúšky a skúšky kvality. Podľa prísl. rúrového materiálu stanovia sa spôsoby dopravy, skladovania, inštalovania a údržby.

Všetky materiály použité na potrubie a súčasti musia byť vhodné na vodárenské použitie podľa STN EN 805.

Akékoľvek poškodenie výrobku a materiálu sa musí opraviť resp. vymeniť!

Hlavná tlaková skúška sa prevedie v súčinnosti s čl. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia potrubia sa prevedie v súčinnosti s čl. 12 STN EN 805.

Skúška vnútorného vodovodu sa vykonáva po skončení montáže, pred zakrytím potrubia. Pri skúške nie sú na potrubí osadné výtokové ani poistné armatúry, všetky vývody sú zazátkované. Pri skúške je nutné použiť zdravotne neškodnú vodu. Skúšobný pretlak je zvyčajne 1,5 násobkom prevádzkového tlaku, min 1,5 MPa. Skúška sa môže vykonávať postupne po jednotlivých častiach vnútorného vodovodu. V rámci nej sa vizuálne kontroluje vnútorný vodovod a uskutoční sa tlaková skúška systému. Podmienky tlakovej skúšky závisia od použitého materiálu. Pri plastových materiáloch sa skúška musí vykonať tak, aby sa znížil vplyv dotvarovania potrubí v priebehu jej trvania. Potrubie sa najprv stabilizuje napustením systému vodou s tlakom, ktorý zodpovedá prevádzkovému tlaku vnútorného vodovodu.

Čas na dosiahnutie skúšobného tlaku určuje výrobca potrubia /trvá minimálne dve hodiny/ Tlaková skúška prebieha pod tlakom 1,5 MPa, trvá 60 minút a pokles tlaku nesmie byť väčší ako 0,02 MPa.

Záver:

Pri realizácii prác je potrebné dodržať zákon č.124/2006 Zb. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku č.374/1990 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a iné platné predpisy. Zamestnávateľ vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce pre iné fyzické osoby a právnické osoby je povinný dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.

Trenčíne: 10/2016                                                      Vypracoval: Ing. Knapp

OBSAH  :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - KANALIZÁCIA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - VODOVOD

- PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA – KANALIZÁCIA A VODOVOD

- LEŽATÉ KANALIZAČNÉ ZVODY

OBSAH  :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - KANALIZÁCIA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - VODOVOD

- PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA – KANALIZÁCIA A VODOVOD

- LEŽATÉ KANALIZAČNÉ ZVODY

OBSAH  :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - KANALIZÁCIA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - VODOVOD

- PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA – KANALIZÁCIA A VODOVOD

- LEŽATÉ KANALIZAČNÉ ZVODY

OBSAH  :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - KANALIZÁCIA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - VODOVOD

- PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA – KANALIZÁCIA A VODOVOD

- LEŽATÉ KANALIZAČNÉ ZVODY

OBSAH  :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - KANALIZÁCIA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - VODOVOD

- PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA – KANALIZÁCIA A VODOVOD

- LEŽATÉ KANALIZAČNÉ ZVODY

OBSAH  :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - KANALIZÁCIA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - VODOVOD

- PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA – KANALIZÁCIA A VODOVOD

- LEŽATÉ KANALIZAČNÉ ZVODY

OBSAH  :

- TECHNICKÁ SPRÁVA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - KANALIZÁCIA

- PÔDORYS II. NADZ. PODLAŽIA - VODOVOD

- PÔDORYS I. NADZ. PODLAŽIA – KANALIZÁCIA A VODOVOD

- LEŽATÉ KANALIZAČNÉ ZVODY