# TECHNICKÁ SPRÁVA

# ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

| POLOŽKA | NÁZOV PRÍSTROJA | Počet |
| --- | --- | --- |
| SIR | Siréna EPS s blikačom | 3 |
| AUT | Automatický hlásič požiaru | 16 |
| Tl | Tlačítko EPS | 3 |

# VŠEOBECNÁ  ČASŤ

## Rozsah a zdôvodnenie riešenia

Projekt rieši rozvody a rozmiestnenie prvkov systému EPS  v objekte NsP Sv. LUKÁŠA V GALANTE a.s. Hodská 373/38 v rámci ODDELENIA URGENT NsP GALANTA, ktorý monitoruje priestory budovy v určenom rozsahu.

Je vypracovaný v stupni projekt pre  stavebné povolenie a realizáciu.

Súvisiace projekty: ( prívod napájania riešia)

- E5 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody.

## Podklady pre vypracovanie projektu

Konzultácie s investorom a prevádzkovateľom, Pôdorys objektu budovy, Závery z koordinačných rokovaní, Projekt požiarnej ochrany, Protokol o určení prostredia.

## Normy a predpisy

Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy:

STN EN 34 27 10     	Elektrická požiarna signalizácia

STN CEN 54-14            Elektrická požiarna signalizácia

Zz. 726/2002                  Vyhláška MV SR – systémy EPS

STN 33 2000-5-523	Elektrické zariadenia 5. Časť: Výber a stavba el. zariadení, 523.Oddiel: Dovolené prúdy

STN 33 2000-4-473	Elektrické zariadenia 4. Časť: Bezpečnosť, 47 kap. Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti,  473.Oddiel: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-4-43	Elektrické zariadenia 5. Časť: Bezpečnosť, 43 kap. Ochrana proti nadprúdom

STN 33 0300 		 Druhy prostredí pre elektrické zariadenia

STN 33 2310  		Predpisy pre el. zariadenia v rôznych prostrediach

STN 33 2000-1	 	Elektrické inštalácie budov - Rozsah platnosti, účel a základné podmienky.

STN 33 2000-3	 	Elektrické inštalácie budov -Stanovenie základných charakteristík

STN 33 2000-4-41  	Elektrické inštalácie budov -Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-5-54  	Elektrické inštalácie budov –Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-5-52 	Elektrické inštalácie budov – Výber a stavba elektrických zariadení, kap 52: Elektrické rozvody

a ďalšie s nimi súvisiace normy a predpisy.

## Napäťové sústavy a napäťové pásma

1 / N / PE AC 230V 50Hz, TN-S

2 DC 24V, SELV

Pásmo II. – pre striedavé napätia

Pásmo I. – pre jednosmerné napätia

## Riešenie ochrán

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41:

1.Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke

/Ochrana pred dotykom živých častí / čl.412:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

- ochrana malým napätím SELV ,čl.411

2.Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche

/Ochrana pred dotykom neživých častí/ čl.413:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

- ochrana malým napätím SELV,čl.411

## Elektrické zariadenia podľa miery ohrozenia

Podľa vyhl. č.718/2002 sú použité technické zariadenia :

skupiny B, C

## Klasifikácia prostredí

podľa Protokolu o určení prostredia, priloženom k celkovej PD

# technické riešenie

## Popis technického riešenia

Systém EPS monitoruje vybrané priestory budovy pred vznikom možného požiaru v budove. Rozmiestnenie prvkov systému EPS je na základe  inštalovaných zariadení EPS na II. nadzemnom podlaží v oddelení SO 02 URGENT.  Zariadenie systému  EPS bude v zložení automatické optickodymové hlásiče, tlačidlové hlásiče, sirény na chodbách. Jednotlivé prvky systému budú prepojené vzájomne systémom kruhového zbernicového vedenia. Zbernica kruhového vedenia bude prepojená káblom do novej ústredne EPS  /ESSER/ požadovaným systémom príslušných vstupných a výstupných modulov, nová ESSER ústredňa je realizovaná v rámci PD SO 01 OMIS a tým bude uvedená zbernica pripojená do novej ústredne na vrátnici. Systém EPS bude naprogramovaný podľa požiadaviek v rámci tejto inštalácie.   Systém EPS je zálohovaný akumulátorom pri výpadku 230V v ústredni EPS .

## Rozvodné zariadenia

- Napájacím bodom systému je  vývod 230V na vrátnici – ustredňa EPS - prízemie kde je vyčlenený samostatný prúdový okruh s označením EPS.

- zosúladiť rozmiestnenie ostatných prvkov slaboprúdu, ktoré budú umiestnené do miestnosti vrátnica.

- Zosúladiť rozmiesňovanie hlásičov v stropných priestoroch jednotlivých miestností vzhľadom na ostatné inštalácie – hlavne priestory expektačné lôžka,  zákroková miestnosť, vyšetrovne.

Rozvody signálne sú realizované káblami JE H-ST-H –V 2x2x0,8 s požiarnou odolnosťou 180 min. Všetky signálne káble sú uložené v hlavných trasách v podhľadových priestoroch v chodbách pod omietkou či v sadrokartónových podhladových stropoch v PVC trubkách a káblových žlaboch – nad podhľadom (stropné príchytky),  alebo v omietke v trubke. Rozvody sú ukončené v miestnosti vrátnica v ústredni EPS – miesto s trvalou obsluhou. Systémy rozvodov sú v prevedení bezhalogénové.

## Pokyny na prevádzku a montáž

Pre vedenia rozvodov EPS je potrebné používať vodiče s medeným jadrom.

Pri rozvodoch musia byť dodržané zásady o úprave rozvodných skríň, označovaní svorkovníc, súbehy, spoločné vedenia ... podľa STN 34 2300.

Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná odborná prehliadka a skúška el. zariadenia, skúšobná prevádzka.

Funkčná schopnosť zariadení sa musí pravidelne kontrolovať servisnou organizáciou a užívateľom zariadenia so zápisom v prevádzkovej knihe v zmysle príslušných noriem a predpisov.

## Zálohovanie systému

Pri výpadku el. energie je systém zálohovaný z akumulátora v ústredni EPS.

# bezpečnosť práce

Namontované zariadenie nepotrebuje priamu údržbu zo strany užívateľa. Pravidelné kontroly systému budú vykonávať pracovníci servisnej organizácie. Prevádzkovanie bude v súlade so zákonom 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pracovníci obsluhujúci el. zariadenie musia byť preukázateľne poučení o umiestnení hlavného vypínača (istič)  systému EPS.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky je dodávateľ elektromontážnych prác povinný vykonať odbornú prehliadku a skúšku el. zariadenia, až na jej základe je možné uviesť zariadenie do prevádzky.

Obsluhu elektrických zariadení smie vykonávať len osoba ktorej kvalifikácia musí zodpovedať vyhláške 508/2009Zb a v súlade s Zz. 726/2002 a zák. 124/2006 Zz.

Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní kábelových trás, umiestnení zariadení a v samotných stavebných úpravách. Požiarnu bezpečnosť zabezpečuje vzájomná poloha káblov a ich izolácia. Prechody káblov cez obvodový plášť budovy  je potrebné po ukončení montáže utesniť protipožiarnou hmotou v súlade s projektom požiarnej ochrany.

11/2016

Vypracoval :  Michal Vrzala

Ján Čičala