OBSAH

Por.číslo                          Názov            			                  Strana č.

- Úvod

- Technický popis

- Technické a výkonové parametre

- Technické, záručné podmienky

- Protipožiarna ochrana

- Izolácie

- Náhradné diely

- Protihlukové opatrenia

- Pokyny pre obsluhu, údržbu, bezpečnosť práce a skúšky

- Požiadavky pre nadväzujúce profesie

- Záver

1.0 Úvod

  - Projekt vzduchotechniky a chladenia rieši komplexne vetranie a chladenie tak, aby bola zaistená pohoda a hygiena prostredia. Vzduchotechnika bude zabezpečovať nútené vetranie s prevádzkou chladenie, vetranie.

  - Projekt vzduchotechniky bol vypracovaný na základe:

- Požiadaviek architekta

- Požiadaviek technológa

- Hygienických požiadaviek

  - Projekt rešpektuje:

- STN 73 0872 - Ochrana   stavieb  proti  šíreniu  požiaru   vzduchotechnickým zariadením.

- STN 73 0548 – Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaného priestoru.

- STN EN 13 779 – Vetranie nebytových budov.

- STN EN 15 251 - Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

- Záväzné   opatrenie   č.7/78   min.   zdravotníctva   -   hygienické  požiadavky  na  pracovné   prostredie.

Vyhláška 625 / 2006 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. novembra 2006.

Nariadenie vlády SR 353 z 10. mája 2006 – o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o mimoriadnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky 40/2002  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

- S   nimi  súvisiace   normy  a   predpisy,  technické   podklady použitých výrobkov.

  - Výpočet zariadení vychádzal z nasledujúcich hodnôt:

Miesto:			Galanta

Zimná výpočtová teplota:	-12 °C

Letná výpočtová teplota:	              +32°C

Nadmorská výška:		118 m n m

Vzduchotechnické zariadenia nehradia tepelnú stratu objektu, tá je zabezpečená ústredným vykurovaním.

Rozdelenie zariadení vzduchotechniky a chladenia

Zariadenie č. 1:			Klimatizácia zákrokovej miestnosti

Zariadenie č. 2:			Klimatizácia okolitých priestorov

Zariadenie č. 3: 			Klimatizácia ostatných priestorov

Výpočtové parametre vnútorného vzduchu:

Letná prevádzka:

- Klimatizácia zákrokovej miestnosti:         	+20 až +26°C (v prípade požiadavky bude inštalovaný elektroparný zvlhčovač v prívodnom potrubí)

- Klimatizácia okolitých priestorov:	            	            +20 až +26°C

- Klimatizácia ostatných priestorov:	                          +20 až +26°C (vybrané priestory)

Zimná prevádzka:

- Klimatizácia zákrokovej miestnosti:                      +20 až +26°C

- Klimatizácia okolitých priestorov:	                +20 až +26°C

Dávka vzduchu na zariaďovací predmet bola stanovená nasledovne:

WC – odvod vzduchu minimálne:

Misa					- 50m3 / h

Pisoár					- 25m3 / h

Umývadlo				- 30m3 / h

2.0 Technický popis

Zariadenie č.1:

- Vetranie a chladenie je spracované na základe požiadavky dodržania triedy čistoty v daných miestnostiach podľa projektu technológie a požiadavky na teplotu vzduchu v danom priestore.

- Trieda čistoty  2.65 – M 6,5.

- Na základe týchto požiadaviek bolo stanovené množstvo vetracieho vzduchu s minimálnou výmenou 60m3//h/m2

- Množstvá vzduchu sú uvádzané vo výkresovej dokumentácii.

- Pre prívod vzduchu sú navrhnuté čisté nadstavce.

- Odvod vzduchu bude zabezpečený odvodnými výustkami.

- Regulácia jednotlivých množstiev vzduchu bude realizovaná regulačnými prvkami, tiež čisté nadstavce budú vybavené reguláciou.

- Celkové množstvá vetracieho vzduchu:

- VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení

- Qp: 2 300m3/h / 600Pa

- Qo: 2 200m3/h / 400Pa

- Teplovodný ohrievač: 10kW

- Chladenie: 15kW

- Dverové mriežky zabezpečí stavba.

- Ak bude požiadavka na zvlhčovanie priestoru, bude v potrubí v strojovni vzduchotechniky inštalovaný elektroparný zvlhčovač.

- Zariadenie bude vybavené kompletným systémom MaR – vzdialený ovládač bude inštalovaný v miestnosti monitorovania.

Zariadenie č.2:

- Výmena vzduchu v okolitých priestoroch bude zabezpečená vzduchotechnickou jednotkou inštalovanou v strojovni vzduchotechniky.

Privádzaný upravený vzduch bude do jednotlivých miestností privádzaný štvorhranným potrubím a kruhovým potrubím SPIRO v podhľade príslušných vetraných priestorov a distribuovaný prívodnými výustkami, vírivými výustkami inštalovanými v podhľade.

Odvod vzduchu z priestorov je realizovaný taktiež potrubím vedeným v podhľade príslušnej miestnosti, pričom distribučné prvky odvodné výustky budú umiestnené v podhľade.

- Celkové množstvá vetracieho vzduchu:

- VZT zariadenie štandardnom vyhotovení

- Qp: 5 670m3/h / 350Pa

- Qo: 5 850m3/h / 350Pa

- Teplovodný ohrievač: 23,6kW

- Chladenie: 37,5kW

- Zariadenie bude vybavené kompletným systémom MaR – vzdialený ovládač bude inštalovaný v miestnosti monitorovania.

Zariadenie č.3:

- Klimatizácia vybraných miestností bude zabezpečená VRV systémom s inštalovanými jednotkami podľa výkresovej dokumentácie.

- Umiestnenie jednotiek viď výkresová dokumentácia.

- Technické parametre uvedené vo výkresovej dokumentácii.

3.0 Technické a výkonové parametre

Všetky technické podklady a požiadavky na profesie sú uvedené v zozname strojov a zariadení a v bode 2.0 tejto technickej správy.

4.0 Technicko záručné podmienky

K dosiahnutiu správnej funkcie a výkonových parametrov zariadení je treba dodržiavať nasledovné podmienky:

- jednotlivé stroje a zariadenia musia byť pred montážou riadne uskladnené v suchom uzavretom sklade

- montáž vzt zariadení musí vykonať odborne spôsobilá organizácia so skúsenosťami prác v obdobných priestoroch

- nadväzujúce profesie, t.j. elektroinštalácia, MaR, zdravotechnika, musia byť prevedené podľa pokynov firiem zabezpečujúcich garantované parametre

- zariadenie bude po montáži riadne vyregulované  a individuálne odskúšané

- komplexné skúšky a skúšobnú prevádzku vykoná organizácia, splnomocnená garantom vzt zariadenia

- pre dosiahnutie projektovaných parametrov musí odberateľ zaistiť potrebné energie podľa kapitoly 10.0

Dodávateľ ručí za naprojektované parametre v rozsahu:

- dopravované množstvá vzduchu          +- 10%

- teploty dopravovaného vzduchu          +- 2°C

5.0 Protipožiarna ochrana

Navrhované zariadenie rešpektuje STN 73 0872 a súvisiace.

6.0 Izolácie

Tepelné izolácie plnia požiadavky na úsporu tepelnej energie, útlmu hluku vznikajúceho prevádzkou vzduchotechnických zariadení a vznikom kondenzátu na vzduchotechnickom potrubí. V súlade s týmito požiadavkami je s prihliadnutím k hygienickým požiadavkám navrhnuté prevedenie izolácie.

Zariadenie č.1,2 – bude kompletne izolované prívodné potrubie, odvod vzduchu bez izolácie.

Zariadenie č.1,2 – bude kompletne izolované potrubie od zariadenie smerom do vonkajšieho prostredia – nasávanie čerstvého vzduchu.

7.0 Náhradné diely

Náhradné diely sú predmetom zmluvy o dielo medzi investorom a dodávateľom. V zásade sa odporúčajú investorovi zabezpečiť si filtračné materiály, resp. filtračné vložky.

8.0 Protihlukové opatrenia

Budú prevedené také opatrenia, ktoré zabránia šíreniu hluku do vonkajších priestorov i do vetraných miestností.

- Potrubné rozvody budú od vzduchotechnických strojov oddelené vložkami.

- Vzduchotechnické jednotky i potrubia budú inštalované na závesoch a podložené gumou

- Rýchlosť prúdenia vzduchu v potrubí a distribučné elementy sú zvolené tak, aby nevznikal nadmerný hluk.

- Pre zabránenie prenosu hluku do stien bude potrubie v priestupoch vždy obalené minerálnou vatou. Začistenie omietky musí byť prevedené tak, aby nemohlo dochádzať k prenosu vibrácií.

- Medzi nosným rámom a vzduchotechnickou jednotkou je osadená tlmiaca guma.

9.0 Pokyny pre obsluhu, údržbu, bezpečnosť práce a skúšky

Obsluhu vzduchotechnických zariadení môže vykonávať pracovník starší 18 rokov, duševne a fyzicky spôsobilý obsluhy, so stredným odborným vzdelaním technického alebo elektrotechnického smeru, prípadne vyučený v obore strojnom alebo elektrotechnickom alebo iný spôsobilý pracovník, ktorý bol prevádzkovateľom alebo orgánom príslušným k tomuto účelu, teoreticky a prakticky vyskúšaný a mal písomný doklad o odbornej spôsobilosti k obsluhe zariadení.

Obsluhu zariadení smú prevádzať iba pracovníci s odbornou kvalifikáciou. Pri obsluhe je treba dodržiavať prevádzkové predpisy jednotlivých zariadení a elementov, ktoré predá dodávateľ užívateľovi pri preberaní zariadení.

Vzhľadom k charakteru zariadenia je treba prevádzať svedomitú a pravidelnú údržbu zariadenia. Pred zahájením prevádzky musí byť preverené, že zariadenia boli namontované bez nečistôt, prachu a úbytkov stavebného materiálu.

Do ostatnej bežnej údržby patria kontrola napätia remeňov, ich napínanie či výmena, kontrola, premazanie a prípadná výmena ložísk, prehliadky a údržba regulačných a prípadne požiarnych klapiek, kontrola funkcie spínačov a stýkačov, doťahovanie svoriek, stav izolácií a pod. O výsledkoch všetkých prehliadok a kontrol musia byť urobené záznamy.

Pracovníci musia dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a musí byť pravidelne školený.

Po dokončení montáže sa urobí individuálne vyskúšanie zariadení, ktoré overuje vecnú úplnosť dodávky a montáže zariadení a spočíva v uvedení strojov do chodu buď naprázdno, alebo so záťažou i pri použití náhradného média. Kontroluje sa napríklad správne umiestenie elementov v priestore, určený zmysel otáčania ventilátorov, správne uchytenie, pružné uloženie, náplne mazadiel, pohyblivosť regulačných orgánov a ich pohonov, prístupnosť ovládacích prvkov atd., pri týchto úkonoch odporúčam účasť budúcej obsluhy, užívateľa zariadenia.

V rámci prípravy ku komplexnému vyskúšaniu sa prevedie uvedenie do prevádzky jednotlivých skupín strojov vo vzájomných väzbách tak, aby bolo možné pristúpiť ku komplexnému vyskúšaniu zariadení. Nastavia sa vzduchové výkony koncových elementov rozvodu vzduchu a ventilátorov. V tejto časti je vhodné zahájiť zaučovanie budúcej obsluhy.

Pred predaním užívateľovi sa zariadenia podrobia komplexným skúškam. Doba komplexného vyskúšania sa dohodne medzi odberateľom a dodávateľom. Spravidla trvá neprerušovane 72 hodín. Komplexnými skúškami sa preukazuje správna funkcia celého vzduchotechnického zariadenia v súčinnosti so všetkými nadväzujúcimi profesiami. V tejto dobe je treba dokončiť zaučenie obsluhy, ktorá bude zariadenia po prevzatí odberateľom prevádzkovať.

Pri skúškach sa preukazuje predovšetkým:

-     Hodnota naprojektovaných parametrov:

-     teplota a množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu

- istota chodu strojov a zariadení

- bezpečnosť prevádzky

- funkčná spoľahlivosť

- jednoduchosť a plynulosť ovládania zariadení

Vecná náplň komplexného vyskúšania zahrnuje obvykle:

- kontrolu, či zariadenie je schopné po dohodnutú dobu nepretržitej bezporuchovej prevádzky

- overenie kľudového chodu všetkých častí (ventilátory, klapky, pohony a p.)

- preverenie funkcie pružného uloženia ventilátorov, jednotiek i vzduchovodov

- kontrolu tesnosti rozvodov vykurovanej vody

- preverenie výkonov ohrievacieho registru

- preverenie funkcií automatické regulácie ( citlivosť a rýchlosť regulačných elementov na zmenu požadovaných parametrov, väzba medzi jednotlivými elementmi – ventilátory, klapky, kontrola čidiel snímajúcich teploty a tlaky, porovnanie nameraných a diaľkovo prenášaných sledovaných hodnôt, činnosť všetkých regulačných orgánov atď. )

- preukázanie dodržaní ostatných parametrov daných výrobcami použitých zariadení, prípadne dohodnutých medzi dodávateľom a odberateľom

- Po úspešnom dokončení komplexných skúšok môže byť zariadenie prevzaté užívateľom.

10.0 Požiadavky pre nadväzujúce profesie

Požiadavky na elektrickú energiu zariadenie

Profesia elektro zabezpečí napojenia všetkých rozvádzačov MaR pre zariadenie vzduchotechniky.

U spojov vzduchovodov musí byť prevedené vodivé prepojenie, tlmiace vložky budú preklenuté pružným vodivým spojením, všetky el. zariadenia vzduchotechniky musia mať ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím a ochranu pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.

Požiadavky na tepelnú energiu:

Všetky konkrétne požiadavky na tep. energiu sú uvedené vo výkresovej dokumentácii a výkaze výmere.

Požiadavky na stavbu:

Aby v dobe montáže vzduchotechnického zariadenia nedošlo ku kolíziám medzi VZT a stavbou je nutné zabezpečiť:

- Prevedenie otvorov pre priechody vzduchovodov stenami, stropmi a väzníkmi , rozmery otvorov sú približne o 50 – 100 mm, symetricky na každú stranu väčšie než je rozmer vzduchovodu.

- Začistenie všetkých otvorov po montáži vzduchovodov, vzduchovody v priestupoch stien budú obalené izoláciou zabraňujúcou prenášaniu chvenia.

- Kotviace nosné stĺpy pre základové plošiny vzduchotechnických  zariadení.

- Zaistenie dopravných ciest do strojovne.

Požiadavky na ZTI:

Profesia ZTI zabezpečí odvod kondenzátu od všetkých rekuperačných jednotiek.

Požiadavky na meranie a reguláciu:

- Meranie a regulácia zaisťuje automatické udržiavanie požadovaných parametrov, je súčasťou každého zariadenia.

11.0 Záver

Svojím špecifickým charakterom si navrhnuté zariadenie vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť pri montáži, uvádzaním do prevádzky ako aj disciplínu počas prevádzky. Je nutné dodržiavať všetky pravidlá práce a návody dodané výrobcom zariadení, iba vtedy budú zariadenia plniť svoj účel a dosahovať naprojektované parametre.

Dokumentácia obsahuje všetky náležitosti predpísané vyhl. o dokumentácii stavieb. Autor je pripravený poskytnúť všetky potrebné vysvetlenia.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie boli dodržané všetky uvedené normy a smernice.

Partizánske  11 / 2016                                                    			Vypracoval: Ing. Marek Marcin