## Urgent
Mestský úrad Krompachy - výmeny vzduchu
Zariadenie č.1 - prízemie
Č. miestnosti: | Názov miestnosti: | plocha | výška | objem | výmena | prívod | odvod | charakter
|  | A (m2) | H (m) | V(m3) | x/h | m3/h | m3/h | vetrania
1.01 | kancelária | 11.6 | 2.8 | 32.48 | 3 | 97.44 | 97.44 | rovnotlak
1.02 | sklad | 4.9 | 2.8 | 13.72 | 3 | 41.16 | 41.16 | rovnotlak
1.03 | kancelária | 29.2 | 2.8 | 81.76 | 3 | 245.28 | 245.28 | rovnotlak
1.04 | kancelária | 24.5 | 2.8 | 68.6 | 3 | 205.8 | 205.8 | rovnotlak
1.05 | WC | 7.5 | 2.8 | 21 | 8 |  | 168 | podtlak
1.06 | WC | 10.3 | 2.8 | 28.84 | 8 |  | 230.72 | podtlak
1.07 | sklad | 8.7 | 2.8 | 24.36 | 3 | 73.08 | 73.08 | rovnotlak
1.08 | chodba | 37.5 | 2.8 | 105 | 3 | 315 | 315 | rovnotlak
1.09 | obradná sieň | 104.9 | 2.8 | 293.72 | 6 | 1762.32 | 1762.32 | rovnotlak
1.1 | sklad | 15.3 | 2.8 | 42.84 | 3 | 128.52 | 128.52 | rovnotlak
1.11 | chodba | 62.9 | 2.8 | 176.12 | 3 | 528.36 | 528.36 | rovnotlak
1.12 | kancelária | 18.3 | 2.8 | 51.24 | 3 | 153.72 | 153.72 | rovnotlak
1.13 | chodba | 8.8 | 2.8 | 24.64 | 3 | 73.92 | 73.92 | rovnotlak
1.14 | kancelária | 18.8 | 2.8 | 52.64 | 3 | 157.92 | 157.92 | rovnotlak
1.15 | kancelária | 24.3 | 2.8 | 68.04 | 3 | 204.12 | 204.12 | rovnotlak
1.16 | kancelária | 29.5 | 2.8 | 82.6 | 3 | 247.8 | 247.8 | rovnotlak
1.17 | kancelária | 25.2 | 2.8 | 70.56 | 3 | 211.68 | 211.68 | rovnotlak
1.18 | sklad | 7 | 2.8 | 19.6 | 3 | 58.8 | 58.8 | rovnotlak
1.19 | chodba | 7.3 | 2.8 | 20.44 | 3 | 61.32 | 61.32 | rovnotlak
1.2 | chodba | 40 | 2.8 | 112 | 3 | 336 | 336 | rovnotlak
1.21 | chodba | 62 | 2.8 | 173.6 | 3 | 520.8 | 520.8 | rovnotlak
| Zariadenie č.1 spolu: | 558.5 |  |  |  | 5423.04 | 5821.76 | m3/h
Zariadenie č.2 - poschodie
Č. miestnosti: | Názov miestnosti: | plocha | výška | objem | výmena | prívod | odvod | charakter
|  | A (m2) | H (m) | V(m3) | x/h | m3/h | m3/h | vetrania
2.01 | sklad | 7 | 2.8 | 19.6 | 3 | 58.8 | 58.8 | rovnotlak
2.02 | kancelária | 18.9 | 2.8 | 52.92 | 3 | 158.76 | 158.76 | rovnotlak
2.03 | kancelária | 44.9 | 2.8 | 125.72 | 3 | 377.16 | 377.16 | rovnotlak
2.04 | WC | 6.7 | 2.8 | 18.76 | 8 |  | 150.08 | podtlak
2.05 | WC | 9.8 | 2.8 | 27.44 | 8 |  | 219.52 | podtlak
2.06 | sklad | 9.9 | 2.8 | 27.72 | 3 | 83.16 | 83.16 | rovnotlak
2.07 | sklad | 6.1 | 2.8 | 17.08 | 3 | 51.24 | 51.24 | rovnotlak
2.08 | kancelária | 14.6 | 2.8 | 40.88 | 3 | 122.64 | 122.64 | rovnotlak
2.09 | kancelária | 29.3 | 2.8 | 82.04 | 3 | 246.12 | 246.12 | rovnotlak
2.1 | kancelária | 20.1 | 2.8 | 56.28 | 3 | 168.84 | 168.84 | rovnotlak
2.11 | kancelária | 16.9 | 2.8 | 47.32 | 3 | 141.96 | 141.96 | rovnotlak
2.12 | kancelária | 14.6 | 2.8 | 40.88 | 2 | 81.76 | 81.76 | rovnotlak
2.13 | kancelária | 19.9 | 2.8 | 55.72 | 3 | 167.16 | 167.16 | rovnotlak
2.14 | kancelária | 20.4 | 2.8 | 57.12 | 3 | 171.36 | 171.36 | rovnotlak
2.15 | kancelária | 23.7 | 2.8 | 66.36 | 3 | 199.08 | 199.08 | rovnotlak
2.16 | zasadačka | 87.8 | 2.8 | 245.84 | 6 | 1475.04 | 1475.04 | rovnotlak
2.17 | kancelária | 23.2 | 2.8 | 64.96 | 3 | 194.88 | 194.88 | rovnotlak
2.18 | kancelária | 31.8 | 2.8 | 89.04 | 3 | 267.12 | 267.12 | rovnotlak
2.19 | kancelária | 23.9 | 2.8 | 66.92 | 3 | 200.76 | 200.76 | rovnotlak
2.2 | sklad | 24.5 | 2.8 | 68.6 | 3 | 205.8 | 205.8 | rovnotlak
2.21 | chodba | 25.4 | 2.8 | 71.12 | 3 | 213.36 | 213.36 | rovnotlak
2.22 | chodba | 41.5 | 2.8 | 116.2 | 3 | 348.6 | 348.6 | rovnotlak
2.23 | chodba | 40.12 | 2.8 | 112.336 | 3 | 337.008 | 337.008 | rovnotlak
| Zariadenie č.1 spolu: | 561.02 |  |  |  | 5270.608 | 5640.208 | m3/h