### VAN   JARINA      ARCHITECTURE & DESIGN            Čajakova 15,   Bratislava

EPS elektronická požiarna signalizácia

## TECHNICKÁ  SPRÁVA

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavba		 	: Dostavba a obnova budovy

„A“ Hurbanova ul. č.15,  Žilina

p.č. 1268/1,1268/2,1268/4,1268/7

Investor			: Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina

Časť projektu		: ELEKTRO   EPS

V Žiline, 7/2018                                    Zodp. Projektant : Ing. Ľubomír KEĽHA

TECHNICKÁ SPRÁVA

EPS - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

Úvod

Predmetom technickej dokumentácie je riešenie elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS) od výrobcu napr. UniPOS. Spracovateľom projektu je Ing. Ľubomír Keľha, ktorý má odbornú spôsobilosť na činnosť Elektrotechnik špecialista – projektant elektrických zariadení a je autorizovaným inžinierom SKSI č.osv.: 5664*I4. Osobité oprávnenie na projektovanie systému UniPOS je prílohou tejto správy.

Pôsobnosť EPS je obmedzená len na priestory, v ktorých sú inštalované samočinné hlásiče požiaru. Priestory, ktoré majú byť chránené systémom EPS sú určené v príslušnom projekte požiarnej bezpečnosti stavby. Úlohou EPS je včasné zistenie vznikajúceho ohniska požiaru s následnou signalizáciou na ústredni EPS. Priestory, v ktorých nebudú samočinné hlásiče inštalované, EPS priamo nechráni. Predmetom riešenia EPS nie je riešenie represívnych zásahov proti vznikajúcemu požiaru.

TD je vypracovaná v súlade s platnými normami STN a príslušnými bezpečnostnými predpismi. Pri navrhovaní boli použité podklady výrobcov el. zariadení, ako aj podklady ostatných profesií.

TD je spracovaná v rozsahu   PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

ďalšie technické detaily bude riešiť realizačný projekt

ROZSAH PROJEKTU:

Projekt rieši:

Umiestnenie požiarnej ústredne, samočinných hlásičov požiaru, tlačidlových hlásičov 	požiaru, sirén, ktoré boli určené na chránenie špecialistom požiarnej ochrany.

Pripojenie ústredne GSM komunikátor signalizácia na PCO SBS  s 24 hod službou.

Projekt nerieši:

silnoprúdový prívod pre napájanie ústredne EPS napätím 230V (nárokované v profesii  	  silnoprúd) represívne opatrenia zamerané na likvidáciu požiaru.

Riešeným objektom je budova   „A“ Hurbanova ul. č.15, Žilinská univerzita v Žiline. Systém EPS je osadený vo vyznačených priestoroch. Ostatné miestnosti, nie sú osadené automatickými hlásičmi požiaru. Ako automatické hlásiče požiaru sú v projekte použité optické hlásiče 7160 s vyššou citlivosťou v porovnaní s teplotnými hlásičmi. Pri únikových cestách sú osadené tlačidlové hlásiče požiaru 7150 a adresovateľné sirénky. Osadené sú na schodiskách, chodbách. Po celom objekte sú pravidelne rozmiestnené.

Ústredňa EPS bude umiestnená v 1.NP m.č.1.13 bez 24h  služby, ústredňa sa  doplní GSM komunikátorom, ktorý bude požiar hlásiť na telefónne čísla spávcov a SBS  obsluha a musí  byť preškolená. Navrhovaná ústredňa je 4-slučková a automatickým prideľovaním adries.

Navrhovaná ústredňa ako aj všetky prvky EPS sú adresovateľné, čo umožní obsluhe okamžite lokalizovať miesto ohláseného požiaru. Do požiarnopoplachových smerníc prispustení objektu do prevádzky je potrebné špecialistom PO presne uviesť ako sa majú náštevníci správať pri poplachu.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- výkresy pôdorysov a rezov stavebnej časti bytového domu, M 1: 50

- požiadavky investora

- požiadavky projektanta stavebnej časti konzultácie so spracovateľmi jednotlivých častí TD

- technické podmienky a technická dokumentácia zariadení EPS od firmy uniPOS

- predpisy a platné normy STN, s dôrazom na:

- STN 33 2000-5-51 Vonkajšie vplyvy

- STN 34 2300 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie

- STN 34 2710 Predpisy pre zariadenia EPS

- STN 73 0875 Požiarna bezpečnosť stavieb: Navrhovanie EPS

- STN EN 54-1 EPS. Časť 1: Úvod

- STN EN 54-2 EPS. Časť 2: Ústredňa

- STN  CEN/TS 54-14 EPS. Časť 14: Pokyny na plánovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedeniu do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu

- Vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z.z. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odbornej spôsobilosti

- Vyhláška MV SR 508/2009 Z.z. Vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej PK

- Vyhláška MV SR 94/2004 Z.z. Technické požiadavky na protipožiarnu bezp. pri výstavbe a pri užívaní stavieb

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

### ROZVODNÁ SIEŤ: 		1/N/PE AC 230V 50Hz,TN-S

Ochrana pred dotykom živých a neživých častí (čl. 411):

- ochrana malým napätím SELV

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl. 412):

- izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah

Doplnková (čl. 412.5):

- prúdovým chráničom

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (čl. 413):

- samočinným odpojením napájania

Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-5-51):

Vnútorné priestory, všetky miestnosti - normálne

AA5/AB5/BC2 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“

Vonkajšie priestory - zvlášť nebezpečné:

AA7,AB7,AD3,AE3,AF2,AQ2,AR2,AS2 - neuvedené vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – „normálne“

Protokol o  určení vonkajších vplyvov je súčasťou technickej dokumentácie elektroinštalácie objektu.

Miera ohrozenia

Navrhované technické zariadenie Elektrickej požiarnej signalizácie z hľadiska miery ohrozenia v zmysle  §3 ods. (1) vyhl. č.508/2009 Z.z. je zaradené:

- ústredňa EPS IFS7004 vrátane prívodu 230 V  - do skupiny „B“ (s vyššou mierou ohrozenia)

- hlásiče, ovládacie prvky, akustická a optická signalizácia vrátane rozvodov - do skupiny „C“ (s nižšou mierou ohrozenia).

TECHNICKÉ RIEŠENIE:

Použité zariadenia:

Použité zariadenia sú výrobkami UniPOS a podliehajú preukazovaniu zhody                        podľa § 7 zákona NRSR č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

EPS signalizuje požiar už pri jeho vzniku v chránených priestoroch ako aj  automatické hlásenie stavov ústredne vo všetkých jej stavov.

Systém EPS IFS7004 je adresovateľný, analógový, interaktívny. Zariadenia EPS slúžia k signalizácii požiaru už pri jeho vzniku v chránených priestoroch.

Pre chránenie priestorov budú použité nasledujúce hlásiče požiaru a zariadenia EPS:

- ústredňa  EPS  IFS7004

- automatický hlásič optickoý 7160

- tlačítkový hlásič požiaru 7150

- dresovateľná sirénka

- ÚSTREDŇA  -  IFS7004- adresovateľná

1-slučka 1PP

2-slučka 1NP

3-slučka 2NP

4-slučka 3NP

Riešenie vedení EPS:

V hore uvedenom objekte musia byť určené vedenia inštalované káblami v  zmysle vyhl. 94/2004 Zz.

Vedenia  pre slučky  sa zrealizujú káblami požiarno odolnými a funkčnými v ohni             JE-H(ST)H FE 60 Bd 2x0,8. zatiahnutými do bezhalogénových ohybných el. rúrok HFX20. Označenie rúrok – APAFS28. Sústredenie slučkových vedení bude priamo v ústredni EPS.

Prípadné prestupy káblov v objekte cez požiarne úseky budú utesnené požiarnym tmelom HILTI s PO 45 min.

Ústredňa EPS bude napájaná z rozvádzača samostatným, v priebehu trasy nevypínateľným káblom NHXH-J 3x2,5 uloženým v rúrke v zmysle vyhlášky MV SR   č. 94/2004, príloha 14, § 91. Istenie prívodu nesmie prekročiť menovitú hodnotu 16A s motorovou charakteristikou. Vedenie pre napájanie musí byť prevedené podľa  STN 34 2710 a STN 33 2000-4-41. Toto napojenie bude samostatne istené a označené nápisom EPS (rieši projekt SILNOPRÚD).

Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33  2000-5-52, čl. NA.12, NA.7 a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300 a STN 34 2305. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.

STN 33 2000-5-52 NA.7 Vzdialenosti pri súbehu vodičov súbeh silového izolovaného rozvodu od vzdialenosť rozvodov pri súbehu v dĺžke do 5 m nad 5 m telekomunikačných alebo rozhlasových a televíznych rozvodov 30 mm 100 mm signalizačných, riadiacich a iných rozvodov ako pri silnoprúdových zariadeniach hodnoty sú stanovené s ohľadom na rušivé vplyvy indukciou

montáž smie robiť len firma s licenciou a príslušným oprávnením výrobcu.

Podľa vyhl. 508/2009 zz musí užívateľ v dostatočnom predstihu určiť osoby, ktoré budú zodpovedať za prevádzku zariadení EPS , osoby poverené údržbou tak, aby mohli byť zaškolené pri odovzdávaní zar. EPS do užívania. Ústredňu a tablo obsluhy môžu obsluhovať osoby  poučené podľa  vyhlášky č.508/2009 Zb. Opravy môžu vykonávať poverení pracovníci výrobcom EPS alebo servisnej organizácie, ktorá má oprávnenie pre túto činnosť výrobcom. Zariadenie nesmie byť uvedené do chodu bez východzej revízie-odbornej skúške a prehliadky. Pravidelné revízie-skúšky sa vykonajú podľa vyhl.726. Zariadenie EPS ako technický prostriedok nenahradzuje protipožiarne zaistenie objektu, ale je len jedným z jeho prostriedkov, ktorý automaticky alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdanie informácie o požiari určeným osobám. Užívateľ je povinný vypracovať požiarny poplachový poriadok pre časť EPS,HSP.

Montáž zariadení a vedení EPS,HSP môžu vykonávať iba pracovníci firiem s osobitným oprávnením pre túto činnosť.  Montáž musí byť urobená podľa platných predpisov a noriem STN.

Užívateľ je povinný vypracovať požiarny poplachové smernice s prihliadnutím na prevádzkové predpisy  vypracované pre EPS, alebo tento stav koordinovať.

Všetky zmeny v PD EPS treba prekonzultovať so zodpovedným projektantom.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození:

Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na časti elektroinštalácia stavby, môžu vznikať v dôsledku poruchy alebo havarijného stavu na elektroinštalácii alebo nesprávnym používaním elektrických strojov a prístrojov pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky.

Preto musia byť poučený zamestnanci a návštevníci objektu aby pri poruche a viditeľnom poškodení elektrickej inštalácie nechytali a nesnažili sa opravovať žiadne živé ani neživé časti elektrickej inštalácie, ale oznámili to poverenej osobe, ktorá bodla vnútorného prevádzkového postupu a predpisov zabezpečí odborne spôsobilú osobu na preverenie a odstránenie porúch a rizík. Pri havárijnom stave a ohrození života a zdravia elektrickým prúdom je nutné aby poučená osoba vypla hlavný vypínač, ktorý je označený v elektrických rozvádzačoch.

Všetky osoby ktoré v objekte budú používať elektrické stroje a prístroje pripojených do elektrickej inštalácie cez zásuvky musia byť poučené o ich správnom používaní, umiestnení a inštalácii.

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

a) vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,

b) posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,

c) vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,

d) uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,

e) nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,

f) prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,

g) zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,

h) plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,

i) vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V Žilline 10.7.2018