## Celkový sumář
REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU UHERSKÝ BROD CELKOVÁ REKAPITULACE
CELKOVÁ REKAPITULACE
|  | Cena celkem za položku | Cena celkem za dodávku
1 - Stroje a zařízení | celkem za položku 1 | 0
2 - Demontáže a stavební úpravy | celkem za položku 2 | 0
3 - Armatury, potrubí a přislušenství - čpavek | celkem za položku 3 | 0
4 - Armatury, potrubí a přislušenství - voda | celkem za položku 4 | 0
5 - Nátěry | celkem za položku 5 | 0
6 - Izolace a izolační objímky | celkem za položku 6 | 0
7 - Náplně | celkem za položku 7 | 0
8 - Vedlejší náklady | celkem za položku 8 | 0
9 - Přípravné práce na uvedení do provozu | celkem za položku 9 | 0
10 - Silová část, MaR, Komunikační router | celkem za položku 10 | 0
Celkem "Část strojně technologická" |  |  | 0
11 - Řídící systém a rozvaděče | celkem za položku 11 | 0
12 - Periferie | celkem za položku 12 | 0
13 - Montážní materiál elektro | celkem za položku 13 | 0
14 - Montáž elektro | celkem za položku 14 | 0
15 - Dispečerské pracoviště | celkem za položku 15 | 0
16 - Ostatní elektro a MaR | celkem za položku 16 | 0
Celkem "Elektro a MaR" |  |  | 0
1 - Zemní práce | celkem za položku 17 | 0
2 - Základy a zvláštní zakládání | celkem za položku 18 | 0
3 - Úprava podloží a základ. Spáry | celkem za položku 19 | 0
4 - Svislé a kompletní konstrukce | celkem za položku 20 | 0
5 - Zdi podpěrné a volné | celkem za položku 21 | 0
6 - Vodorovné konstrukce | celkem za položku 22 | 0
7 - Stropy a stropní konstrukce | celkem za položku 23 | 0
8 - Zpevněné plochy | celkem za položku 24 | 0
9 - Upravy povrchů vnitřní | celkem za položku 25 | 0
10 - Úpravy povrchů vnější | celkem za položku 26 | 0
11 - Podlahy a podlahové konstrukce | celkem za položku 27 | 0
12 - Výplně otvorů | celkem za položku 28 | 0
13 - Trubní vedení | celkem za položku 29 | 0
14 - Lešení a stavební výtahy | celkem za položku 30 | 0
15 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | celkem za položku 31 | 0
16 - Bourání konstrukcí | celkem za položku 32 | 0
17 - Prorážení otvorů | celkem za položku 33 | 0
18 - Staveništní přesun hmot | celkem za položku 34 | 0
19 - Konstrukce klempířské | celkem za položku 35 | 0
20 - Konstrukce zámečnické | celkem za položku 36 | 0
21 - Podlahy ze syntetických hmot | celkem za položku 37 | 0
22 - Obklady keramické | celkem za položku 38 | 0
23 - Nátěry | celkem za položku 39 | 0
24 - Malby | celkem za položku 40 | 0
25 - Demontáže, montáže, ostatní dodávky | celkem za položku 41 | 0
Celkem "Stavební část" |  |  | 0
Celkem "Ostatní náklady" | celkem za položku 42 | 0 | 0
Celková nabídková cena za rekonstrukci strojovny chlazení bez DPH |  |  | 0

## Výkaz výměr strojní technologie
REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU UHERSKÝ BROD
ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ
POZN.: | Případně uvedené názvy výrobků, zařízení, popřípadě výrobců, představují tzv. referenční
standardy pro výběr zařízení a dodávaných částí v požadované kvalitě
| Refereneční standard představuje technický a kvalitativní standard výrobku, který není předepisován a v rámci dodávky, |  |  |  |  | Cena za kus | Cena celkem
lze použít alternativu s minimálně stejnými technickými parametry
1 - STROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  | celkem za položku 1 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
1-001 | K 01 | Kompresorová jednotka na rámu | Typ kompresoru - pístový | kpl. | 1 | 0 | 0
Ekonomická regulace výkonu pomocí měniče otáček motoru
|  | Pracovní médium | amoniak bezvodý
|  | Chladicí výkon | 340 kW
|  | Vypařovací teplota | -10°C
|  | Kondenzační výkon | 430 kW
|  | Kondenzační teplota | +35°C
|  | Sací tlak | 1.9 bar g
|  | Výtlačný tlak | 12.5 bar g
|  | Štítkový příkon motoru | 110 kW
|  | Provedení motoru | IP23
|  | Chlazení oleje a kompresoru | vloženým okruhem glykolu, chlazeným ve sněžné jámě
|  | Provedení kompresoru | Na vibroizolačních podložkách bez speciálních požadavků na
základové konstrukce (statické zatížení + vliv vibrací v max. hodnotě
dle ISO 10 816)
|  | Řídící systém | -automatické řízení výkonu kompresoru podle nastavené veličiny
- monitorování a vyhodnocování důležitých provozních parametrů
- signalizaci a archivaci varovacích a havarijních stavů kompresoru
- automatické odstavení kompresoru v případě překročení nastavených
limitních parametrů kompresoru
- komunikaci s nadřazeným systémem a dalšími kompresory
|  | Provedení řídícího systému: | Zvolený řídící systém musí být od renomovaného výrobce a musí
být modulární a volně programovatelný
náhradní díly pro tento systém musí být k dispozici po celou
předpokládanou dobu technické životnosti díla
záloha odladěného programu a zdrojové kódy musí být
bezplatně k dispozici provozovateli
1-002 | E 02 | Odpařovací kondenzátor |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Model | s odděleným čerpadlem a axiálními ventilátory
Řízení výkonu pomocí změny otáček motoru ventilátorů
Kondenzátor musí být v provedení s možností suchého chodu
Kondezátor nesmí obsahovat žádné chladicí výplně
Popis a parametry:
|  | výpočtová kondenzační teplota | +35°C
|  | teplota mokrého teploměru | +22°C
|  | kondenzační výkon | 780 kW
|  | kondenzační výkon při suchém provozu | min.350 kW při venkovní teplotě 0°C
|  | typ ventilátorů | axiální
|  | příkon motoru ventilátorů | 2x4 kW
|  | Ochrana motorů | PTC termistory
|  | provedení motorů | IEC 3
|  | průtok sprchovací vody | 80 m3/hod
|  | Max. dopouštění vody | 0.4 litrů/sec
|  | Pozn.1: | Hodnota dopouštění vody je stanovena při standardně uvažované
výpočtové hodnotě zahuštění 2.5
|  | Pozn. 2: | Průtok sprchovací vody může kolísat přibližně v rozsahu cca 80 až
90 m3/hod tak, aby zvolená čerpadla byla provozována v optimální
oblasti účinnosti
|  | Náčrtek úpravy nosné konstrukce v.č. | 3-22/2017-17
Pozn.: Kondenzátor bude umístěn na stávající upravenou konstrukci
1-003 | V 03 | Nízkotlaký sběrač - expanzní nádoba |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Průměr | 1 400 mm
|  | Délka | 3 000 mm
|  | Objem | cca 5 000 litrů
|  | Max. tlak | 13 bar
Vývody pro čerpadla
Izolační podložky pod patky
|  | Rozměrový náčrtek v.č. | 3-22/2017-11
|  | Pozn.: | Tlaková zkouška ve výrobním závodě nesmí být vykonána vodou,
ale pouze suchým vzduchem nebo dusíkem, z důvodu zbytkové
vlhkosti
1-004 | X 04 | Plovákový expanzní ventil |  | kpl. | 1 | 0 | 0
připojovací rozměry - 2xDN 50, přivařovací
|  | výkon | 600 kW
1-005 | X 05 | Plovákový expanzní ventil |  | kpl. | 1 | 0 | 0
připojovací rozměry - 2xDN 32, přivařovací
|  | výkon | 120 kW
1-006 | E 06 | Deskový výměník | chladič přehřátých par | ks | 1 | 0 | 0
|  | výměník voda - čpavek plyn | 70 kW
Zadávací údaje - ohřívaná voda:
|  | nominální průtok | 2 400 litrů/hod
|  | Vstupní teplota | +30°C
|  | Výstupní teplota | +55°C
Zadávací údaje - čpavek:
|  | nominální průtok | 0.548 kg/s
|  | vstupní teplota | +115°C
|  | výstupní teplota | dle skutečného průtoku
|  | vstupní tlak | 12.5 bar g
|  | médium | čpavek - plyn
1-007 | E 07 | Deskový výměník | částečná kondenzace čpavku | ks | 1 | 0 | 0
|  | výměník voda - čpavek plyn | 80 kW
Zadávací údaje - ohřívané médium:
|  | médium | propylen glykol 30%
|  | nominální průtok | 15 000 litrů/hod
|  | Vstupní teplota | +25°C
|  | Výstupní teplota | +30°C
Zadávací údaje - čpavek:
|  | nominální průtok | 0.548 kg/s
|  | množství zkondenzovaného čpavku | 0.071 kg/s
|  | vstupní teplota | +36°C
|  | kondenzační teplota | +35°C
|  | vstupní tlak | 12.5 bar g
|  | médium | čpavek - plyn
1-008 | E 08 | Deskový výměník | voda do akumulace | ks | 1 | 0 | 0
|  | výměník voda - voda | 70 kW
Zadávací údaje - topná voda:
|  | nominální průtok | 2 400 litrů/hod
|  | Vstupní teplota | +55°C
|  | Výstupní teplota | +30°C
Zadávací údaje - čpavek:
|  | nominální průtok | 2 400 litrů/hod
|  | Vstupní teplota | +27°C
|  | Výstupní teplota | +52°C
1-009 | P 09 | Cirkulační čerpadlo - odpadní teplo |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | typ | horkovodní oběhové in-line
|  | médium | voda
|  | průtok | 2 400 litrů/hod
|  | dopravní výška | 16 m
Příkon cca
Pozn.: Dopravní výška může být upravena dle tlakové ztráty dodaného výměníku
Bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci
1-010 | P 10 | Cirkulační čerpadlo - odpadní teplo |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | typ | horkovodní oběhové in-line
|  | médium | oběhové in-line
|  | průtok | propylenglykol 30%
|  | dopravní výška | 15 000 litrů/hod
|  | Příkon cca | 16 m
Pozn.: Dopravní výška může být upravena dle tlakové ztráty dodaného výměníku
Bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci
1-011 | P 11 | Cirkulační čerpadlo - odpadní teplo |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | typ | horkovodní oběhové in-line
|  | médium | voda
|  | průtok | 2 400 litrů/hod
|  | dopravní výška | 10 m
Příkon cca
Pozn.: Dopravní výška může být upravena dle tlakové ztráty dodaného výměníku
Bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci
1-012 | V 12 | Membránová expanzní nádoba |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Typ | s vyměnitelným vakem
|  | médium | propylenglykol 30%
|  | Tlak | 10 bar
|  | Objem | 25 litrů
Připojovací sada s uzávěrem G 3/4" a vypouštěcí odbočkou
1-013 | V 13 | Membránová expanzní nádoba |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Typ | s vyměnitelným vakem
|  | médium | voda
|  | Tlak | 10 bar
|  | Objem | 25 litrů
Připojovací sada s uzávěrem G 3/4" a vypouštěcí odbočkou
1-014 | V 14 | Akumulační nádoba stojatá - uzavřená |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Průměr | 1 200 mm
|  | Výška | cca 2 700 mm
|  | Objem | 3 000 litrů
|  | vstupní a výstupní hrdla | DN 32
|  | Max. tlak | 10 bar
|  | Pozn.: | vnitřek nádoby opatřit plastovou výstelkou
1-015 | P 15 | Cirkulační čerpadlo - cirkulace vody do kotle |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | typ | horkovodní oběhové
|  | médium | voda
|  | průtok | 1000 litrů/hod
|  | dopravní výška | 12 m
Příkon cca
Pozn.: Dopravní výška může být upravena dle tlakové ztráty dodaného výměníku
1-016 | X 16 | Rozstřikovací kus - skrápění sněžné jámy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Provedení nerez, přírubové připojení
|  | Rozměrový náčrtek v.č. | 3-22/2017-14
1-017 | X 17.1 | Úpravna vody pro kondenzátor | Kondenzační výkon - 780 kW | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Mechanický předfiltr 1" | spodní odkalovací ventil
|  | Systémový oddělovač do rizikové třídy 4 | oddělení pitné vody od uzavřeného systému dle DIN EN 1717
|  | Duplexní automatický změkčovací filtr - sestava: | automatický duplexní řídící ventil Fleck
2x sklolaminátová láhev s podstavcem
1x solná nádoba s víkem 100 litrů
plovák
60 l změkčovací pryskyřice
|  | Instalační armatury pro montáž filtru | 2x spojovací hadice nerezové
montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem
Membránový ventil
|  | Dávkovací čerpadlo s příslušenstvím - 2 ks | proporcionální dávkování
vodoměr 3/4"
sací a výtlačné armatury
vstřikovač
kontrola vyprázdnění
|  | Zásobní nádrž pro dávkovací čerpadla - 2 ks | 50 litrů
|  | Průtok | 6000 litrů/hod
Instalace zařízení včetně propojení a zaškolení obsluhy
Požadovaná kvalita vody dle podmínek dodavatele kondenzátoru
1-018 | X 17.2 | Odsolovací automatika |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Kompletně smontované zařízení na panelu: | vodivostní sonda
vyhodnocovací automatika
odsolovací ventil
1-019 | P 18 | Čerpadlo vody do rolby |  | ks | 1 | 0 | 0
Automatická vodárna se zpětnou klapkou
Automatická regulace na zvolený tlak
|  | Čerpaná kapalina | voda
|  | Dopravní výška | 40 m
|  | Průtočné množství | 6 m3/hod
|  | Elektromotor | cca 3 kW,3x400 V, 50 Hz
|  | Provedení: | horizontální, monoblokové
1-020 | V 19 | Otevřená míchací nádrž |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Provedení stojatá, kruhová | materiál - plast
|  | Průměr nádoby | 1 200 mm
|  | Výška nádoby | 2 500 mm
|  | Objem | 2 800 litrů
1-021 | P 20 | Čerpadlo vody do míchací nádrže | Automatická tlaková stanice | kpl. | 1 | 0 | 0
Součást úpravy vody ze sněžné jámy
|  | Provedení čerpadla | Nerezové, horizontální
|  | Průtok | 0.1 - 3.5 m3/hod
|  | Dopravní výška | 45 - 60 m
Příkon cca
|  | Příslušenství: | Tlaková nádoba 100 litrů
Tlakový spínač
1-022 | V 21 | Otevřená filtrační nádrž - česle | meteriál - plast | kpl. | 1 | 0 | 0
Rozměry:
|  | šířka | 500 mm
|  | délka | 1 200 mm
|  | výška | 800 mm
|  | Vestavba | 2 x výsuvné síto - nerez
|  | Rozměrový náčrtek v.č. | 3-22/2017-12
Ocelová nosná konstrukce
|  | Rozměrový náčrtek v.č. | 4-22/2017-21
1-023 | P 22.1 | Stávající čerpadla vody do kondenzátoru |  | ks | 0 | - | -
| P 22.2 | Průtok | 66 m3/hod
|  | Dopravní výška | 20 m
|  | Pozn.: | Pro potřeby sprchování kondenzátoru bude v provozu vždy pouze
jedno ze stávajících čerpadel současně s čerpadlem P 22.3 tak, aby
druhé stávající čerpadlo sloužilo jako provozní rezerva v případě
poruchy jednoho z čerpadel P 22.1 nebo P 22.2
1-024 | P 22.3 | Nové čerpadlo pro kondenzátor
|  | Průtok | 20 m3/hod | ks | 1 | 0 | 0
|  | Dopravní výška | 20 m
1-025 | P 23 | Kalové čerpadlo |  | kpl. | 1 | 0 | 0
včetně vodících tyčí, řetězu, patního kolene a výtlačné hadice s přírubou
|  | Průtok | 15 m3/hod
|  | Dopravní výška | 12 m
|  | Příkon cca | 3 kW
1-026 | P 24 | Kalové čerpadlo |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Průtok | 3 m3/hod
|  | Dopravní výška | 12 m
Příkon cca
1-027 | E 25 | Topný registr ve sněžné jámě |  | kpl. | 3 | 0 | 0
materiál - nerezové trubky
|  | teplosměnná plocha | 3x cca 11 m2
|  | Rozměrový náčrtek v.č. | 3-22/2017-15
1-028 | P 26.1 | Čerpadlo čpavku |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| P 26.2 | Typ | hermetické | kpl. | 1 | 0 | 0
Včetně sacího filtru a ventilu na výtlaku se zpětnou klapkou a odkalovacím ventilem čerpadla
|  | Návrhová dopravní výška | 30 m kap. sl. (2 bar)
|  | Dopravní množství | 6 m3/hod
|  | Náčrtek nosné konstrukce | 3-22/2017-16
1-029 | P 27 | Čerpalo glykolu pro chlazení kompresoru | oběhové in line | ks | 1 | 0 | 0
|  | Průtok | 1 m3/hod
|  | Dopravní výška | 20 m
1-030 | F 28 | Rukávový filtr | G 1" | ks | 1 | 0 | 0
|  | Průtok | 3 m3/hod
|  | Síto | 100 mikronů
1-031 | X 29 | Úprava konstrukce pod kondenzátor |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Náčrtek úprav v.č. | 3-22/2017-17
Statické posouzení stávající konstrukce není součástí této dokumentace - musí zajistit zhotovitel
v rámci dodavatelské dokumentace
1-032 | X 30 | Úprava konstrukce pod expanzní nádobu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Náčrtek úprav v.č. | 3-22/2017-18
1-033 | X 31 | Připojení stávajícího trubkového svazku ledové plochy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
včetně rozvodného kanálu
|  | Rámcový rozsah dodávky a prací: | - odsátí čpavku z plochy a inertizace potrubního svazku plochy
a navazujícícho potrubí (vakuování a proplach vzduchem)
- odřezání přívodních a vratných odboček k ploše, odřezání
rozvodných a sběrných kolektorů
- zhotovení přívodního potrubí se sedmi sekcemi (viz. schéma)
- zhotovení vratného kolektoru
- napojení rozváděcích kusů a sběrného kolektoru na stávající
trubkový svazek pomocí nástřikových kapilár
- délky potrubí jsou uvedeny ve výkazu
|  | Napojení ledové plochy je rozděleno do 7 sekcí | Počet odboček z každé sekce - cca 24 (dle skutečného počtu)
Montážní materiál:
|  | Rozdělovací sekce | Tr. Ø33.7x2.6 - 4200 mm - 7 ks
Dno DN 25 - 14 ks
Tr. Ø33.7x2.6 -2 200 mm - 7 ks
Koleno DN 25 - 28 ks
Homogenizátory - cca 166 ks (dle skutečného počtu přípojek)
Přípojka Tr. Ø33.7x2.6 -100 mm -cca 166 ks
|  | Sběrná sekce | Přípojka Tr. Ø33.7x2.6 -100 mm -cca 166 ks
Spojovací trubka Tr. Ø33.7x2.6 -800 mm -cca 166 ks
Koleno DN 25 - 166 ks
|  | Přívodní potrubí | Tr. Ø60.3x2.9 - 40 000 mm - 1 ks
Dno DN 50 - 1ks
|  | Vratné potrubí | Tr. Ø60.3x2.9 - 6 000 mm - 1 ks
Tr. Ø76.1x3.2 - 6 000 mm - 1 ks
Tr. Ø88.9x3.6 - 6 000 mm - 1 ks
Tr. Ø114.3x4 -6 000 mm - 1 ks
Tr. Ø139.1x4.5 - 15 000 mm - 1 ks
Přechod DN50/DN65 - 1 ks
Přechod DN65/DN80 - 1 ks
Přechod DN80/DN100 - 1 ks
Přechod DN100/DN125 - 1 ks
Dno - DN 50
|  | Podpěry z ocelových válcovaných profilů U 100 | cca 30 bm
Regulační ventily DN 25 - 7 ks (obsaženo v kapitole č. 3 - Armatury)
Izolace a izolační objímky obsaženy v kapitole č. 6 - Izolace
Nátěry obsaženy v kapitole č.5 - Nátěry
Pozn.: připojovací potrubí DN 25 a homogenizační kusy budou bez izolace
1-034 | F 32 | Pískový filtr | Napojení 1" | kpl. | 1 | 0 | 0
Součást úpravy vody ze sněžné jámy
|  | pískový filtr s automatickým proplachem | časové řízení proplachu
|  | Příslušenství: | automatický řídící ventil
mikrospínač
sklolaminátová láhev s podstavcem
filtrační hmota
Uzavírací armatura - kompletní sestava
Solenoidový ventil
Ovládání solenoidového ventilu od signálu z mikrospínače
|  | Instalační armatury pro montáž filtru | 2x spojovací hadice nerezové
montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem
|  | Průtok | 3000 litrů/hod
1-035 | X 33 | Automatická úpravna vody do rolby změkčováním | Změkčovací filtr - 5/4" přípojka | kpl. | 1 | 0 | 0
Součást úpravy vody ze sněžné jámy
|  | Příslušenství: | automatický řídící ventil
sklolaminátová láhev s podstavcem
solná nádoba s víkem 350 litrů
plovákový ventil
250 litrů změkčovací pryskyřice
|  | Instalační armatury pro montáž filtru | 2x spojovací hadice nerezové
montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem
chemie pro první spuštění
|  | Průtok | 6000 litrů/hod
1-036 | F 34 | Mechanický předfiltr 2" |  | kpl. | 1 | 0 | 0
1-037 | X 35 | Pochozí obslužná lávka u expanzní nádoby | 600 x 3000 mm - výška 1200 mm | kpl. | 1 | 0 | 0
Detailní provedení je předmětem dodavatelské dokumentace
1-038 |  | Kontrola tlouštky stěny trubky na přívodních kolektorech k ploše |  | kpl. | 1 | 0 | 0
NDT kontrola ultrazvukem
Protokol o výsledkách měření
1-039 | V 36 | Otevřená nádrž na odpadní vodu s čerpadlem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Popis: | Otevřená plastová nádrž obdélníkového tvaru o objemu
cca 840 litrů (doporučený rozměr (1000 x 1200 - 700 mm)
Nádrž slouží pro zachycování odpadních vod z proplachů filtrů,
odluhu kondenzátoru, přepadu česlí a odpadní vody při
čištění sít česlí
|  | Vybavení: | Nádrž bude vybavena kalovým čerpadlem pro přečerpávání vody
do sběrné jímky - dopravní množství cca 3000 litrů/hod, dopravní
výška cca 8 m
Čerpadlo bude zajištěno proti převržení a posuvu v jímce
Nádrž bude vybavena kontinuálním snímáním hladiny - tlakový
snímač s výstupem 4-20mA pro ovládání čerpadla a plovákovým
spínačem maximální hladiny - signalizace ve velínu
Přepad z jímky bude sveden do nádrže kondenzátoru
|  | Umístění | Nádrž bude umístěna pod konstrukcí nesoucí česla
2 - DEMONTÁŽE A STAVEBNÍ ÚPRAVY |  |  |  |  | celkem za položku 2 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
2-001 |  | Odčerpání a odsátí čpavku ze systému a jeho ekologická likvidace |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Množství cca 6000 kg
Inertizace okruhu před zahájením demontáží
2-002 |  | Demontáž expanzní nádoby navazujícího potrubí NH3, inertizace před demontáží |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Odvoz a ekologická likvidace
2-003 |  | Demontáž odlučovače oleje navazujícího potrubí NH3, inertizace před demontáží |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Odvoz a ekologická likvidace
2-004 |  | Demontáž VT sběrače navazujícího potrubí NH3, inertizace před demontáží |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Odvoz a ekologická likvidace
2-005 |  | Demontáž kompresorové jednotky VN navazujícího potrubí NH3, inertizace před demontáží |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Odvoz a ekologická likvidace
2-006 |  | Demontáž vodního potrubí k aquaparku až po hranici strojovny - zaslepit zbývající potrubí |  | kpl. | 1 | - | -
Odvoz a ekologická likvidace
2-007 |  | Demontáž stávajícího kondenzátoru navazujícího potrubí NH3, inertizace před demontáží |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Odvoz a ekologická likvidace
2-008 |  | Ekologická likvidace veškerého demontovaného izolačního materiálu z potrubí a nádob |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2-009 |  | Demontáž topného registru ze sněžné jámy |  | kpl. | 1 | - | -
Odvoz a ekologická likvidace
2-010 |  | Odkrytí spojovacího kanálu mezi strojovnou a sněžnou jámou |  | kpl. | 1 | - | -
Odvoz stavební suti
2-011 |  | Demontáž propojovacího potrubí mezi sněžnou jámou a strojovnou |  | kpl. | 1 | - | -
Odvoz a ekologická likvidace
2-012 |  | Dodávka a uložení betonových žlabů do spojovacího kanálu mezi strojovnou a sněžnou jámou |  | kpl. | 1 | - | -
do nezámrzné hloubky
2-013 |  | Zkrytí kanálu novými PZ deskami |  | kpl. | 1 | - | -
2-014 |  | Odkrytí a opětovné plynotěsné zakrytí kanálu podél plochy |  | kpl. | 1 | - | -
2-015 |  | Demontáž potrubního rozdělovače a sběrače HN3 podél plochy, inertizace před demontáží |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Odvoz a ekologická likvidace
2-016 |  | Úprava stávajícího základu pro umístění nového kompresoru |  | kpl. | 1 | - | -
2-017 |  | Zaslepení kanalizační vpustě u expanzní nádoby |  | kpl. | 1 | - | -
2-018 |  | Kompletní oprava stávajících kabelových prostupů a potrubí ze strojovny |  | kpl. | 1 | - | -
2-019 |  | Požárně odolné podhledy ve strojovně dle požadavků PBŘ |  | kpl. | 1 | - | -
Včetně montáže
2-020 |  | Samouzavírací dveře s požární odolností min. 60 min do velínu a do rozvodny |  | kpl. | 2 | - | -
Včetně potřebných stavebních prací
2-021 |  | Stavební úpravy ve velínu + instalace nouzové sprchy v odděleném prostoru se vstupem z velínu, napojení rozvody |  | kpl. | 1 | - | -
2-021-1 |  | Nouzová havarijní sprcha s kalíšky pro výplach očí |  | ks | 1 | 0 | 0
2-022 |  | Stavební úpravy strojovny: |  | kpl. | 1 | - | -
- opravy omítek
- opravy krycích plechů kanálů a jímky včetně nátěrů
- konečné vymalování
2-023 |  | Odkrytí spojovacího kanálu mezi strojovnou a halou |  | kpl. | 1 | - | -
Likvidace vyboraného materiálu
2-024 |  | PZD desky na zakrytí kanálu mezi strojovnou a halou |  | kpl. | 1 | - | -
Zakrytí kanálu
2-025 |  | Zabetonování stávajícího kanálu a otvoru propojovacího potrubí ze strojovny |  | kpl. | 1 | - | -
na plavecký areál
2-026 |  | Veškeré praskliny v betonové podlaze vybourat do cca 5 cm a nově vybetonovat |  | kpl. | 1 | - | -
2-027 |  | Místa zaústění stávajícího potrubí do podzemní jímky ve strojovně chlazení po demontáži potrubí zabetonovat |  | kpl. | 1 | - | -
(Potrubí k plaveckému areálu)
2-028 |  | Stávající tři okna ve strojovně (jedno do stávající sprchy a WC) demontovat a otvory zazdít s provedením |  | kpl. | 1 | - | -
venkovních a vnitřních omítek
2-029 |  | Stávající okno do velínu nahradit novým plastovým oknem s rozměrem 148 x 150 mm |  | kpl. | 1 | - | -
2-030 |  | Zhotovené nasávacího otvoru pro ventilaci strojovny |  | kpl. | 1 | - | -
Rozměr cca 1000 x 500 mm
Gravitační dešťová žaluzie
Umístění u země, vlevo od kondenzátoru
2-031 |  | Oprava vstupního poklopu do rozvodného kanálu v hale |  | kpl. | 1 | - | -
plynotěsné provedení
2-032 |  | Odsávací ventilátor v rozvodném kanále v hale demontovat |  | kpl. | 1 | 0 | 0
VZT potrubí ponechat jako sací trakt pro větrání kanálu
2-033 | K 36 | Ventilátor u strojovny chlazení pro odsávání spojovacího a rozvodného kanálu demontovat - nefunkční |  | kpl. | 1 | - | -
Nahradit novým ventilátorem v provedení Ex
|  | Min. výkon | 10 násobek objemu kanálu
2-034 |  | Ve spojovacím kanále v blízkosti strojovny zhotovit jímku na odčerpávání vody |  | kpl. | 1 | - | -
(čerpání bude prováděno přenosným kalovým čerpadlem)
2-035 |  | Zhotovit propojení mezi sněžnou jámou a kanalizací ve spojovacím krčku pro přečerpávání vody ze sněžné
jámy v případě přeplnění
2-036 | P 37 | Přečerpávací kalové čerpadlo pro odčerpávání vody ze sněžné jámy ovládané kontinuálním snímačem hladiny v jámě |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Parametry čerpadla:
|  | výkon | cca 3 m3/hod
|  | dopravní výška | cca 8 m
instalace čerpadla a snímače hladiny v jámě
2-037 |  | Zajistit plynotěsnost vstupu do spojovacího kanálu mezi strojovnou a sněžnou jámou na rozhraní strojovny |  | kpl. | 1 | - | -
(zemezit protékání vody z jímky kondenzátoru a případně čpavku do spojovacího kanálu ke sněžné jámě)
2-038 | P 38 | Zhotovit jímku s přečerpávacím čerpadlem vedle strojovny
|  | Jímka bude sloužit pro zachycování a přečerpávání vody z havarijní sprchy a z umývárny do kanalizace ve spojovacím krčku |  | kpl. | 1 | - | -
Parametry čerpadla:
|  | výkon | cca 5 m3/hod
|  | dopravní výška | cca 10 m
POZOR: Podrobný výkaz této části viz. Samostatná detailní položková kalkulace stavební části
3 - ARMATURY, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ČPAVEK |  |  |  |  | celkem za položku 3 |  | 0
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  |  | čpavek
Nejvyšší pracovní přetlak: |  |  | 16 bar - vysokotlaká část
13 bar - nízkotlaká část
Nejvyšší pracovní teplota: |  |  | +115 °C - vysokotlaká část
+32 °C - nízkotlaká část
Minimální pracovní teplota: |  |  | -20 °C - nízkotlaká část
Shoda zařízení s: |  |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2010 a souvisejícími předpisy
Dokumentace armatur: |  |  | Prohlášení o shodě
U pojistných armatur navíc: |  |  | - Protokol o zkouškách pojistného ventilu podle vzoru v příloze C , článek C.l., ČSN EN ISO 4126-1
- Osvědčení o pojistném ventilu podle vzoru v příloze C, článek C.2. ČSN EN ISO 4126-1
Shoda potrubního rozvodu s: |  |  | PED97/23/EC, ČSN EN 378-1 až 5 / 2008, ČSN EN 13 480-1 až 5 a souvisejícími předpisy
Trubky ocelové bezešvé dle: |  |  | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-2
Potrubní tvarovky dle: |  |  | ČSN EN 10 253-2
Materiál potrubí a tvarových částí |  |  | uhlíkatá ocel se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách ČSN 41 1369, 41 2022 nebo
ekvivalent, zaručená mez kluzu Reh<=360 MPa, rázová práce min.27 J při min. prac. teplotě
Dokumentace potrubních komponent: |  |  | doklad prokazující shodu použitých částí potrubí s normami uvedenými ve specifikaci potrubí
materiálový atest použitých komponent potrubí
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
ARMATURY
Uzavírací ventil s KRYTKOU PŘÍMÝ přivařovací
3-001 | 100 | DN 15 |  | ks | 24 | 0 | 0
3-002 | 102 | DN 25 |  | ks | 1 | 0 | 0
3-003 | 103 | DN 32 |  | ks | 7 | 0 | 0
3-004 | 104 | DN 40 |  | ks | 2 | 0 | 0
3-005 | 105 | DN 50 |  | ks | 5 | 0 | 0
3-006 | 106 | DN 65 |  | ks | 2 | 0 | 0
3-007 | 107 | DN 80 |  | ks | 10 | 0 | 0
3-008 | 108 | DN 100 |  | ks | 1 | 0 | 0
3-009 | 109 | DN 125 |  | ks | 3 | 0 | 0
|  | Jehlový uzavírací ventil s KRYTKOU ROHOVÝ přivařovací | ROHOVÉ PROVEDENÍ
se zátkou G 1/2"
3-010 | 125 | DN 8 |  | kpl. | 10 | 0 | 0
|  | Jehlový uzavírací ventil s KRYTKOU ROHOVÝ přivařovací | ROHOVÉ PROVEDENÍ
se zářezným kroužkem
3-011 | 126 | DN 8 |  | kpl. | 5 | 0 | 0
|  | Rychlouzavírací odolejovací ventil | ROHOVÉ PROVEDENÍ
3-012 | 127 | DN 15 |  | ks | 3 | 0 | 0
|  | Přepouštěcí ventil nezávislý na protitlaku | Otevírací přetlak - 16 bar
včetně připojovacího šroubení
3-013 | 128 | DN 15 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3-014 | 150 | Regulační ventil ruční - přímý - DN 25 | s plochou regulační charakteristikou | ks | 8 | 0 | 0
např. regulační ventil ruční přímý REG 25A - Danfoss
3-015 | 151 | Regulační ventil ruční - přímý - DN 15 | s plochou regulační charakteristikou | ks | 1 | 0 | 0
např. regulační ventil ruční přímý REG 15A - Danfoss
3-016 | 155 | Regulační ventil DN 32 | přírubový včetně protipřírub | kpl. | 1 | 0 | 0
automatický regulační přepouštěcí ventil s jedním portem řízený pilotním ventilem
|  | Pilotní ventil pro řízení konstantní tlakové diference pro ovládání regulačního ventilu |  |  | 1 | 0 | 0
Výkon 400 kW, např. regulační ventil ICS 32 s pilotním ventilem CVPP LP - Danfoss
3-017 | 156 | Zpětná klapka přírubová - DN 50 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
včetně přírub a spojovacího materiálu
3-018 | 157 | Pojistný ventil plynotěsný | Otevírací přetlak 16 bar | kpl. | 2 | 0 | 0
DN 15 / DN 20
včetně připojoivacího šroubení
3-019 | 158 | Souprava 2x pojistný ventil plynotěsný + střídací ventil |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Otevírací přetlak 16 bar
DN 20 / DN 25
včetně připojoivacího šroubení
3-020 | 159 | Souprava 2x pojistný ventil plynotěsný + střídací ventil |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Otevírací přetlak 13 bar
DN 25 / DN 32
včetně připojoivacího šroubení
Místní měřící přístroje
3-021 | 160 | Sestava manometru - čpavek |  | kpl. | 3 | 0 | 0
Tlakoměrný ventil nerezový zkušební s odbočkou M 20 x 1,5
Vstup M20x1,5 pro připojení pravolevou maticí
Výstup pravolevá matice M20x1,5L - G1/2" (výstupní rozměr pro manometr)
967-51-31-39-W4-S1-PC1
|  | těsnění 17x6,5x2 AL | 2 ks
|  | nástavec D2 M20x1,5LH, ČSN 13 7524.1 | provedení uhlíková ocel
přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 - M 20x1,5L - 1ks - PROVEDENÍ NEREZ
Manovakuometr, Φ100 mm, vnější závit G1/2"
|  | S TEPLOTNÍ STUPNICÍ - ČPAVEK | -1 .. 25 bar
|  | Sestava v.č. | 3-22/2017-19
3-022 | 161 | Sestava manometru - čpavek |  | kpl. | 4 | 0 | 0
Tlakoměrný ventil nerezový zkušební s odbočkou M 20 x 1,5
Vstup M20x1,5 pro připojení pravolevou maticí
Výstup pravolevá matice M20x1,5L - G1/2" (výstupní rozměr pro manometr)
967-51-31-39-W4-S1-PC1
|  | těsnění 17x6,5x2 AL | 2 ks
|  | nástavec D2 M20x1,5LH, ČSN 13 7524.1 | provedení uhlíková ocel
přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 - M 20x1,5L - 1ks - PROVEDENÍ NEREZ
Manovakuometr, Φ100 mm, vnější závit G1/2"
|  | S TEPLOTNÍ STUPNICÍ - ČPAVEK | -1 .. 16 bar
|  | Sestava v.č. | 3-22/2017-19
3-023 | 162 | Sestava manometru - čpavek |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Tlakoměrný ventil nerezový zkušební s odbočkou M 20 x 1,5
Vstup M20x1,5 pro připojení pravolevou maticí
Výstup pravolevá matice M20x1,5L - G1/2" (výstupní rozměr pro manometr)
967-51-31-39-W4-S1-PC1
|  | těsnění 17x6,5x2 AL | 2 ks
|  | nástavec D2 M20x1,5LH, ČSN 13 7524.1 | provedení uhlíková ocel
přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 - M 20x1,5L - 1ks - PROVEDENÍ NEREZ
Manovakuometr, Φ160 mm, vnější závit G1/2"
|  | S TEPLOTNÍ STUPNICÍ - ČPAVEK | -1 .. 16 bar
|  | Sestava v.č. | 3-22/2017-19
3-024 | 163 | Sestava teploměru - čpavek |  | kpl. | 3 | 0 | 0
|  | Bimetalický teploměr pr. 100 mm | Rozsah 0 - 150°C
Jímka G1/2" - 63mm - nerez
Návarek G1/2" vnitřní - UHLÍKOVÁ OCEL
těsnění φ21 - hliník
|  | Sestava v.č. | 4-22/2017-20
3-025 | 164 | Stavoznak délka 590 mm |  | ks | 1 | 0 | 0
Potrubí - čpavek a voda (uhlíková ocel)
|  | Trubka ocelová bezešvá, mat. uhlíková ocel | ČSN EN 10 220, TDP ČSN EN 10 216-2
3-026 |  | Æ 21,3 x 2,6 |  | bm | 115 | 0 | 0
3-027 |  | Æ 26.9 x 2,6 |  | bm | 34 | 0 | 0
3-028 |  | Æ 33,7 x 2,6 |  | bm | 28 | 0 | 0
3-029 |  | Æ 42.3 x 2,6 |  | bm | 48 | 0 | 0
3-030 |  | Æ 48,3 x 2,6 |  | bm | 2 | 0 | 0
3-031 |  | Æ 60,3 x 2,9 |  | bm | 150 | 0 | 0
3-032 |  | Æ 76,1 x 3,2 |  | bm | 10 | 0 | 0
3-033 |  | Æ 88.9x3.6 |  | bm | 40 | 0 | 0
3-034 |  | Æ 114,3 x 4,0 |  | bm | 42 | 0 | 0
3-035 |  | Æ 139 x 4,5 |  | bm | 26 | 0 | 0
3-036 |  | Æ 168 x 4.5 |  | bm | 3 | 0 | 0
Oblouk trubkový 90° R= 1,5 DN, mat. uhlíková ocel
3-037 |  | Æ 21,3 x 2,6 |  | ks | 66 | 0 | 0
3-038 |  | Æ 26.9 x 2,6 |  | ks | 21 | 0 | 0
3-039 |  | Æ 33,7 x 2,6 |  | ks | 28 | 0 | 0
3-040 |  | Æ 42.3 x 2,6 |  | ks | 32 | 0 | 0
3-041 |  | Æ 48,3 x 2,6 |  | ks | 4 | 0 | 0
3-042 |  | Æ 60,3 x 2,9 |  | ks | 48 | 0 | 0
3-043 |  | Æ 76,1 x 3,2 |  | ks | 5 | 0 | 0
3-044 |  | Æ 88.9x3.6 |  | ks | 22 | 0 | 0
3-045 |  | Æ 114,3 x 4,0 |  | ks | 17 | 0 | 0
3-046 |  | Æ 139 x 4,5 |  | ks | 5 | 0 | 0
Tvarové části - čpavek
Přechod trubkový ČSN 13 2380, PN 40, mat. uhlíková ocel
3-047 |  | DN 65 / DN 50 |  | ks | 3 | 0 | 0
3-048 |  | DN 80 / DN 50 |  | ks | 2 | 0 | 0
3-049 |  | DN 80 / DN 65 |  | ks | 1 | 0 | 0
3-050 |  | DN 100 / DN 65 |  | ks | 1 | 0 | 0
3-051 |  | DN 100 / DN 80 |  | ks | 1 | 0 | 0
3-052 |  | DN 125 / DN 100 |  | ks | 1 | 0 | 0
Dno klenuté ČSN 13 1820, PN 40, mat. uhlíková ocel
3-053 |  | DN 25 |  | ks | 14 | 0 | 0
3-054 |  | DN 50 |  | ks | 3 | 0 | 0
3-055 |  | DN 80 |  | ks | 2 | 0 | 0
3-056 |  | DN 125 |  | ks | 3 | 0 | 0
3-057 |  | DN 150 |  | ks | 1 | 0 | 0
3-058 |  | DN 200 |  | ks | 2 | 0 | 0
3-059 |  | Materiál pro vodivé pospojování potrubí, potrubí a aparátů |  | sada | 1 | 0 | 0
Přístroje a příslušenství pro dálkové měření a elektricky ovládané armatury
3-060 | PIC 02 | Snímač tlaku |  | kpl. | 2 | 0 | 0
| PI 03 | Výrobce
|  | Pracovní médium: | čpavek
|  | Pracovní teplota: | +30 °C až +130°C
|  | Max. pracovní přetlak | 16 bar
|  | Připojení | G3/8"
|  | Výstup | 4 - 20mA
Sestava:
Tlakoměrný ventil nerezový zkušební s odbočkou M 20 x 1,5
967-51-31-31-W4-S1-PC1
Vstup M20x1,5 pro připojení pravolevou maticí
Výstup M20x1,5
těsnění 17x6,5x2 AL
těsnění 15x6,5x2 AL
|  | nástavec D2 M20x1,5LH, ČSN 13 7524.1 | provedení uhlíková ocel
přípojka tlakoměrová nátrubková M20x1,5 - M20x1.5L - PROVEDENÍ NEREZ
|  | Redukovaná matice (výroba) | M20x1,5 - G3/8" (vnitřní závity)
|  | Sestava v.č. | 3-22/2017-19
3-061 | PdSA 26.1 | Diferenční presostat |  | ks | 2 | 0 | 0
| PdSA 26.2 | vhodný pro médium čpavek | Rozsah 0.5 až 4 bar
Nastavení tlakové diference dle manuálu použitých čerpadel
3-062 | LICA 03.2 | Obtokový hladinoznak s plovákem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| LSA 03.3 | měřící rozsah 1200 mm
místní zobrazení pomocí barevných klapek
Magnetostrikční snímač hladiny
Výstup 4 - 20 mA
Limitní kontakt
3-063 | LZA 01 | Plovákový limitní spínač hladiny | AKS 38 | ks | 1 | 0 | 0
3-064 | EV 02.1 | Uzavírací klapka s elektropohonem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | DN 80 / PN 16 | mezipřírubová - pero/drážka
elektropohon s havarijní funkcí - bez proudu zavřeno
dvoupolohová regulace - otevřeno / zavřeno
3-065 | EV 02.2 | Uzavírací kulový ventil s elektropohonem |  | kpl. | 2 | 0 | 0
| EV 03.2 | DN 50 / PN 16 | přivařovací
elektropohon s havarijní funkcí - bez proudu zavřeno
dvoupolohová regulace - otevřeno / zavřeno
3-066 | EV 03.1 | Uzavírací klapka s elektropohonem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | DN 125 / PN 16 | mezipřírubová - pero/drážka
elektropohon s havarijní funkcí - bez proudu zavřeno
dvoupolohová regulace - otevřeno / zavřeno
3-067 | EV 06 | Uzavírací klapka s elektropohonem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | DN 50 / PN 16 | mezipřírubová - pero/drážka
elektropohon bez havarijní funkce
dvoupolohová regulace - otevřeno / zavřeno
Závěsy, podpěry a pomocné konstrukce
3-068 |  | Závitové tyče | sada dle skutečné dispozice | sada | 1 | 0 | 0
3-069 |  | Matice, uchycení závitových tyčí | sada dle skutečné dispozice | sada | 1 | 0 | 0
3-070 |  | Podpěry a nosné konstrukce potrubí | (válcované profily L50, U100) | sada | 1 | 0 | 0
sada dle skutečné dispozice
(detailní provedení je předmětem dodavatelské dokumentace)
Objímky pro neizolované potrubí - Sikla nebo obdobný typ
3-071 |  | Ocelová objímka - DN 15 | cca. | ks | 30 | 0 | 0
3-072 |  | Ocelová objímka - DN 20 | cca. | ks | 4 | 0 | 0
3-073 |  | Ocelová objímka - DN 25 | cca. | ks | 8 | 0 | 0
3-074 |  | Ocelová objímka - DN 32 | cca. | ks | 8 | 0 | 0
3-075 |  | Ocelová objímka - DN 65 | cca. | ks | 3 | 0 | 0
3-076 |  | Ocelová objímka - DN 80 | cca. | ks | 6 | 0 | 0
3-077 |  | Ocelová objímka - DN 100 | cca. | ks | 6 | 0 | 0
3-078 |  | Ostatní drobný montážní materiál pro kotvení potrubí dle skutečné dispozice |  | sada | 1 | 0 | 0
Kotevní plechy, chemické kotvy atd.
Pozn.: Izolační objímky včetně třmenů viz. kapitola č.6 - Izolace
Prostupy potrubí stěnou strojovny
3-079 |  | Protipožární malta nebo tmel |  | m2 | 15 | 0 | 0
Provedení dle skutečné dispozice stavby
4 - ARMATURY, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - VODA |  |  |  |  | celkem za položku 4 |  | 0
Provozní parametry, technické standardy
Provozní médium: |  |  | voda
Nejvyšší pracovní přetlak: |  |  | 6 bar
Nejvyšší pracovní teplota: |  |  | +40 °C
Minimální pracovní teplota: |  |  | +5 °C
Dokumentace armatur: |  |  | Prohlášení o shodě
Materiál potrubí a tvarových částí: |  |  | NEREZOVÁ OCEL
UHLÍKOVÁ OCEL
MOSAZ
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
Kulový kohout nátrubkový závitový s páčkou (oba závity vnitřní)
|  | Materiál | ocel
4-001 | 200 | G 1/2" |  | ks | 19 | 0 | 0
4-002 | 201 | G 3/4" |  | ks | 10 | 0 | 0
4-003 | 202 | G 1" |  | ks | 18 | 0 | 0
4-004 | 203 | G 5/4" |  | ks | 7 | 0 | 0
4-005 | 205 | G 2" |  | ks | 1 | 0 | 0
Kulový kohout nátrubkový závitový s KOLEČKEM (oba závity vnitřní)
4-006 | 207 | G 1" |  | ks | 4 | 0 | 0
|  | Uzavírací klapka bezpřírubová | ruční páka
Ovládání
materiál: těleso - tvárná litina
talíř a hřídel - nerezová ocel, manžeta - EPDM
4-007 | 215 | DN 50 |  | ks | 7 | 0 | 0
|  | Uzavírací klapka bezpřírubová | ruční kolo
Ovládání
materiál: těleso - tvárná litina
talíř a hřídel - nerezová ocel, manžeta - EPDM
4-008 | 216 | DN 50 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Filtr přírubový PN16 | stavební délka dle EN 558-1 GR1
Těleso a vypouštěcí příruba z tvárné litiny, síto nerez CrNi 18 9,
velikost ok 0,6 mm, šrouby, podložky a matice pozink.
4-009 | 224 | DN 50 |  | ks | 1 | 0 | 0
Filtr závitový se sítkem
4-010 | 225 | G 3/4" |  | ks | 1 | 0 | 0
4-011 | 226 | G 1" |  | ks | 3 | 0 | 0
4-012 | 227 | G 5/4" |  | ks | 1 | 0 | 0
Pojistný ventil pružinový, 6 bar
4-013 | 235 | G 3/4" |  | ks | 2 | 0 | 0
Zpětná klapka pružinová - závitové připojení
4-014 | 239 | G 3/4" |  | ks | 2 | 0 | 0
4-015A | 240 | G 1" |  | ks | 1 | 0 | 0
4-015B | 241 | G 5/4 |  | ks | 2 | 0 | 0
Zpětná klapka mezipřírubová
4-016a | 242 | DN 50 |  | ks | 4 | 0 | 0
Sací koš přírubový, včetně protipříruby
416 b | 243 | DN 65 |  | ks | 1 | 0 | 0
Tvarové části - uhlíková ocel
|  | Redukce centrická | uhlíková ocel
4-017 |  | DN 32 / DN 25 |  | ks | 8 | 0 | 0
4-018a |  | DN 32 / DN 40 |  | ks | 1 | 0 | 0
4-018b |  | DN 50 / DN 80 |  | ks | 1 | 0 | 0
4-019 |  | DN 50 / DN 100 |  | ks | 3 | 0 | 0
Pozn.: rozměry přechodů mohou být změněny dle dodaných výměníků
Nástavec k přivaření - vnější závit
4-020 |  | G 1/2" |  | ks | 18 | 0 | 0
4-021 |  | G 3/4" |  | ks | 18 | 0 | 0
4-022 |  | G 1" |  | ks | 50 | 0 | 0
4-023 |  | G 5/4" |  | ks | 14 | 0 | 0
4-024 |  | G 2" |  | ks | 1 | 0 | 0
Šroubení - vnější/vnitřní závit
4-025 |  | G 3/4" |  | ks | 9 | 0 | 0
4-026 |  | G 1" |  | ks | 24 | 0 | 0
4-027 |  | G 5/4" |  | ks | 10 | 0 | 0
4-028 |  | G 2" |  | ks | 1 | 0 | 0
Zátka - vnější závit
4-029 |  | G 1/2" |  | ks | 18 | 0 | 0
4-030 |  | G 2" |  | ks | 1 | 0 | 0
Příruby a přírubové spoje - UHLÍKOVÁ OCEL
|  | Příruba dle ČSN EN 1092-1 | MATERIÁL - uhlíková ocel
plochá přivařovací typ 01, těsnicí plocha typ B - těsnicí lišta
Sada šroubů, matic a těsnění k přírubovým spojům
4-031 |  | DN 32 / PN 16 |  | ks | 6 | 0 | 0
4-032 |  | DN 50 / PN 16 |  | ks | 34 | 0 | 0
4-033 |  | DN 65/ PN 16 |  | ks | 1 | 0 | 0
Pozn.: rozměry přÍrub mohou být změněny dle dodaných výměníků
Místní měřící přístroje
4-034 | 241 | Sestava manometru - VODA |  | kpl. | 5 | 0 | 0
manometr 0 až 3 bar, 1/4" spodní připojení, 100 mm, glycerin - nerezové provedení
kulový kohout 1/2" (vnitřní závit), motýl, mat. nerezová ocel 1.4408
|  | Redukce 1/2"-1/4" (vnější-vnitřní) | nerez
|  | přivařovací nástavec G1/2" | UHLÍKOVÁ OCEL
|  | Sestava měření tlaku v.č. | 3-22/2017-19
4-035 | 242 | Sestava manometru - VODA |  | kpl. | 12 | 0 | 0
manometr 0 až 10 bar, 1/4" spodní připojení, 100 mm, glycerin - nerezové provedení
kulový kohout 1/2" (vnitřní závit), motýl, mat. nerezová ocel 1.4408
|  | Redukce 1/2"-1/4" (vnější-vnitřní) | nerez
|  | přivařovací nástavec G1/2" | UHLÍKOVÁ OCEL
|  | Sestava měření tlaku v.č. | 3-22/2017-19
4-036 | 245 | Sestava teploměru - VODA | 0 ..+100°C | kpl. | 8 | 0 | 0
Pevný čep, G 1/2", L = 60 mm
Teploměr bimetalický
Jímka G1/2" - 60mm - nerez
těsnění φ21 - hliník
|  | Sestava v.č. | 4-22/2017-20
Potrubí a tvarové části - nerezová ocel
Trubka svařovaná dle ČSN EN ISO 1127-1999-06,
povrch nezokujený kovově lesklý, TDP dle EN 10 217-7
|  | Materiál | 17 240 (X5 Cr Ni 18-10)
4-037 |  | ø26.9x1.2 |  | bm | 70 | 0 | 0
4-038 |  | ø33.7x1.2 |  | bm | 70 | 0 | 0
4-039 |  | ø42.4x1.6 |  | bm | 74 | 0 | 0
4-040 |  | ø168.1x2 |  | bm | 22 | 0 | 0
|  | Oblouk trubkový 90° R= 1,5 DN, mat. NEREZ | 17 240 (X5 Cr Ni 18-10)
4-041 |  | ø26.9x1.2 |  | ks | 16 | 0 | 0
4-042 |  | ø33.7x1.2 |  | ks | 18 | 0 | 0
4-043 |  | ø42.4x1.6 |  | ks | 32 | 0 | 0
4-044 |  | ø168.1x2 |  | ks | 8 | 0 | 0
|  | Redukce centrická | 17 240 (X5 Cr Ni 18-10)
4-046 |  | DN 200/ DN 150 |  | ks | 1 | 0 | 0
|  | Nástavec přivařovací - NEREZ | 17 240 (X5 Cr Ni 18-10)
4-047 |  | G 1/2" |  | ks | 1 | 0 | 0
4-048 |  | G 3/4" |  | ks | 8 | 0 | 0
4-049 |  | G 5/4" |  | ks | 2 | 0 | 0
|  | Šroubení - NEREZ | 17 240 (X5 Cr Ni 18-10)
4-050 |  | G 3/4" | vnější závit / vnitřní | ks | 4 | 0 | 0
4-051 |  | G 5/4" |  | ks | 1 | 0 | 0
Zátka - vnější závit - nerez
4-052 |  | G 1/2" |  | ks | 1 | 0 | 0
Přístroje a příslušenství pro dálkové měření a elektricky ovládané armatury
4-053 | EV 02.3 | Kulový ventil s elektropohonem |  | kpl. | 3 | 0 | 0
| EV 04 | funkce otevřeno/zavřeno, koncové spínače
| EV 19 | závitové připojení G1"
4-054 | EV 09 | Trojcestný kulový ventil přírubový s pohonem
| EV 11 | spojitá funkce polohy, koncové spínače |  | kpl. | 2 | 0 | 0
Šroubení 1"
Závěsy, podpěry a pomocné konstrukce
4-055 |  | Závitové tyče | sada dle skutečné dispozice | sada | 1 | 0 | 0
4-056 |  | Matice, uchycení závitových tyčí | sada dle skutečné dispozice | sada | 1 | 0 | 0
4-057 |  | Podpěry a nosné konstrukce potrubí | (válcované profily L50, U100) | sada | 1 | 0 | 0
sada dle skutečné dispozice
(detailní provedení je předmětem dodavatelské dokumentace)
Objímky pro neizolované potrubí
4-058 |  | Ocelová objímka - DN 32 | cca. | ks | 2 | 0 | 0
4-059 |  | Ocelová objímka - DN 150 | cca. | ks | 6 | 0 | 0
Pozn.: Možno použít jiné odpovídající typy objímek
4-060 |  | Ostatní drobný montážní materiál pro kotvení potrubí dle skutečné dispozice |  | sada | 1 | 0 | 0
Kotevní plechy, chemické kotvy atd.
Pozn.: Izolační objímky včetně třmenů viz. kapitola č.9 - Izolace
Požární ucpávky potrubí
4-061 |  | Požární ucpávky potrubí - např. systém HILTI | (prostupy ze strojovny do ostatních prostorů) | sada | 1 | 0 | 0
5 - NÁTĚRY |  |  |  |  | celkem za položku 5 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
Nátěrový systém - návrh
Provedení základového nátěru - dvousložkový epoxid, vrchní nátěr polyuretan
|  | Korozní zatížení dle EN ISO 12 944 | C4
|  | Životnost dle EN ISO 12 944 | M - 5 až 15 let
Příprava povrchu: ruční a mechanizované čištění St 2 dle ČSN ISO 8501
Před čištěním budou odstraněny tlusté vrstvy rzi oklepáním. Budou odstraněny oleje, mastnoty
a nečistoty. Po ručním mechanizovaném čištění musí být odstraněn ulpělý prach a cizí látky.
Nátěrový systém pro ocelové potrubí a ocelové konstrukce bez izolace - uhlíková ocel
|  | základní barva 17634 - ČERVENÝ | 80 µm - základní
|  | podkladní barva 17634 - ZELENÝ | 80 µm - podkladní
Ředidlo 08450
|  | vrchní barva HS 55610 | 40 µm - vrchní
Ředidlo 08080
|  | Barevné řešení | Základní a podkladní nátěr - červená a olivově zelená
Vrchní nátěr potrubí :
čpavek - fialová
odfuky pojistných ventilů - okrová
voda - zelená
olej - hnědý
Vrchní nátěr konstrukcí:
šedá
|  | CELKOVÝ POVRCH NATÍRANÉHO POTRUBÍ A KONSTRUKCÍ ODHADEM 70 m2 |  | m2 | 70 | - | -
Z toho:
5-001 |  | Potrubí čpavku |  | m2 | 30 | 0 | 0
5-002 |  | Potrubí pojistných ventilů |  | m2 | 3 | 0 | 0
5-003 |  | Portrubí vody |  | m2 | 5 | 0 | 0
5-004 |  | Potrubí oleje |  | m2 | 2 | 0 | 0
5-005 |  | Podpěrné konstrukce potrubí a zařízení |  | m2 | 30 | 0 | 0
Nátěrový systém pro ocelové potrubí izolované - uhlíková ocel
|  | základní barva 17634 - ČERVENÝ | 100 µm - základní
|  | podkladní barva 17634 - ZELENÝ | 100 µm - podkladní
Ředidlo 08450
|  | Barevné řešení | Základní a podkladní nátěr - červená a olivově zelená
5-006 |  | POVRCH NATÍRANÉHO POTRUBÍ | cca. | m2 | 55 | 0 | 0
| Pozn.: | Nátěrový systém je možné změnit, musí však odpovídat koroznímu zatížení minimálně C4 a životnosti M dle ISO 12 944
5-007 | OPRAVA NÁTĚRŮ PŘÍVODNÍCH KOLEKTORŮ V KANÁLE |  | cca. | m2 | 22 | 0 | 0
| Pozn.: | Před provedením nátěrů musí být stávající potrubí zbaveno korozivních produktů a řádně očištěno
6 - IZOLACE A IZOLAČNÍ OBJÍMKY |  |  |  |  | celkem za položku 6 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
Čpavek - vnitřní provedení - STROJOVNA A KANÁL
Teplota média -10°C
Teplota okolí + 30°C
Relativní vlhkost 80 %
Parotěsná tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku - tl. 32 mm
provedení izolace - pro vnitřní prostředí
Izolace potrubí
6-001 |  | Æ 21,3 x 2,6 |  | bm | 26 | 0 | 0
6-002 |  | Æ 42.3 x 2,6 |  | bm | 24 | 0 | 0
6-003 |  | Æ 60,3 x 2,9 |  | bm | 40 | 0 | 0
6-004 |  | Æ 88.9x3.6 |  | bm | 14 | 0 | 0
6-005 |  | Æ 114,3 x 4,0 |  | bm | 12 | 0 | 0
6-006 |  | Æ 139 x 4,5 |  | bm | 26 | 0 | 0
Izolace kolen
6-007 |  | Æ 21,3 x 2,6 |  | ks | 15 | 0 | 0
6-008 |  | Æ 42.3 x 2,6 |  | ks | 12 | 0 | 0
6-009 |  | Æ 60,3 x 2,9 |  | ks | 36 | 0 | 0
6-010 |  | Æ 88.9x3.6 |  | ks | 6 | 0 | 0
6-011 |  | Æ 114,3 x 4,0 |  | ks | 4 | 0 | 0
6-012 |  | Æ 139 x 4,5 |  | ks | 5 | 0 | 0
Izolace velkých armatur
6-013 |  | DN 32 |  | ks | 3 | 0 | 0
6-014 |  | DN 40 |  | ks | 2 | 0 | 0
6-015 |  | DN 50 |  | ks | 2 | 0 | 0
6-016 |  | DN 80 |  | ks | 3 | 0 | 0
6-017 |  | DN 100 |  | ks | 1 | 0 | 0
6-018 |  | DN 125 |  | ks | 3 | 0 | 0
Izolační objímky
Izolační objímky pro izolované potrubí - typ izolace - tl. 32 mm
včetně ocelových objímek pro tl. Izolace 32 mm
Pro průměr potrubí:
6-019 |  | Æ 21,3 x 2,6 |  | ks | 8 | 0 | 0
6-020 |  | Æ 42.3 x 2,6 |  | ks | 8 | 0 | 0
6-021 |  | Æ 60,3 x 2,9 |  | ks | 12 | 0 | 0
6-022 |  | Æ 88.9x3.6 |  | ks | 3 | 0 | 0
6-023 |  | Æ 114,3 x 4,0 |  | ks | 3 | 0 | 0
6-024 |  | Æ 139 x 4,5 |  | ks | 6 | 0 | 0
Izolace nádob
6-025 |  | Expanzní nádoba | průměr 1 400 mm, délka mezi dny - 3000 mm | m2 | 20 | 0 | 0
6-026 |  | Izolační podložky pod patky | rozměr dle patek nádoby, tl. 24 mm | ks | 2 | 0 | 0
Voda - vnitřní provedení
Parametry pro návrh izolace
Teplota média +50°C
Teplota okolí + 15°C
Relativní vlhkost 80 %
Parotěsná tepelná izolace na bázi minerální vlny s hliníkovou fólií - tl. 40 mm
provedení izolace - pro vnitřní prostředí
Izolace potrubí
6-027 |  | Æ 26.9 |  | bm | 92 | 0 | 0
6-028 |  | Æ 33,7 |  | bm | 70 | 0 | 0
6-029 |  | Æ 42,4 |  | bm | 94 | 0 | 0
6-030 |  | Æ 60,3 |  | bm | 40 | 0 | 0
Izolace kolen
6-031 |  | Æ 26.9 |  | ks | 16 | 0 | 0
6-032 |  | Æ 33,7 |  | ks | 18 | 0 | 0
6-033 |  | Æ 42,4 |  | ks | 16 | 0 | 0
6-034 |  | Æ 60,3 |  | ks | 22 | 0 | 0
Voda - vnější provedení, uložení v kanále
Parametry pro návrh izolace
Teplota média +50°C
Teplota okolí +0°C
Relativní vlhkost 80 %
Parotěsná tepelná izolace na bázi minerální vlny s s oplechováním - tl. 40 mm
provedení izolace - pro vnější prostředí
Izolace potrubí
6-035 |  | Æ 33.7 |  | bm | 25 | 0 | 0
6-036 |  | Æ 60.3 |  | bm | 50 | 0 | 0
Izolace kolen
6-037 |  | Æ 33.7 |  | ks | 2 | 0 | 0
6-038 |  | Æ 60.3 |  | ks | 4 | 0 | 0
Izolační objímky
Izolační objímky pro izolované potrubí - typ izolace minerální vlna s hliníkovou fólií - tl. 40 mm
včetně ocelových objímek pro tl. Izolace 19 mm
Pro průměr potrubí:
6-039 |  | Æ 26.9 |  | ks | 45 | 0 | 0
6-040 |  | Æ 33,7 |  | ks | 26 | 0 | 0
6-041 |  | Æ 42,4 |  | ks | 30 | 0 | 0
6-042 |  | Æ 60,3 |  | ks | 30 | 0 | 0
IZOLACE NÁDOB
Akumulační nádoba
6-043 |  | Průměr 1200 mm, výška 2700 mm |  | m 2 | 14 | 0 | 0
Izolace tl. 50 mm
7 - NÁPLNĚ |  |  |  |  | celkem za položku 7 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
7-001 |  | Náplň amoniaku |  | cca. kg | 1800 | 0 | 0
7-002 |  | Náplň monopropylen glykolu 35% do registru v jámě |  | cca. kg | 1000 | 0 | 0
8 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY |  |  |  |  | celkem za položku 8 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
8-001 |  | Náklady spojené s umístěním stavby (doprava) |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-002 |  | Montážní projekt (dodavatelská dokumentace) |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-003 |  | Kompletační činnost dodavatele |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-004 |  | Inženýrská činnost - autorský dozor |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-005 |  | Instrukční příručka dle ČSN EN 378 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-006 |  | Zaškolení obsluhy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-007 |  | Zdvihací mechanizmy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-008 |  | Projekt skutečného provedení |  | kpl. | 1 | 0 | 0
8-009 |  | Účast na zkušebním provozu cca 20 hod |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Rozdělit cestovní náklady a náklady na účast na zkušebním provozu
8-010 |  | Záruční servis |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Předpokládané celkové náklady na záruční servis po celou dobu záruky včetně cestovních nákladů
9 - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA UVEDNÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | celkem za položku 9 |  | 0
Rozpočtová | Projekční | Název, typ, parametry |  | m.j. | počet
položka | označení |  |  |  | m.j.
9-001 |  | RTG zkoušky 10% svarů čpavkového potrubí DN32-DN200 dle ČSN EN 13 480-5 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
100% vizuální kontrola svarových spojů
9-002 |  | Pevnostní tlaková zkouška a zkouška těsnosti čpavkového potrubí dusíkem nebo suchým vzduchem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9-003 |  | Vakuování čpavkového okruhu |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9-004 |  | Tlaková zkouška a zkouška těsnosti potrubí vody a glykolu dusíkem nebo suchým vzduchem |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9-005 |  | Ostatní materiál pro monáž čpavkového potrubí mimo specifikaci
|  | Svařovací materiál |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Značení potrubí, štítky armatur, …. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9-006 |  | Zaregulování nástřikových sekcí pro rovnoměrné chlazení plochy |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9-007 |  | Drobné armatury a tvarové části vyplývající ze skutečné dispozice potrubí |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9-008 |  | Kontrolní prohlídka instalace před uvedením do provozu dle ČSN EN 378 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
9-009 |  | Posouzení shody sestavy tlakových zařízení v souladu s NV 219/2016 |  | kpl. | 1 | 0 | 0
10 -Silová část, MaR, Komunikační router |  |  |  |  | celkem za položku 10 |  | 0
10-001 |  | VPN router včetně komunikace |  | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | Provedení: | - VPN klient pro připojení v VPN serveru servisního střediska MaR
- Firewall
- router (NAT, port forwarding)
- 2x WAN, 1x LAN
- 4G (LTE)/GPRS modem
- SSH přístup a konfigurace
- root administrace
- relé pro vzdálený reset komunikace
- průmyslové provedení na DIN lištu
- napájení 24 V DC
10-002 |  | Silová část dle zadání viz. Příloha technické zprávy č. 1 |  | kpl. | 1
POZOR: Podrobný výkaz této části viz. Samostatná detailní položková kalkulace "Výkaz elektro a MAR"
10-003 |  | Část MaR dle zadání viz. Příloha technické zprávy č. 2 |  | kpl. | 1
POZOR: Podrobný výkaz této části viz. Samostatná detailní položková kalkulace "Výkaz elektro a MAR"
| Pozn.: | Zpracování silové části a MaR nejsou součástí této části projektu
Podrobný výkaz této části viz. projekt MaR a silové části
Celkem cena za část strojně technologickou | [6 empty] | 0

## Výkaz elektro a MaR
REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU UHERSKÝ BROD
Výkaz výměr elektro a MaR
Rozpočtová položka | Název, typ, parametry | m.j. | Počet m.j. | Cena za kus | Cena celkem
1 - Řídící systém a rozvaděče
1-001 | Rozvaděč pole 1. - ocel. skříň. rozvaděč 600x2000x500, včt. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
Přívodní pole, deion 630A, analyzátor, měření, šíny, ostatní výzbroj
1-002 | Rozvaděč pole 2. - ocel. skříň. rozvaděč 1000x2000x500, včt. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč kompenzace 150kVAr, šíny, poj. odpínač 250A, včt. pojistek, ostatní výzbroj
1-003 | Rozvaděč pole 3. - ocel. skříň. rozvaděč 1000x2000x500, včt. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
3x Pojistkový odpojovač 250A, včt. pojistek 3x Pojistkový odpojovač 160A, včt. pojistek Jištění a spínání nouz. osvětlení a Ex ventilace, ostatní výzbroj
1-004 | Rozvaděč pole 4. - ocel. skříň. rozvaděč 800x2000x500, včt. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
Odpínání, deion 630A, šíny, ostatní výzbroj
1-005 | Rozvaděč pole 5. - ocel. skříň. rozvaděč 1000x2000x500, včt. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
Rozběh Y/D 90kW Jištění FM 110kW ostatní výzbroj
1-006 | Rozvaděč pole 6. - ocel. skříň. rozvaděč 800x2000x500, včt. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
Čerpadla přímý start - 4x4,5kW; 5x3kW; 3x1,5kW; 2x0,5kW Ventilátory s FM - 2x4kW Zásuvky 3F a 1F; úpravna vody, ATS, filtry, ostatní výzbroj 10% prost. rezerva
1-007 | Rozvaděč pole 7. - ocel. skříň. rozvaděč 800x2000x500, včt. výzbroje | ks | 1 | 0 | 0
Řídící systém - 40AI, 16AO, 112DI, 72DO Barevný dotykový operátorský panel 12" GSM modem, M-Bus, Eth.switch 5port, ostatní výzbroj 10% rezerva prost a ŘS
1-008 | Řídící systém stávajícího kompresoru, včt. snímačů | kpl | 1 | 0 | 0
| 1 - Řídící systém a rozvaděče celkem | celkem položka 11 |  |  | 0
2 - Periferie
2-001 | Tlačítko nouzové, 2NC | ks | 5 | 0 | 0
2-002 | Havarijní signalizace, siréna 105dB, 230V, IP44 | ks | 3 | 0 | 0
2-003 | Světelná tabule "Únik čpavku", 230V, IP44 | ks | 5 | 0 | 0
2-004 | Tlačítková skřínka včt. 1 tlačítka, 1NO, 1LED | ks | 6 | 0 | 0
2-005 | Tlačítková skřínka včt. 2 tlačítek, 2NO, 2LED | ks | 4 | 0 | 0
2-006 | Tlačítková skřínka včt. 3 tlačítek, 3NO, 3LED | ks | 2 | 0 | 0
2-007 | Frekvenční měnič, 400V, 4kW, IP54, graf. displej, sin. filtr | ks | 2 | 0 | 0
2-008 | Snímač teploty prostorový -30..60°C/4..20mA, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
2-009 | Snímač teploty jímkový 6x180, 0..100°C/4..20mA | ks | 4 | 0 | 0
2-010 | Jímka pro snímač teploty, 130mm, G1/2, nerez | ks | 4 | 0 | 0
2-011 | Snímač teploty jímkový 6x320, 0..100°C/4..20mA | ks | 2 | 0 | 0
2-012 | Jímka pro snímač teploty, 280mm, G1/2, nerez | ks | 2 | 0 | 0
2-013 | Snímač teploty odporový, kabelový, Ni1000/6180, 5m, IP68 | ks | 5 | 0 | 0
2-014 | Převodník Ni1000/6180/4..20mA, IP68 | ks | 5 | 0 | 0
2-015 | Snímač výšky hladiny 0..2,5m/4..20mA, závěsný, s kabelem, včt. uchycení | ks | 4 | 0 | 0
2-016 | Snímač výšky hladiny 0..2,5m/4..20mA, G3/4" | ks | 1 | 0 | 0
2-017 | Snímač koncentrace NH3 v potrubí, 0..4000ppm / 4..20mA, R1/2 | ks | 3 | 0 | 0
2-018 | Detektor koncentrace NH3, 3 úrov., 0..4000ppm / 4..20mA, 24V= | ks | 2 | 0 | 0
2-019 | Detektor koncentrace NH3, 3 úrov., 0..10000ppm / 4..20mA, 24V= | ks | 1 | 0 | 0
2-020 | Snímač vodivost, 100..2000uS/cm/4..20mA, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
2-021 | Snímač pH, 1..13/4..20mA, IP65 | ks | 2 | 0 | 0
2-022 | Spínač průtoku, kalorimetrický, 100mm, G1/2 | ks | 3 | 0 | 0
2-023 | Měřič tepla, DN32, včt. čidel, návarků a jímek, 2,4m3/h | ks | 1 | 0 | 0
| 2 - Periferie celkem | celkem položka 12 |  |  | 0
3 - Montážní materiál elektro
3-001 | Kabel silový, Cu, 4G35 | m | 50 | 0 | 0
3-002 | Kabel silový, laněný, Cu, 4G70 | m | 40 | 0 | 0
3-003 | Kabel silový, stíněný, laněný, Cu, 4G95 | m | 10 | 0 | 0
3-004 | Kabel silový, Cu, 4G95 | m | 15 | 0 | 0
3-005 | Kabel silový, stíněný, laněný, Cu, UV-stab., 4G2,5 | m | 30 | 0 | 0
3-006 | Kabel silový, Cu, 4G2,5 | m | 50 | 0 | 0
3-007 | Kabel silový, laněný, Cu, 4G2,5 | m | 150 | 0 | 0
3-008 | Kabel silový, laněný, Cu, 4G1,5 | m | 400 | 0 | 0
3-009 | Kabel silový, Cu, 5G2,5 | m | 400 | 0 | 0
3-010 | Kabel silový, Cu, 3G2,5 | m | 350 | 0 | 0
3-011 | Kabel silový, Cu, 5G1,5 | m | 1100 | 0 | 0
3-012 | Kabel silový, Cu, 3G1,5 | m | 850 | 0 | 0
3-013 | Kabel ovládací, stíněny, Cu, 2x2x0,8 | m | 2450 | 0 | 0
3-014 | Kabel ovládací, stíněný, Cu, 14x1 | m | 150 | 0 | 0
3-015 | Kabel ovládací, stíněný, Cu, 7x1 | m | 150 | 0 | 0
3-016 | Kabel sdělovací, stíněný, Cat.5e | m | 200 | 0 | 0
3-017 | Vodič, CYA zž., 6 | m | 50 | 0 | 0
3-018 | Vodič, CYA zž., 10 | m | 25 | 0 | 0
3-019 | Kabelový žebřík 300 | m | 40 | 0 | 0
3-020 | Drátěný žlab 250x50, GZ, včt. příslušenství | m | 50 | 0 | 0
3-021 | Drátěný žlab 100x50, GZ, včt. příslušenství | m | 50 | 0 | 0
3-022 | Drátěný žlab 50x50, GZ, včt. příslušenství | m | 200 | 0 | 0
3-023 | Trubka elektrikářská, plast., 24 | m | 100 | 0 | 0
3-024 | Trubka elektrikářská, plast., ohebná, UV stab., 20 | m | 50 | 0 | 0
3-025 | Trubka elektrikářská, plast., ohebná, 20 | m | 200 | 0 | 0
3-026 | Lišta plast. bílá, 20x20, včt. přísl. | m | 150 | 0 | 0
3-027 | Lišta plast. bílá, 40x20, včt. přísl | m | 150 | 0 | 0
3-028 | Parapetní kanál, včt. přísl | m | 25 | 0 | 0
3-029 | Hnízdo do parap. kan., 3x zásuvka, 1x ethernet, včt. krabic, rámečků a přísl. | ks | 4 | 0 | 0
3-030 | Zásuvka nástěnná, 230V, 16A, IP44 | ks | 5 | 0 | 0
3-031 | Zásuvková skříň nástěnná, 400V, 32A, IP44 | ks | 2 | 0 | 0
3-032 | Svítidlo průmyslové, IP65, 2x36W, včt. sv. zdroje a uchycení | ks | 14 | 0 | 0
3-033 | Svítidlo průmyslové, IP65, 2x18W, včt. sv. zdroje a uchycení | ks | 6 | 0 | 0
3-034 | Svítidlo průmyslové, IP65 Ex, 2x36W, včt. sv. zdroje a uchycení | ks | 4 | 0 | 0
3-035 | Svítidlo průmyslové, IP65 Ex, 2x18W, včt. sv. zdroje a uchycení | ks | 10 | 0 | 0
3-036 | Svítidlo nouzové s piktogramem, IP65 Ex, bat., včt. sv. zdroje a uchycení | ks | 5 | 0 | 0
3-037 | Vypínač průmyslový, IP44 | ks | 12 | 0 | 0
3-038 | Vypínač průmyslový, Ex | ks | 2 | 0 | 0
3-039 | Ventilátor kanálu Ex, 1000m3/h | ks | 1 | 0 | 0
3-040 | Materiál na protipožární ucpávky kabelových tras MaR technologie EI60 | ks | 5 | 0 | 0
3-041 | Materiál na protipožární ucpávky trubních vedení technologie EI60 | ks | 14 | 0 | 0
3-042 | Montážní profily, včt. příslušenství | m | 10 | 0 | 0
3-043 | Drobný montážní materiál (pásky, příchytky, krabice, ...) | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 - Montážní materiál elektro celkem | celkem položka 13 |  |  | 0
4 - Montáž elektro
4-001 | Vytvoření kab. tras | m | 625 | 0 | 0
4-002 | Pokládka kabelů - průřez > 25mm2 | m | 115 | 0 | 0
4-003 | Pokládka kabelů - průřez < 25mm2 | m | 6280 | 0 | 0
4-004 | Osazení a zapojení rozvaděče | kpl | 6 | 0 | 0
4-005 | Osazení a zapojení frekv. měniče - kompresor | kpl | 1 | 0 | 0
4-006 | Osazení a zapojení frekv. měniče - ostatní | kpl | 2 | 0 | 0
4-007 | Zapojení motoru - kompresor | kpl | 2 | 0 | 0
4-008 | Zapojení motoru - ostatní | kpl | 20 | 0 | 0
4-009 | Zapojení ovladače/signalizace | kpl | 18 | 0 | 0
4-010 | Zapojení snímače | kpl | 34 | 0 | 0
4-011 | Zapojení měřiče tepla | kpl | 1 | 0 | 0
4-012 | Zapojení ventilu | kpl | 10 | 0 | 0
4-013 | Pospojování | kpl | 1 | 0 | 0
4-014 | Průrazy a zapravení pro MaR do prům. 20mm | kpl | 5 | 0 | 0
4-015 | Provedení protipožární ucpávky kabelových tras MaR technologie | kpl | 5 | 0 | 0
4-016 | Provedení protipožární ucpávky trubních vedení technologie | kpl | 14 | 0 | 0
4-017 | Demontáže | kpl | 1 | 0 | 0
Stávající rozvaděče a kabeláž v rozvodně, elektroinstalace a osvětlení strojovna a velín
4-018 | Zřízení a úklid staveniště, likvidace odpadů | kpl | 1 | 0 | 0
4-019 | Plošiny, lešení | kpl | 1 | 0 | 0
| 4 - Montáž elektro celkem | celkem položka 14 |  |  | 0
5 - Dispečerské pracoviště
5-001 | Dispečerské PC | ks | 1 | 0 | 0
PC, LCD monitor 24", UPS, laser. tiskárna, Licence MS Win.
5-002 | Licence SCADA software | ks | 1 | 0 | 0
250db, grafy, historie, vzdálený přístup
5-003 | Vizualizační obrazovky a parametrizace aplikačního sw SCADA | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 - Dispečerské pracoviště celkem | celkem položka 15 |  |  | 0
6 - Ostatní elektro a MaR
6-001 | Software PLC a op. panel | kpl | 1 | 0 | 0
6-002 | Integrace stávající kotelny do ŘS/SCADA | kpl | 1 | 0 | 0
6-003 | Komplexní zkoušky, oživení | kpl | 1 | 0 | 0
6-004 | Návod k obsluze | kpl | 1 | 0 | 0
6-005 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
6-006 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0
6-007 | Realizační dokumentace a dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
6-008 | Doprava, VRN | kpl | 1 | 0 | 0
| 6 - Ostatní elektro a MaR celkem | celkem položka 16 |  |  | 0
| Celkem elektro a MaR |  | 0

## Stavební část
REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU UHERSKÝ BROD VÝKAZ VÝMĚR
STAVEBNÍ ČÁST
Rozpočtová položka | Název, typ, parametr | m.j. | počet m.j. | Cena za kus | Cena celkem
| 1 - Zemní práce | celkem položka 17 |  | 0
1-001 | Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 | m3 | 5.8 | 0 | 0
1-002 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, obvod základů | m3 | 18.7 | 0 | 0
1-003 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2, začištění základů | m3 | 4.6 | 0 | 0
1-004 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 33 | 0 | 0
1-005 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 22 | 0 | 0
1-006 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 11 | 0 | 0
| 2 - Základy a zvláštní zakládání | celkem položka 18 |  | 0
2-001 | Zásyp a obsyp bez prohození sypaniny se zhutněním s dodáním štěrkdrtě | m3 | 4.7 | 0 | 0
2-002 | Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm | m3 | 8.7 | 0 | 0
2-003 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS | m2 | 12 | 0 | 0
2-004 | Beton základových desek prostý C 20/25 , pod základy | m3 | 1.3 | 0 | 0
2-005 | Zabetonování stávajícího kanálu na plavecký areál, vč. bednění, odbednění, kari sítě | m3 | 4.9 | 0 | 0
2-006 | Ochranná vrstva z MC tl. 5 cm bez vložky, potěr | m2 | 12.5 | 0 | 0
2-007 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 125 | 0 | 0
2-008 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 24 | 0 | 0
| 3 - Úprava podloží a základ. spáry | celkem položka 19 |  | 0
3-001 | Oprava stávajících tepelných kanálů a jejich odvodnění, odkopání, bednění, provedení oprav polyuretanovou stěrkou | m2 | 118 | 0 | 0
3-002 | Oprava základových patkek ŽB z betonu vodost.C12/15, bednění, patky pod nádoby, expanzní nádobu a kompresor, opravy porvchu patek cementovou stěrkou | m2 | 12 | 0 | 0
3-003 | Drenáže a vpusti kolem stávajících tepelných kanálů, lístečkový plech tloušťky 10 mm | m2 | 15 | 0 | 0
| 4 - Svislé a kompletní konstrukce | celkem položka 20 |  | 0
4-001 | Opláštění odpadního potrubí, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 10.2 | 0 | 0
4-002 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 168 | 0 | 0
| 5 - Zdi podpěrné a volné | celkem položka 21 |  | 0
5-001 | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 20 cm | m3 | 7.25 | 0 | 0
| 6 - Vodorovné konstrukce | celkem položka 22 |  | 0
6-001 | Vybourání a odstranění stávajících desek PZD - kanál do ZS, včetně likvidace | kus | 67 | 0 | 0
6-002 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm + izolace proti vodě, včetně dodávky PZD 11/10 89x29x6,5 | kus | 67 | 0 | 0
6-003 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový B 20 | m3 | 4.8 | 0 | 0
| 7 - Stropy a stropní konstrukce | celkem položka 23 |  | 0
7-001 | Dodatečné osazení válcovaných nosníků vysekání kapes, I č. 14, zazdívka zhlaví | m | 4 | 0 | 0
| 8 - Zpevněné plochy | celkem položka 24 |  | 0
8-001 | Dobetonování překopů vozovek a komunikací | m | 18.5 | 0 | 0
| 9 - Upravy povrchů vnitřní | celkem položka 25 |  | 0
9-001 | Omítka sanační dvouvrstvá, tl. 35 mm pro vysoké zasolení, postřik | m2 | 33 | 0 | 0
9-002 | Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava ze 30 %, | m2 | 326 | 0 | 0
| 10 - Úpravy povrchů vnější | celkem položka 26 |  | 0
10-001 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 28 | 0 | 0
10-002 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi | m2 | 22 | 0 | 0
10-003 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 22 | 0 | 0
| 11 - Podlahy a podlahové konstrukce | celkem položka 27 |  | 0
11-001 | Mazanina - cementová samonivelační mazanina E300 tlošťky do 1,5 cm, pevnost v tlaku 30 MPa | m2 | 29 | 0 | 0
11-002 | Vyrovnávací potěr tl. 50mm | m2 | 18.5 | 0 | 0
| 12 - Výplně otvorů | celkem položka 28 |  | 0
12-001 | Dodávka a montáž zárubní dveřních protipožárních, pl. do 2,5 m2, osazení, vč.dveří | kus | 2 | 0 | 0
12-002 | Plastové výplně otvorů D+M 1500 x 1500 mm | kus | 1 | 0 | 0
| 13 - Trubní vedení | celkem položka 29 |  | 0
13-001 | Montáž nádrže do objemu 20 m3 | kus | 1 | 0 | 0
13-002 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km | soub | 1 | 0 | 0
13-003 | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m | m | 40.5 | 0 | 0
13-004 | Plastová samonosná přečerpávací nádrž 3 m3 s vyystrojením (čerpadlo kalové, snímání hladiny, ventily, stupadla atd.) | ks | 1 | 0 | 0
| 14 - Lešení a stavební výtahy | celkem položka 30 |  | 0
14-001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, Komplet na objekt | m2 | 266 | 0 | 0
| 15 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | celkem položka 31 |  | 0
15-001 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 165 | 0 | 0
15-002 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a | hodina | 35 | 0 | 0
| 16 - Bourání konstrukcí | celkem položka 32 |  | 0
16-001 | Poplatek za skládku stavební suti , vč.odvozu | t | 23.6 | 0 | 0
16-002 | Poplatek za skládku suti - izolace | t | 1.6 | 0 | 0
16-003 | Přebroušení stávající podlahy před nátěrem | soub | 165 | 0 | 0
| 17 - Prorážení otvorů | celkem položka 33 |  | 0
17-001 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 | kus | 12 | 0 | 0
| 18 - Staveništní přesun hmot | celkem položka 34 |  | 0
18-001 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 53.214 | 0 | 0
| 19 - Konstrukce klempířské | celkem položka 35 |  | 0
19-001 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm | m | 16 | 0 | 0
| 20 - Konstrukce zámečnické | celkem položka 36 |  | 0
20-001 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg | kg | 285 | 0 | 0
20-002 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | soub | 1 | 0 | 0
20-003 | Pomocná konstrukce pro rovinu stropu | m2 | 98 | 0 | 0
20-004 | Dodávka a montáž stupadlo šachtové kapsové | kus | 2 | 0 | 0
20-005 | Dodávka a montáž lístový zakrývacích plechů SP 30/3- 34/38 (zakrytí technologických kanálů ve strojovně chlazení) | m2 | 35 | 0 | 0
| 21 - Podlahy ze syntetických hmot | celkem položka 37 |  | 0
21-001 | Podlahy- nátěr epoxidový tl. 1 mm | m2 | 165 | 0 | 0
21-002 | Sponkování prasklin ve stávajících podlahách | m | 115 | 0 | 0
| 22 - Obklady keramické | celkem položka 38 |  | 0
22-001 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm, včetně hydrostěrky | m2 | 24 | 0 | 0
22-002 | Obkladačky pórovinové dle výběru 20/20 | m2 | 24 | 0 | 0
| 23 - Nátěry | celkem položka 39 |  | 0
23-001 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 25 | 0 | 0
| 24 - Malby | celkem položka 40 |  | 0
24-001 | Malba tekutá- malba, bílá, bez penetr. 2x | m2 | 491 | 0 | 0
| 25 - Demontáže, montáže, ostatní dodávky | celkem položka 41 |  | 0
25-001 | Odsávací ventilátor pro spojovací kanál k ledové ploše - provedení Ex, demont.stávajícího (u strojovny chlazení) | soub | 1 | 0 | 0
25-002 | Demontáž a odvoz kompresorové jednotky, likvidace | soub | 1 | 0 | 0
25-003 | Demontáž a odvoz vodního potrubí k aquaparku až po hranici strojovny, likvidace | soub | 1 | 0 | 0
25-004 | Demontáž a odvoz stávajícího kondenzátoru, likvidace | soub | 1 | 0 | 0
25-005 | Demontáž a odvoz topného registru ze sněžné jámy, likvidace | soub | 1 | 0 | 0
25-006 | Odkrytí spojovacího kanálu mezi strojovnou a sněžnou jámou, likvidace | soub | 1 | 0 | 0
25-007 | Dodávka a uložení betonových žlabů do spojovacího kanálu mezi strojovnou a sněžnou jámou, do nezámrzné hloubky | soub | 1 | 0 | 0
25-008 | Zhotovení nasávacího otvoru pro ventilaci strojovny, žárový zinek | soub | 1 | 0 | 0
25-009 | Jímka ve spojovacím kanále k ledové ploše v blízkosti strojovny, objem 1m3 | soub | 1 | 0 | 0
25-010 | Plynotěsnost poklopů vstupu do spojovacího kanálu mezi strojovnou a sněžnou jámou | soub | 1 | 0 | 0
25-011 | Plynotěsné zakrytí kanálu kolem ledové plochy | soub | 1 | 0 | 0
25-012 | Propoj mezi sněžnou jámou a kanalizací, instalace odpadního potrubí z čerpadla vody | kompl. | 1 | 0 | 0
25-013 | Demontáž a odvoz expanzní nádoby a navazujícího potrubí | soub | 1 | 0 | 0
25-014 | Nový vstupní poklop do spojovacího kanálu u strojovny chlazení | soub | 1 | 0 | 0
25-015 | Demontáž a odvoz odlučovače oleje, likvidace | soub | 1 | 0 | 0
25-016 | Demontáž a odvoz VT sběrače, likvidace | soub | 1 | 0 | 0
25-017 | Čerpadlo do přečerpávací jímky ze sociálníhio zařízení vedle strojovny | soub | 1 | 0 | 0
25-018 | Napojení odluhu kondenzátoru do přečerpávací jímky ze sociálního zařízení | soub | 1 | 0 | 0
25-019 | Samozavírače dveří, jejich instalace | ks | 3 | 0 | 0
25-020 | Vedlejší rozpočtové náklady | soub | 1 | 0 | 0
| Cena celkem za stavební práce |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Ostatní náklady
*
REKONSTRUKCE TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU UHERSKÝ BROD OSTATNÍ NÁKLADY - BANKOVNÍ ZÁRUKY
Cena celkem za položku
1 - Bankovní záruky - administrativní náklady na zajištění bankovní záruky | celkem položka 42 | 0