Ing.  Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba         			:    Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L. Pasteura Košice, pracovisko

Trieda SNP č.1

SO/PS				:    01 – Rekonštrukcia JIS

Profesia				:    Vzduchotechnické zariadenie

Investor			:    Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice

Autor				:    Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Ing. Iveta Hlivková

Stupeň projektu			:    Pre realizáciu

Dátum vyhotovenia		:    Jún 2019

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

707N-0

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:	2

2.1	Zariadenie č.1:	2

2.2	Zariadenie č.2:	4

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	4

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	4

4.1	Stavebná:	4

4.2	Elektroinštalácia:	4

4.3	Meranie a regulácia (MaR):	5

4.4	Sanita:	5

5.	PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ:	5

6.	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:	5

7.	ZÁVER:	5

# ÚVOD:

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe rozpracovaného projektu stavebnej časti a požiadaviek pre zdravotníctvo. Projekt pozostáva  z nasledovných zariadení:

Zar.1 – Vetranie JIS so zázemím

Zar.2 – Úprava jestvujúcich zariadení 15.NP až 18.NP

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie priestorov so zázemím je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla CAIRplus SX 128.096HVBV so vzduchovou výdatnosťou prívodu vzduchu 5860 m3/hod. a odvodu vzduchu 5760 m3/hod.. Jednotka je osadená na streche objektu (XIX.NP) na betónových kvádroch. Je v hygienickom prevedení do vonkajšieho prostredia – regulácia je samostatný projekt.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo sacieho dielu, vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, protiprúdeho rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, elektrického ohrievača, priameho chladiča, prívodného ventilátora a 2. stupňa filtrácie F9. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupneho filtra triedy M5, odvodného ventilátora, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a výstupného dielu s klapkou ovládanou servomotorom a ochrannou mrežou proti poveternostným vplyvom a vtákom.

Nasávanie čerstvého vzduchu je cez protidažďovú žaluziu. Výfuk odpadného vzduchu je priamo cez výfukový diel jednotky a protidažďovú žaluziu.

Prívodné a odvodné potrubie bude na streche a v časti strojovne XIX.NP vybavené tlmičmi hluku a na streche bude opatrené izoláciou do vonkajšieho prostredia s oplechovaním. Vonkajšie rozvody budú osadené na betónových kvádroch. Z XIX.NP budú obe potrubia zvedené na XV.NP a budú opatrené tepelnou izoláciou

Prívodné potrubie po prestupe na XV.NP sa rozdelí na tri vetvy.

Jedna bude viesť do 1513, časti 1510, 1511 a 1512. V 1510 a 1513 sú na prívod navrhnuté čisté nástavce s triedou filtrácie E11, v 1511 a 1512 sú prívodné tanierové ventily. Odbočenie do 1511 a 1512 je vybavené klapkou na vyrovnanie tlakového rozdielu medzi čistými nástavcami a tanierovými ventilmi v prípade, že aj tam nebudú čisté nástavce.

Druhá vetva bude viesť do časti 1508, 1509 a 1510 kde distribúcia bude riešená čistými nástavcami.

Tretia vetva bude slúžiť pre ostatné priestory, kde distribúcia bude riešená cez čisté nástavce s výnimkou 1502 (tanierový ventil), kde odbočenie bude tiež vybavené klapkou z rovnakých dôvodov ako u prvej vetvy.

Do druhej a tretej vetvy budú osadené parné trubice parného zvlhčovača Condair EL 20 (pre vetvu 2 – produkcia pary max. 20 kg/hod.) a Condair EL 24 (pre vetvu 3 - produkcia max. 24 kg pary/hod.) čo pri 23°C zabezpečí vo vetraných priestoroch cca 50 % relatívnu vlhkosť). Zvlhčovače budú osadené na stene skladu (1514).

Odvodné potrubie po prestupe na XV.NP sa tiež delí na tri vetvy.

Jedna bude viesť do 1501, 1505, 1510, 1514 až 1518, kde distribúcia bude cez tanierové ventily a 1503 a 1507, kde distribúcia bude cez vírivé výustky s prestaviteľnými lamelami (VVKR).

Druhá bude viesť do 1506, 1507 a 1509, kde distribúcia bude riešená cez VVKR.

Tretia vetva bude riešiť priestory 1511, 1512 (tanierové ventily), 1509 a 1515 (VVKR).

Niektoré priestory sú vetrané pretlakove a iné podtlakove. Na vyrovnanie rozdielov sú osadené dverové mriežky alebo stenové mriežky.

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

1501	Filter			   0 m3/hod.	 120 m3/hod.	M1

1502	Sklad JIS			 150 m3/hod.	   0 m3/hod.	M do 1501

1503	Čistiaca + odpady	 250 m3/hod.	 260 m3/hod.	Do 1501

1504	Chodba - filter		 100 m3/hod.	   0 m3/hod.	M do 1506

1505	Kúpelňa pacienti		   0 m3/hod.	 150 m3/hod.	M z 1506

1506	Izolačka			 300 m3/hod.	 250 m3/hod.	M2

1507	Izba 2			1860 m3/hod.	1770 m3/hod.	M do 1510

1508	Pozorovateľňa	 	 300 m3/hod.	  80 m3/hod.	M do 1510

1509 	Izba 1			1840 m3/hod.	1750 m3/hod.	M do 1510

1510 	Chodba			 510 m3/hod.	 100 m3/hod.	M3

1511 	Lekári			 150 m3/hod.	 160 m3/hod.	Z 1510

1512 	Denná miestnosť		 150 m3/hod.	 160 m3/hod.	Z 1510

1513 	Vyšetrovňa			 250 m3/hod.	 240 m3/hod.	Do 1510

1514	Techn. miest. predsieň	   0 m3/hod.	  60 m3/hod.	M z 1510

1514a	Technická miestnosť	   0 m3/hod.	  60 m3/hod.	M z 1510

1515 	WC zamestnanci		   0 m3/hod.	 150 m3/hod.	M z 1510

1516	WC pacienti			   0 m3/hod.	 150 m3/hod.	M z 1510

1517	WC pacienti			   0 m3/hod.	 150 m3/hod.	M z 1510

1518	Čistiaca miestnosť	   0 m3/hod.	 150 m3/hod.	M z 1510

1519	Sklad				   0 m3/hod.	 (60 m3/hod.) 	M4

1520	Sklad lôžkovej časti	(100 m3/hod.)	(100 m3/hod.)	M4

---------------------------------------------------------------------

Spolu:			5860 m3/hod.	5760 m3/hod.

M – Mriežkou z alebo do miestnosti.

M1 – Mriežka z 1502 a pretlak 1510 – spolu prívod 250 m3/hod.. Na pretlak do okolitých priestorov je uvažovaných 100 m3/hod..

M2 – Mriežka do 1505

M3 – Mriežky do 1514 až 1518

M4 – Napojenie na jestvujúce zariadenie

Výmena vzduchu v 1506, 1507 a 1509 je 8 x/hod., v 1518 a 1513 je 5 x/hod..

Potrebný chlad a teplo (minimálna potreba) zabezpečí kondenzačná jednotka AOYG-90LRLA včetne komunikačného modulu UTI-INV-U. Kondenzačná jednotka bude s priamym chladičom jednotky CAIRplus prepojená dvojicou Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a s rozvádzačom jednotky cez riadiacu jednotku komunikačným potrubím. Kondenzačná jednotka je na streche pri jednotke na betónových kvádroch.

V prípade, že tepelné čerpadlo nedodá potrebné teplo, využije sa elektrický ohrievač jednotky.

Pozor: Potrebné je dodržať 5 m prepojovacieho Cu potrubia.

V miestnosti 1514a je umiestnená UPS a rozvádzače, ktoré produkujú teplo. Na jeho odvedenie je navrhnutý SPLIT s vonkajšou jednotkou AOYG-18LFC (5 kW chladu – veľkosť z dôvodu potrebnej dĺžky prepojovacích potrubí) a vnútornou ASYG-18LFCA. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú vzájomne prepojené dvojicou Cu potrubia 6/12 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájacím káblom. Vonkajšia jednotka je na streche 19.NP osadená na betónových kvádroch.

## Zariadenie č.2:

Na 15.NP je podstatná časť riešená novým zariadením (zar.1). Vyznačené časti (výkres VZ-1) sa budú demontovať a v časti sa nahradia novým potrubným rozvodom.

Na 17.NP a 18.NP bude v dotknutej časti riešený prestup potrubia zar.1 a v priestoroch bude osadený podhľad. Jestvujúce odsávacie potrubie bolo ukončené na stene (nad novým podhľadom) preto je nutné ho prispôsobiť na odsávanie z podhľadu tanierovými ventilmi.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory jednotky CAIRplus							 6600 W

- Kondenzačná jednotka AOYG-90LRLA						 8180 W

- Elektrický ohrievač jednotky CAIRplus					20000 W

- Parný zvlhčovač Condair EL 20 							15000 W

- Parný zvlhčovač Condair EL 24 							18000 W

- Vonkajšia jednotka klimatizácie AOYG-18LFC					 1520 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:											69300 W

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

## Stavebná:

- Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať.

- Stúpačku potrubia z 15.NP na 19.NP stavebne ukončiť až po zmontovaní potrubia.

- Pri montáži podhľadov spolupracovať s montážnou organizáciou VZT.

## Elektroinštalácia:

- Zariadenia nad strechou objektu chrániť pred účinkami atmosferickej energie.

- Napojiť rozvádzač jednotky CAIRplus na zdroj energie 400 V. Previesť prepojenie rozvádzača jednotky s miestom centrálneho ovládania objektu.

- Napojiť kondenzačnú jednotku AOYG-90LRLA na zdroj energie 400 V.

- Napojiť vonkajšiu jednotku chladenia AOYG-18LFC na zdroj energie 230 V.

- Previesť napojenie parných zvlhčovačov Condair EL 20 a EL 24 podľa „Condair EL profesie“ na zdroj energie 400 V – 50 Hz a previesť jeho prepojenie s regulačnými prvkami podľa schémy dodávateľa.

- Prepojenie kondenzačnej jednotky s rozvádzačom jednotky CAIRplus cez komunikačný modul UTI-INV-U zabezpečí montážna organizácia VZT. Montážna organizácia VZT tiež zabezpečí silové a komunikačné prepojenie AOYG-18LFC s ASYG-18LFCA.

## Meranie a regulácia (MaR):

Potrebné je zabezpečiť reguláciu jednotky CAIRplus včetne ovládania z centrály objektu.

## Sanita:

- Podľa „Condair EL profesie“ previesť napojenie zvlhčovačov na prívod pitnej vody a vypúšťanie zvlhčovačov do kanalizácie.

- Zabezpečiť odvod kondenzátu od vnútornej jednotky klimatizácie ASYG-18LFCA.

# PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ:

Najhmotnejším zariadením (616 kg) je rekuperačná komora jednotky CAIRplus (2000 x 1400 x výška 2240 mm včetne nožičiek výšky 80 mm). Najdlhšou časťou je komora s výmenníkmi, prívodným ventilátorom a 2. stupňom filtrácie jednotky CAIRplus 2580 x 1400 x výška 1160 (včetne nožičiek) s hmotnosťou 533 kg. Závesy riešiť pomocou vykázaného montážneho materiálu.

Zariadenia na streche budú na betónových kvádroch podložených gumenými pásmi, ktoré pre potrebu dosiahnutia vodorovného osadenia jednotky budú vzájomne prepojené súvislým hutným profilom U daným do vodorovnej roviny.

Dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:

Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na  zariadení je možné  prevádzať až po jeho odpojení z chodu a vychladnutí ohrievača pod 50°C.

Navrhnuté zariadenie vyžaduje výmenu filtrov jednotky CAIRplus. Servis zariadenia sa doporučuje zveriť organizácii, ktorá zabezpečila dodávku a oživenie zariadenia.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádzkové vyskúšané a nárokujú optimálne množstvá energií.

Navrhnuté zariadenie spĺňa nariadenie EK ECODESIGN ErP 2016 a ErP 2018.

V Košiciach jún 2019

Ing. Jozef Nanáši