Technická správa

- Zdravotechnika -

Zodp. projektant	:	Ing. Alfréd Gáspár

Projektant		:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba			:	MŠ KALINČIAKOVA, ZLATÉ MORAVCE

- ROZŠÍRENIE KAPACÍT A PRÍSTAVBA JEDÁLNE

Investor		:	Mesto Zlaté Moravce

Miesto			: 	Zlaté Moravce, č.parc.:  2542/1, 2542/10, 2542/9

Stupeň PD		: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum			: 	02/2020

Podkladom pre vypracovanie projektu zdravotechnických inštalácií a zariadení bola projektová dokumentácia stavebnej časti a príslušné STN. Nové prípojky na inžinierske siete sa nenavrhujú. Tento projekt rieši vnútorné inštalácie vody a kanalizácie.

Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD pre realizáciu stavby.

Vodovod

Zásobovanie plánovaného objektu MŠ pitnou vodou je zabezpečené z verejného vodovodu mesta Zlaté Moravce prostredníctvom existujúcej vodovodnej prípojky. Rozvody a zariaďovacie predmety v existujúcej časti MŠ zostávajú v pôvodnom stave bez zmeny. Navrhovaný vodovod sa napojí v inštalačnom kanáli na existujúci vodovod DN 65 resp. TÚV sa napojí v technickej  miestnosti vrátane cirkulačného potrubia.

Vnútorný rozvod pitnej vody v objekte je navrhnutý z materiálu PP (polypropylén)   na zvárané resp. závitové spoje. Požiarny vodovod sa vyhotoví z rúr oceľových pozinkovaných príslušnej dimenzie DN 32 s napojením na  vodovod objektu. Pri výstupe  stúpačky vodovodu z podlahy sa osadí prechodka HDPE / PP resp. pre stúpačku požiarneho hydrantu  HDPE/oceľ, príslušnej dimenzie.

Pre požiarne účely sa navrhuje hadicové zariadenie s tvarovostálou hadicou (hadicový navijak) dĺžky 30 m priemeru 25 mm s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s min. prietokom Q = 59 l/min. pri tlaku 0,2 MPa. Hadicový navijak bude umiestnený v miestnosti 1.08 spojovacia chodba v zmysle projektu požiarnej ochrany, ktorý bude napojený na stúpačku požiarneho vodovodu.  	Rozvod vody bude vedený v podlahách, múroch a v inštalačnom kanáli opatrený tepelnou izoláciou  “Mirelon”, v spáde smerom k vypúšťacím miestam ( pozri výkresovú časť PD). Na príslušných miestach sú navrhnuté uzatváracie  armatúry. Stúpačky, vrátane cirkulačného potrubia TÚV budú vedené v murive. Pre zabezpečenie plynulého zásobovania TÚV  bude slúžiť zariadenie pre zabezpečenie cirkulácie teplej vody, a to: čerpadlo s príslušenstvom a potrubné prepojenia.

Na prívodnom potrubí TÚV pre navrhované sociálne zázemie detí MŠ bude inštalovaný trojcestný zmiešavací ventil s výstupnou teplotou vody 35 °C ako ochrana proti obareniu.   Navrhované rozvody vody budú napojené na existujúci systém v technickej miestnosti, kde sú umiestnené plynové  zásobníkové ohrievače vody QUADRIGA v počte      2 ks s objemom jedného ohrievača 300 l.

Pre požiarne účely areálu sa navrhuje podzemná požiarna nádrž PN s užitočným objemom 35 m3, ktorá bude slúžiť ako zásobná nádrž požiarnej vody. Nádrž bude betónová od fy. KLARTEC typu KL PN 35 – betónový prefabrikát 35 m3, umiestnená podľa projektu požiarnej ochrany.

Vstupné otvory budú umiestnené v stropnej konštrukcií. Požiarna nádrž bude vybavená trvalým sacím zariadením DN 100 (ø 110 mm), ktoré bude slúžiť pre napojenie mobilnej hasičskej techniky.

Nezavodnené sacie zariadenie – potrubie DN 100 – bude ukončené nad úrovňou terénu vo výške 600 mm pripojovacou spojkou 110. Požiarna  nádrž bude napojená na vodný zdroj  potrubím HDPE DN 50 (d 63 mm) – 2,0 m cez uzáver.  Požiarna nádrž bude ohradená stĺpikmi, na ktorých bude reťaz, zároveň označená výstražnou tabuľou.

Kanalizácia

Rozvody a zariaďovacie predmety v existujúcej časti MŠ zostávajú v pôvodnom stave bez zmeny. Splaškové odpadové vody vznikajúce v súvislosti s užívaním  predmetnej budovy budú odvádzané do verejnej kanalizácie mesta cez existujúcu kanalizačnú prípojku.

Navrhovaná ležatá kanalizácia sa napojí na existujúcu kanalizáciu objektu vedeného v inštalačnom kanáli z rúr liatinových kameninových predpokladanej dimenzie DN 250. V bode pripojenia navrhovanej kanalizácie sa osadí odbočka DN 250/150 a prechodka na potrubie PVC. Kanalizácia je navrhnutá z rúr PVC príslušnej dimenzie, trasovanie a spádovanie je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Hlavné kanalizačné zvody vedené pod podlahou z rúr PVC d 125, 160 mm medzi základovými konštrukciami  v spáde min. 3% na ktorý sa napájajú jednotlivé kanalizačné vetvy taktiež pod podlahou. Pod pätkovým kolenom bude vytvorený pevný podklad. Vetranie vnútornej kanalizácie bude zabezpečené vyvedením odpadových potrubí nad strechu ukončených vetracou hlavicou (potr. č. 1,5,9,10,11).

Dažďové vody zo strechy a spevnených plôch budú odvádzané na okolitý nespevnený terén tak , aby neboli dotknuté záujmy vlastníkov susedných nehnuteľností.

Zemné práce pre potrubné vedenie vodovodu a kanalizácie sú uvažované v zemine lll. triedy ťažiteľnosti. Výkop ryhy sa môže vykonávať až po vytýčení podzemných inžinierskych sietí a objektov. V miestach križovaní s podzemnými vedeniami sa zemné práce musia realizovať ručne.

Potrubie sa uloží do vykopanej ryhy požadovanej hĺbky a šírky na zhutnené pieskové lôžko hr. 150 mm. Obsyp potrubia do výšky min. 150 mm od povrchu rúry sa vykoná pieskom resp. prehodenou triedenou zeminou. Zbytok ryhy sa zasype výkopovou zeminou    zo zhutnením po vrstvách 150 mm. Vykopané ryhy hlbšie ako 1,0 m je nutné pažiť.

Zariaďovacie  predmety, armatúry a príslušenstvo zabezpečí investor podľa vlastného výberu na základe trhových podmienok. Zariaďovacie predmety budú napojené                      na kanalizáciu pomocou pripojovacích rúr príslušnej dimenzie cez zápachový uzáver.

Po ukončení inštalačných prác ZT je nutné vykonať tlakovú skúšku  vodovodu resp. tesnostnú skúšku kanalizácie.

Pred zahájením zemných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a rozvodov areálu ktorých poloha je zakreslená v tejto PD len orientačne. Je nutné preveriť existenciu aj ostatných podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené.

Hydrotechnické výpočty - prístavby -  podľa vyhl.  MŽP SR č. 684/2006

1. Administratíva (skupina I.)

- špecifická potreba vody : 60 l/zamestnanec, deň

- počet zamestnancov : 2 osoby

a., Priemerná denná potreba vody : QP1

QP1 =  60 x 2 = 120 l/deň = 0,00139 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM1

QM1= QP1 x kD = 120 x 1,4 = 168 l/deň = 0,00194 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH1

QH1 = QM1 x kH = 168 x 1,8 = 302,4 l/deň = 0,0035 l/s

kde :    kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

2. Školstvo – materské školy (skupina VII.)

- špecifická potreba vody : 60 l/ dieťa, deň

- počet osôb : 20 detí

a., Priemerná denná potreba vody : QP2

QP2 = 60 x 20 = 1200 l/deň = 0,0139 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM2

QM2= QP2 x kD = 1200 x 1,4 = 1680  l/deň = 0,0194 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH2

QH2 = QM2 x kH = 1680 x 1,8 = 3024 l/deň = 0,035 l/s

kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

3. Stravovanie (skupina V.) – výdaj jedál

- špecifická potreba vody : 15 l/ dieťa, deň

- počet osôb : 20 detí + 2 zamestnanci

a., Priemerná denná potreba vody : QP3

QP3 = 15 x 22 = 330 l/deň = 0,00382 l/s

b., Maximálna denná potreba vody : QM3

QM3= QP3 x kD = 330 x 1,4 = 462 l/deň = 0,0053 l/s

c., Maximálna hodinová potreba vody : QH3

QH3 = QM3 x kH = 462 x 1,8 = 831,6 l/deň = 0,0096 l/s

kde :   kD = 1,4   je súčiniteľ dennej nerovnomernosti

kH  = 1,8   je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti

4. Celková potreba vody objektu :

QP = QP1 + QP2  + QP3  = 120 + 1200 + 330 = 1650 l/deň = 0,0191 l/s

QM = QM1 + QM2 + QM3 = 168 + 1680 + 462 = 2310 l/deň = 0,0267 l/s

QH = QH1 + QH2 + QH3 = 302,4 + 3024 + 831,6 = 4158 l/deň = 0,0481 l/s

5. Výpočet množstva odpadových vôd :

QOV = QP x t = 1650 x 21 = 34650 l/mesiac

QOV = 34,65 m3/mesiac

kde :  QP   je priemerná potreba vody (l/deň)

t     je priemerný počet pracovných dní v mesiaci (deň)

Produkcia odpadových vôd za rok :

QOV,r = QOV x 12 = 34,65 x 12 = 415,8  m3/rok

Odpadové vody budú odvádzané do verejnej kanalizácie mesta.

Vypracoval : Ing. Alfréd Gáspár       02/2020