Technická správa

ZDRAVOTECHNIKA

Názov stavby:			REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝVALEJ KLÁŠTORNEJ ŠKOLY NA DETSKÉ JASLE V OBCI BOJNÁ

Stupeň PD:			Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby:			K.ú. Bojná, p.č: 2508/3, 508/2, okres Topoľčany, SK

Stavebník:			Obec Bojná, č. 201, 956 01 Bojná

Hlavný projektant:		Ing. arch. Ján Kováč, Bc. Michal Nágel

Zodp. projektant:		Štefan Koczó

Vypracoval:			Ing. Kristína Pozsonyiová

Dátum:				01/2019

Predkladaná projektová dokumentácia rieši zdravotnotechnickú inštaláciu novostavby jednopodlažného nepodpivničeného rekonštruovaného objektu v rozsahu napojenia sa na existujúce inžinierske siete. Projektová dokumentácia je v rozsahu stavby pre stavebné povolenie.

Podkladmi pre spracovanie tejto časti PD boli:

- Stavebné výkresy architektonickej časti

- Konzultácie so spracovateľom stavebnej časti

- Požiadavky od zariadení ústredného vykurovania

- STN_EN 12056, STN_EN 806, STN 73 6660, STN 73 6760, STN 75 6101

###### KANALIZAČNÁ SPLAŠKOVÁ PRÍPOJKA - existujúca

###### Splaškové vody z objektu domu odvádza existujúca kanalizačná splašková prípojka cez kanalizačné potrubie PVC ø160mm (DN150)000000 v spáde 3% do verejnej kanalizácie, ktorá je situovaná pod verejnou komunikáciou. Na výstupoch z objektu na zvodových potrubí sa osadia plastové revízne kanalizačne šachty DN400 s liatinovým poklopom A15 kN. Zo situácie je zrejmé križovanie prípojky kanalizácie / kanalizačných zvodových potrubí s inými vedeniami. Výkopy v mieste križovania je nutné vykonávať ručne. Steny výkopu proti zosuvu zeminy je nutné stabilizovať pažením. Obsyp potrubia do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia sa bude realizovať pieskom alebo štrkopieskom max. zrno frakcie 0-4mm. Spätný zásyp je nutné vykonávať po vrstvách so zhutnením. Pri realizácii dodržať STN 73 6005, 73 6701, prevádzkové predpisy, bezpečnostné predpisy pri práci a požiadavky miestnej vodárenskej spoločnosti.

###### VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

Situovanie a e

Npoloha rozvodu vnútornej kanalizácie si nevyžaduje prečerpávanie splaškovej vody v objekte, splašková kanalizácia z prízemia je vyústená z objektu gravitačne.

Materiál: kanalizačného zvodového potrubia v základoch je navrhnutý z kanalizačného hrdlového PVC (oranžovej farby) spájaného na gumené tesnenie. Materiál odpadového a pripojovacieho potrubia bude z hrdlového polypropylénu typu HT - Pipelife, Rehau (sivej farby) spájaného na gumené tesnenie.

Normy: pre kanalizačné pripojovacie potrubia platia ustanovenia STN 75 6101, pre  odpadové potrubie vnútornej kanalizácie platí STN_EN 12056, STN 73 6760 a komentár k STN 73 6760.

Odbočky: Do zvodového ležatého potrubia v podzemnom podlaží sa odpadové potrubia zaústia do odbočiek pod uhlom 45° v smere prietoku. Prechod odpadového stúpacieho potrubia ø110 na zvodné sa zrealizuje buď pätkovým redukovaným kolenom KPR ø110/ø125 alebo sa jeho svetlosť zväčší redukciou RED ø110/ø125 pred prechodom kolena KOL ø125/87°. Odbočky odpadového potrubia na pripojovacie potrubia sú navrhnuté pod uhlom 87°.

Vetranie: Potrubie splaškovej kanalizácie s označením „K2“ bude odvetrané nad strechou vetracou plastovou hlavicou HL810 ø110, v dĺžke 500 mm nad úrovňou strechy.

Odvodnenie strechy: je navrhnuté odvodňovacími žľabmi z pozinkovaného plechu d=100 mm (alternatívne z medeného alebo poplastovaného, resp. z plastového potrubia d=100 mm) cez žľabové kotlíky a zvodové rúry, na terén.

Skúška kanalizácie: sa vykoná  podľa normy STN_EN 12056 (STN 73 6760):

- kontrola hrúbky pieskového podložia pre potrubie v základoch min.150mm, vizuálna kontrola spojov (zasunutia hrdiel) a potrubia podľa STN,

- tlaková skúška zvodového potrubia v základoch vzduchom pred betonážou deky prízemia skúšobným pretlakom 400Pa – 4kPa s maximálnym poklesom tlaku po 30minútach o 50Pa v zmysle STN

- preplach pripojovacieho potrubia a plynotesnosť odpadového a vetracieho potrubia v zmysle STN

Montážna firma vyhotoví protokoly o skúškach kanalizačného potrubia. Tieto protokoly sú potrebné ku kolaudácii.

Zariaďovacie predmety v objekte sú navrhnuté tieto: závesný klozet na podomietkovom splachovacom module Geberit Duofix, umývadlo, kuchynský drez, sprcha so žľabom. Príprava pre práčku, sušičku a umývačku riadu sa zrealizuje cez príslušné zápachové uzávery typu HL400. Investor pred zahájením inštalatérskych prác upresní typy jednotlivých zariaďovacích predmetov. Zdravotechnickú inštaláciu realizovať podľa projektovej dokumentácie a v zmysle STN EN 12056, STN 73 6660 a STN 73 6760.

VODOVODNÁ  PRÍPOJKA - navrhovaná

Predkladaný projekt rieši zásobenie objektu pitnou vodou z verejného vodovodu, ktorý je vedený pod verejnou komunikáciou. Presná poloha a hĺbka verejného vodovodu sa určí sondou ručným výkopom. Pretlak v mieste pripojenia prípojky je uvažovaný 0,40 MPa. Vnútorný vodovod objektu bude pripojený cez navrhovanú vodovodnú prípojku z potrubia HDPE D40. Prípojka sa ďalej uloží v štrkopieskovom lôžku frakcie max. zrna 0-4mm od vodomernej šachty po objekt. V navrhovanej vodomernej šachte sa bude nachádzať vodomerná zostava navrhnutá z vodomeru Premex VM 3-5 DN32 s príslušnými uzatvárajúcimi armatúrami. Prípojku k objektu zrealizovať v spáde kopírujúcom úroveň terénu v hĺbke cca 1,4m (nezámrzná hĺbka) smerom k VŠ. Liatinový poklop vodomernej šachty je nutné zatepliť. Výkopy v miestach  križovania sa s inými sieťami je nutné vykonávať ručne. Steny výkopu proti zosuvu zeminy je nutné stabilizovať pažením. Obsyp potrubia do výšky 20 cm nad hornú hranu potrubia realizovať štrkopieskom alebo pieskom frakcie max. 0-4mm.

Skúška domovej časti vodovodnej prípojky sa vykoná podľa STN EN 806, (STN 73 6600) s pretlakom na 1,5 násobok prevádzkového tlaku, min. 1,5MPa, s max. poklesom tlaku o 0,02Mpa. Preplach a dezinfekcia sa vykoná  taktiež v zmysle normy STN EN 806, (STN 73 6660).

Dezinfekcia vodovodného potrubia sa aplikuje 5% roztokom chlórnanu sodného, kontrola sa vykonáva laboratórnou sadou chlórkolorimeter. Montážna firma vyhotoví protokol o tlakovej skúške  a o dezinfekcii potrubia. Tieto tlačivá sú potrebné ku kolaudácii.

VNÚTORNÝ PITNÝ VODOVOD

Potrubie v zemi vstupuje do objektu do technickej miestnosti cez prestup 100x100mm cez základový pás. Prechod HDPE potrubia na vnútorný rozvod sa zrealizuje DG prechodkou s vnút. závitom D50x1 1/2“, za prechodkou nasleduje hlavný vnútorný uzáver vody K83-DN40.

Ochranu zariaďovacích predmetov pred mechanickými nečistotami ako sú piesok a hrdza, ktoré znehodnocujú pákové batérie spotrebiče je potrebné zabezpečiť mechanickým filtrom Honeywell F76S-1AA DN25 s možnosťou automatického preplachu cez automatické časovo nastaviteľné ovládanie Honeywell Z11S-A, resp. filtrom Honeywell FF06AA-25 s mechanickým preplachom, ktorý sa osadí hneď za hlavným uzáverom vody v technickej miestnosti alebo vo vodomernej šachte. Odvedenie preplachovanej vody je nutné zaústiť do kanalizácie v zmysle pokynov výrobcu filtra, min. však potrubím D50mm.

Materiál: vnútorného vodovodu je navrhnutý z potrubí a tvaroviek z trojvrstvových plastových potrubí Pe+Al+Pe a plastových 000tvaroviek z PPSU (Rehau Rautitan, Ivar CS Alpex, Geberit Mepla). Pozor, každý výrobca udáva rôzne dimenzie vodovodných potrubí pre tento materiál. Priemery sú kótované „D x t“, D-vonkajší priemer potrubia x t-hrúbka steny potrubia. Spoje sú mechanicky spájané technológiou lisovania špecifickou podľa pokynov a náradia výrobcu.

D x t pre Rehau Rautitan: ø 20x2,9, ø 25x3,7, ø 32x4,7

D x t pre Ivar CS Alpex:    ø 20x2, ø 26x3, ø 32x3,

Poznámka: dimenzia ø 16x2 sa v projekte zti z dôvodu nevyhovujúcich prietokov nevyskytuje!

Izolácia: Potrubie sa bude tepelne izolovať trubicami z polyetylénovej peny Polifoam. (www.heloro.sk) nasledovne: studená voda hr.min.10mm, teplá voda hr.min.20mm, od dimenzie ø32x3 hr. min. 25mm. Doporučujem nepodceňovať hrúbku izolácie, ktorá sa môže prejaviť v kvalite dodávky ohriatej pitnej vody - OPV .

Príprava teplej vody: je navrhnutá v nepriamo ohrievanom podstavenom zásobníku teplej vody    Viessmann Vitocell 100-W typu CVBB o objeme 300 litrov. Ohrievač je vybavený výstupom pre cirkuláciu. Pred vstupom studenej vody do zásobníka je potrebné osadiť expanznú nádobu Reflex DD 18l/10bar s prietočným ventilom Flowjet, poistný ventil DN20-0,6Mpa (6bar), spätnú klapku DN32, vypúšťací kohút DN15 a uzáver vody DN32. Cirkuláciu OPV zabezpečuje cirkulačné čerpadlo Grundfos UP15-14 B PM, 1x230V-50Hz s termostatom a časovým spínačom. Za čerpadlo v smere prúdenia je potrebné namontovať spätnú klapku DN15.

Výtokové armatúry: sú navrhnuté stojankové pákové s rohovými ventilmi umývadlové a drezové, nástenné pákové batérie a sprchové so sprchovacou hadicou s roztečou 150mm. Investor pred zahájením stavby upresní typy jednotlivých zariaďovacích predmetov a armatúr kvôli rôznym výškam vývodov. Pre práčku a myčku riadu  je navrhnutý práčkový ventil typu T212-15.

Skúška: vnútorného vodovodu sa vykoná podľa STN EN 806, STN 73 6600 s pretlakom na 1,5 násobok prevádzkového tlaku, norma predpisuje 1,5MPa, s max. poklesom tlaku 0,02MPa po 30minútach. Preplach a dezinfekcia sa vykoná  taktiež v zmysle normy STN EN 806, STN 73 6660.

Dezinfekcia vodovodného potrubia sa aplikuje 5% roztokom chlórnanu sodného, kontrola sa vykonáva laboratórnou sadou chlórkolorimeter. Montážna firma vyhotoví protokol o tlakovej skúške a o dezinfekcii potrubia. Tieto tlačivá sú potrebné ku kolaudácii.

Príloha č.1: Potreba vody podľa vyhlášky MŽP č.684 zo dňa 14.11.2006

V Kráľovej nad Váhom, 01.2019			Vypracovala: Ing. Kristína Pozsonyiová