# A/  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

# B/  SÚHRNNÁ  TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba:                ŠPORTOVÝ  AREÁL – ŠATNE, VEĽKÝ ŠARIŠ

Investor:             Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš

ZOP:                   Ing. Ľubomír Tkáč

Dátum:               03.2021

Stupeň PD:         DSP

Č.z.:                      02/21

A/ SPRIEVODNÁ  SPRÁVA.

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

Názov stavby       :     ŠPORTOVÝ  AREÁL – ŠATNE, VEĽKÝ ŠARIŠ

Miesto stavby       :     Športový areál, Zámocká 140, 082 21 Veľký Šariš

Okres                    :     Prešov

Kraj                      :     Prešovský samosprávny kraj

Investor                :     Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš

ZOP                     :      Ing. Ľubomír Tkáč

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU.

Účelom stavby je vybudovanie šatní pre športový areál v meste Veľký Šariš s jeho umiestnením medzi futbalovým a hokejovým ihriskom, č.p. 357/1, 357/5, 354/2 katastrálne územie Veľký Šariš. Projekt rieši prízemný sčasti dvojpodlažný objekt montovaného kontajnerového systému oceľovej konštrukcie. V objekte sa budú nachádzať šatne s hygienickým zariadením pre futbalových hráčov a tiež šatňa rozhodcov a trénerov, sklad náradia, sklad tréningových pomôcok, ošetrovňa a WC pre verejnosť. Na 2.NP bude spoločenská miestnosť, miestnosť trénera, WC a terasa s vonkajšími schodmi a komunikačným mostíkom.

Klasifikácia stavieb.   Jedná sa o budovu pre šport.

KS                               CPC                            JKSO

– budovy pre šport                            1265                           52 279.pl                     801.5ex

- PREJĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV.

Východiskovým podkladom pre vypracovanie PD pre stavebné povolenie bolo:

-   Podklady a investičný zámer investora

- Katastrálna mapa s výškopisným a polohopisným zameraním územia

-   príslušné STN

4.   ČLENENIE STAVBY.:            SO 01 – Šatne

SO 02.1 – El. nn prípojka

SO 02.2 -  Odberné elektrické zariadenie

SO 03.1 – Vodovodná prípojka

SO 03.2 -  PN – Požiarna nádrž

SO 04.1 – Kanalizačná prípojka 1

SO 04.2 – Kanalizačná prípojka 2

5.   VECNÉ A ČASOVÉ VäZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE.

- spracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie ..............................................03/2021

- zahájenie stavby......................................................................................................05/2021

- ukončenie stavby.....................................................................................................10/2021

- čas nábehu prevádzky.............................................................................................10/2021

- PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV.

Užívateľom stavby bude športový klub mesta Veľký šariš.

7.  DODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM.

Dodávateľ  stavby  bude  vybraný  formou verejného obstarávania.

B/ SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.

TRVALÉ ZÁBERY POZEMKOV

Register- KN - C, katastrálne územie Veľký Šariš:

1) 357/1, 357/5 – ostatné plochy - zastavané územie obce - vlastník: Mesto Veľký Šariš

2) 357/2 - trvalé trávnaté porasty – zastavané územie obce – nie je evidované na LV (SO04.2)

3) 354/2 – zastavané plochy a nádvoria - zastavané územie obce - vlastník: Mesto Veľký Šariš

4) 1561 - ostatné plochy (cesta) - zastavané územie obce – nie je evidované na LV (SO 04.2)

Register- KN - E, katastrálne územie Veľký Šariš:

1) 131/12 – orná pôda  (prislúchajúca ku KN - C  357/2) – zastavané územie obce – vlastník: SR,  správca: Slovenský pozemkový fond, Bútkova 36, 817 15 Bratislava. (SO 04.2)

2) 151 – zastavaná plocha a nádvorie (prislúchajúca ku KN - C  1561 - cesta) – zastavané územie obce – vlastník: Pavlík Marián, Pavlík Vojtech (nezistený vlastník), Pavlík Eduard, Hetmánková Emília rod. Pavlíková, správca: SR Slovenský pozemkový fond, Bútkova 36, 817 15 Bratislava. (SO 04.2)

- Účel stavby.

Účelom stavby je vybudovanie šatní pre športovcov športového areálu vo Veľkom Šariši.

2. Príprava územia

Vymedzené riešené územie pre stavbu: „Športový areál – šatne Veľký Šariš“ sa nachádza medzi futbalovým a hokejovým s výmerom cca 450 m2. V rámci prípravy územia je potrebné riešiť zrovnanie územia, odstránenie ornice hr. 200 mm v mieste stavby šatne  a v mieste spevnenej plochy – chodníka pred objektom ktorá bude slúžiť pre prístup do objektu. Na území navrhovanej stavby sa nachádzajú vysoké porasty – rad ihličnatých stromov – smrek pichľavý s obvodom kmeňov vo výške 1,3 m nad terénom od 400 do 800 mm výšky cca 5 m. Pred výstavbou šatní je nutné previesť výrub radu stromov o počte 20 ks, resp. zabezpečiť ich presadenie na iné vhodné miesto v areáli.

Pri prevádzaní výkopov základových pásov a pätiek dôjde k navýšeniu prebytočnej zeminy ktorá bude spolu s ornicou využitá na terénne úpravy športového areálu.

Množstvo ornice (z plochy 450 m2).......................................90 m3

Množstvo vykopanej zeminy..................................................40 m3

Pred samotnou realizáciou zemných prác je potrebné previesť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení dotknutých stavbou.

3. Stavebné objekty.

SO 01 - Šatne

1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o jestvujúcich objektoch, prevádzkach        a zariadeniach.

Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Veľký Šariš. Pozemok s navrhovanou objektovou skladbou sa nachádza v športovom areáli na okraji mesta v katastri vedené ako zastavané územie Okolitú zástavbu tvoria samostatne stojaté a radové rodinné domy. Umiestnenie šatní bude medzi futbalovým a hokejovým ihriskom. Pozemok je rovinatý, prístupný z areálových komunikačných plôch. Samotný objekt šatní je prízemný čiastočne dvojpodlažný  montovaný kontajnerového typu. Šatne budú prístupné smerom od futbalového ihriska. Dažďové vody zo strechy budú cez zabudované dažďové odpady v jednotlivých kontejneroch vyvedené voľne na terén. Napojenie objektu na el. nn sieť bude z verejnej nn siete cez el. nn prípojku a odberné elektrické zariadenie. Napojenie na verejný vodovod bude z areálového rozvodu. Odkanalizovanie bude riešené cez navrhovanú revíznu šachtu do verejnej splaškovej kanalizácie DN 300 vedenej v miestnej komunikácii. Verejná kanalizácia je v správe VVS Prešov a vo vlastníctve mesta.

2. Údaje o východiskových podkladoch, geodetického zamerania a prieskumoch.

Pre vypracovanie PD boli dodané objednávateľom podklady v digitálnej forme – návrh dispozičného riešenia, architektonické a výtvarné riešenie, katastrálna mapa s výškopisným a polohopisným zameraním územia. Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia dotknuté stavbou.

- Urbanistické , architektonické a stavebné riešenie.

Objekt šatní je prízemný čiastočne dvojpodlažný  montovaný kontajnerového typu. Objekt šatní je obdĺžnikového pôdorysného tvaru zastrešený plochou plechovou strechou, pozostávajúci z dvoch samostatných celkov – časť A a časť B ktoré sú prepojené vonkajším krytým prechodom.

Účely miestností:

1. NP – časť A – šatňa domácich hráčov – 12 osôb, šatňa dorastencov - 12 osôb, umyváreň domácí,  WC domácí, sklad tréningových pomôcok, chodba, práčovňa so sušiarňou, ekonomat, WC ženy a WC muži – verejnosť.

Umyváreň a WC bude slúžiť pre hráčov aj pre dorastencov pričom obydva skupiny športovcov nikdy nebudú v šatniach súčasne.

1. NP – časť B - vstupná chodba, šatňa rozhodcov – 4 osoby, umyváreň a WC rozhodcov a trénerov, šatňa trénerov - 4 osoby, 2x šatňa hosťujúcich hráčov  – celkom 12 osôb,  umaváreň hostia, WC hostia, sklad športového náradia a náradia pre údržbu futbalového ihriska, ošetrovňa.

2. NP – Spoločenská miestnosť, miestnosť trénerov, WC a terasa prístupná cez oceľové schody a oceľový mostík ako komunikačné prepojenie výškového rozdielu medzi objektom šatní v úrovni 2. NP a jestvujúcej spevnenej komunikačnej plochy areálu.

Počet osôb v šatni počas zápasu bude max. 32.

Terasa na 2. NP a mostík so schodami nebudú prístupné verejnosti, bude slúžiť len pre hráčov, trénerov a ostatných členov klubu. Prístup pre verejnosť a divákov bude zamädzený uzamikateľnou bránkou na začiatku vstupu na mostík a schody.

Fasáda je farebne riešená v rámci povrchových úprav – plochy s lakoplastovým fasádnym trapézovým plechom T-8 antracitovej farby a plochy s obkladom z WPC fasádnych dosák v odtieni svetlý dub. Sokeľ tvorený mozaikovou omietkou sivej farby (obdobnej ako napr. Marmolit). Strecha bude pokrytá lakoplastovým pozinkovaným plechom trapézovým T 35 antracitovej farby. Okná a vonkajšie dvere sú plastové antracitovej farby s päťkomorovým rámom a izolačným trojsklom Uokna=1,0 W/m2K. Oplechovania budú z lakoplastového pozinkovaného plechu natracitovej farby, oplechovania parapetov okien z lakoplast. AL plechu bielej farby.

Konštrukčné a stavebné riešenie.

Konštrukčný systém objektu je tvorený oceľovými rámami tvoriacimi samostatné kontajnery navzájom spojené a utesnené gumovým tesnením.

Zakladanie stavby je navrhnuté po obvode na základových pásoch, v strede na pätkách z prostého betónu C 12/15, uložených do nezamŕzlej hĺbky min. 0,8 m od rastlého terénu. Nad terénom budú základy murované z debniacich tvárnic hr.300 vyplnené betónom C 16/20.

KONŠTRUKČNÁ  SÚSTAVA

| ##### KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 1. NP ##### SKLÁDAJÚCA SA Z 7. KONTAJNEROV ##### KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 1. NP ##### SKLÁDAJÚCA SA Z 7. KONTAJNEROV ##### KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 2. NP ##### SKLÁDAJÚCA SA ZO 4. KONTAJNEROV | 6 055 x 2 990 x 2 935 mm /7 ks SV 2 600 mm 6 055 x 2 435 x 2 935 mm /7 ks SV 2 600 mm 6 055 x 2 435 x 2 915 mm /4 ks SV 2 600 mm |
| --- | --- |
| Celková hmotnosť oceľ. skeletu 18 ks kontajnerov: | 1100 kg x 18 ks = 19 800 kg |

Technický popis

Rám: Oceľová konštrukcia zvarovaná pod odborným dohľadom z dutých a válcovaných profilov, samonosná, opatrená antikoróznym základným náterom a vrchnou krycou polyuretanovou farbou, vo farbách RAL. Prevedenie podľa statiky dvakrát stohovateľné

Obvodové steny sú zvonku obložené WPC fasádnymi doskami a lakoplastovým trapézovým plechom T-8. V rámci konštrukcie je zateplenie riešené voľne uloženou minerálnou vlnou. Zvnútra sú obvodové steny obložené laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 na sádrokartóne hr. 12,5 vyplnené minerálnou vlnou hr.120 – požiarna odolnosť konštrukcie EW 30. Vnútorné nosné steny sú obložené laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 na sádrokartóne hr. 12,5 z obidvoch strán, vyplnené minerálnou vlnou hr. 50 – požiarna odolnosť konštrukcie EW 30. Stropy nad 1. NP sú obložené laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 na sádrokartóne hr. 12,5 zateplené minerálnou vlnou hr.150 (aj ako zvuková izolácia) – požiarna odolnosť konštrukcie EW 30. Strop nad 2. NP je obložený laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 zateplené minerálnou vlnou hr.150. Podlahy sú riešené podkladovými doskami  z vodeodolnej prglejky hr. 20 kotvenými k oceľovej konštrukcii kontajnera s povrchovou nášľapnou vrstvou – PVC povlak.

- Účelové jednotky:          Úžitková plocha.....................................................254,61 m2

Podlahová plocha..................................................331,78 m2

Zastavaná plocha...................................................244,68 m2

Obostavaný priestor.............................................1027,00 m3

Počet hráčov v čase zápasu......24 športovcov (12 domáci, 12 hostia)

Počet trénerov.....................................................max. 4

Počet rozhodcov.................................................max. 4

- Technické vybavenie objektu.

ZTI – Zdravotechnika.

Pitná voda sa do budovy dovedie z vonkajšej vodovodnej prípojky napojenej na jestvujúci areálový rozvod. Vodovodom sa bude dopravovať pitná voda pre max 32 osôb. Navrhujeme samospádovú kanalizáciu. Dažďové vody zo strechy  budú vyvedené voľne na terén cez vnútorné dažďové odpady v rohoch kontajnerov. V umyvárni hráčov sa namontujú dva 300 litrové elektrické zásobníkové ohrievače stacionárne, v umyvárni rozhodcov jeden el. ohrievač závesný 120 l. Dimenzia vodovodného potrubia pre studenú aj teplú vodu bude PN 20 – 16x2,7.

Potreba teplej vody: 60 l/os.  x 32 os. = 1920 l/deň

Kanalizácia sa navrhuje samospádová splašková. Navrhujú sa kanalizačné potrubia z odpadových rúr HT 40, HT 50, HT 110. Všetky stúpačky sa odvetrajú nad strechu.

ELI – Elektroinštalácia.

Základné údaje

Elektrická sieť:                                                                  3/PEN AC 400/230V TN-C-S

Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom:izolovaním živých častí, krytmi

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche:		ochranným uzemnením a pospaj.

samočinným odpojením napájania

prúdovým chráničom

Ochrana pred prepäťovými javmi:				prepäťovou ochranou kat. T1+T2

Elektroinštalácia

Bodom napojenia elektroinštalácie bude prípojková skriňa SPP osadená pri fasáde. Z nej sa samostatnými káblami CYKY-J 5x6 + CY 6 napoja podružné rozvodnice.

Osvetlenie je navrhnuté líniovými resp. žiarovkovými LED svietidlami.

Pre napojenie bežných prenosných spotrebičov sú určené zásuvkové vývody 230V.

Ventilátory budú napojené zo svetelného obvodu vetranej miestnosti.

Príprava TÚV bude riešená boilermi, ktoré budú ovládane ručne t.j. zapnutím šporákovej prípojky.

Vykurovanie.

Vykurovanie je navrhnuté infra panelmi ovládanými priestorovým termostatom. V priestoroch s rozvodmi ZTI budú tieto priestory temperované, v ostatných priestoroch budú ovládané ručne (nastavenie teploty na termostate) prevádzkovateľom podľa potreby prevádzky t.j. tréningy resp. zápasy. Príprava tepla sa bude zabezpečovať cez lokálne elektrické infra panely o výkone 0,5 kW a 0,85 kW – 230 V, 16 A, IP 54 umiestnené na strope,  konvektory o max. výkone 1,0 kW – 230 V, 16 A, IP 54  a  konvektor 0,5 kW - 230 V, 16 A, IP 54.

##### Bleskozvod

Ochrana pred bleskom je navrhnutá v súlade s normou STN EN 62305. Uvedený objekt je za-radený do kategórie III. Vonkajší systém ochrany tvorí zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava.

Pre stupeň ochrany III norma STN EN 62 305-3 predpisuje:

- vzdialenosť medzi susednými zvodmi max. 15m ( pri obvode budovy cca 95,9m treba minimálne 7 zvodov)

- oko mrežovej sústavy 15 x 15m

- polomer valiacej sa gule 45m

- ochranný uhol v závislosti na výške chránenej časti

Na navrhovanej rovnej streche bude mrežová zachytávacia sústava navrhnutá vodičom AlMgSi 8 po obvode atiky strechy doplnená zachytávacími tyčami. Zvody zo strechy ku skúšobnej svorke SZ osadenej vo výške cca 30cm budú riešené tzv. náhodnými zvodmi (čl.5.3.5) pomocou oceľového nosného rámu kontajnera.

Ako zemnič je navrhnutý vodič FeZn 30/4 uložený vo výkope 1m od objektu – hodnota od-poru uzemnenia nesmie presiahnuť 10 Ohm.

Požiarna bezpečnosť stavby

Podľa čl.4.3.2, STN 92 0203  v prípade požiaru ovládací prvok CENTRAL-STOP vypne el. energie pre elektrické zariadenia, ktoré nie sú el. zariadeniami v prevádzke počas požiaru a podľa čl.4.3.3 ovládacím prvkom TOTAL-STOP je možné vypnutie všetkých el. zariadení vč. el. zariadení, ktoré sú v prevádzke počas požiaru. V objekte sa nenachádzajú elektrické zariadenia, ktoré budú v prevádzke počas požiaru a z tohto dôvodu ovládací prvok TOTAL-STOP nie je potrebný – viď čl.4.3.3. Navrhnutý je preto ovládací prvok CENTRAL-STOP, ktorý vypne všetky el. zariadenia v objekte. Prvok CENTRAL-STOP je riešený vypínačom 63A osadeným na rozvádzači SPP.

SO 02.1 – El. nn prípojka

SO 02.2 – Odberné elektrické zariadenie

Elektrická sieť: 					3/PEN AC  400/230V/50Hz TN-C

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche:	samoč. odpojením napájania

Ochrana pred úrazom el. prúdom pri norm. prev:		izolov. živých častí, krytmi

Ochrana pred preťažením:                                     poistkami, ističom

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:                 3

Výkonová bilancia

Navrhované šatne budú vykurované cez elektrické ifra panely stropné s výkonom 0,5 kW, 0,85 kW a cez konvektory s výkonom 1,0 kW a 0,6 kW. TÚV bude pripravovaná v dvoch 300 l. el. zásobníkových ohrievačoch pre každú umyváreň zvlášť s výkonom zásobníka 3x 2 kW/400 V. Jeden el. ohrievač TÚV o objeme 120 l s výkonom 2 kW/230 V bude umiestnený v umyvárni rozhodcov. Osvetlenie bude riešené žiarivkovými resp. letkovými svietidlami. Odvetranie hygienických zariadení a sušiarne bude cez vetracie otvory pod stropom s ventilátorom.

##### Výkonová bilancia

Osvetlenie							1,3kW

Ohrev vody						8,0kW

Vykurovanie						25,9kW

Ostatné spotrebiče						4,0kW

Inštalovaný výkon: Pi =					39,2kW

###### Výpočtový výkon: Pp = Pi x 0,6				23,5kW

Amper. hodn. hl. ističa pred elektromerom.............40 A (trojfázový odber), priame meranie.

# Napojenie na NN sieť

Napojenie objektu na el. nn sieť bude z verejnej nn siete cez el. nn prípojku a odberné elektrické zariadenie. Napojenie bude zemným káblom od elektromerového rozvádzača po prípojkovú skriňu SPP osadenú na fasáde objektu šatní.

SO 03.1  Vodovodná prípojka

Pitná voda sa do budovy dovedie z vonkajšej vodovodnej prípojky napojenej na jestvujúci areálový rozvod.

1.0.Prehlad základných údajov

| P. č. | Názov | Jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dĺžka vodovodného potrubia + prípojky | m | 75 |
| 2. | Dimenzia vodovodného potrubia, materiál PE | HDPE | 50 |
| 3. | Prevádzkový tlak - údaj potvrdí prevádzkovateľ vodovodu | MPa | 0,4 |
| 4. | Výška navrhovanej zástavby max. | m | 6 |

2.0. Všeobecná časť

2.1. Napojenie objektu

Nová vodovodná prípojka HDPE 50 sa napojí na jest. areálový vodovod  vedený pred murovaným objektom.  Prípojka bude vedená v zeleni ku SO 01. Pripojovací vodovod sa bude dať uzavrieť uzáverom v prípojkovej šachte kde bude podružné meranie pre šatne a samostatne  pre požiarnu nádrž.

2.2.Charakter vody

Voda vedená v prípojke sa bude využívať pre pitné a úžitkové účely.

2.3. Výpočet potreby vody

| Výpočet potreby vody podľa Zbierka zákonov č. 684/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Názov | množ. | mern. jed. |
| 1. | Vstupné údaje |  |  |
|  | Počet obyvateľov | 32(2x12+4+4) | osôb |
|  | Potreba vody - pre obyvateľov (redukovaná spotreba pre meranú vodu) | 60 | os./l /deň |
|  | Koeficient - kd | 1,6 |  |
|  | Koeficient - kh | 1,8 |  |
| 2. | Priemerná potreba pitnej vody Qp | 1920 | l /deň |
| 3. | Ročná potreba pitnej vody | 350,40 | m3/rok |
| 4. | Max. denná potreba pitnej vody |  |  |
|  | Qm = Qp x kd | 3072 | l /deň |
|  | Podľa STN 736655 - Dimenzovanie potrubia , Qmax | 1,5 | l/s |
| 7. | Maximálna potreba požiarnej vody pre šatne (pozri "Protipožiarna ochrana") | 10 l/s - vonkajší hydrant DN 80 | Spolu 10 l/s |

3.0.Popis technického riešenia

3.1.Návrh vodovodnej prípojky

Zásobovanie pitnou vodou je navrhnuté nasledovne: vodovod pre šatne sa napojí na jest. areálový rozvod vedený pred murovaným objektom (DN 32 – D40 materiál PE ) T - kusom. Vodovodná prípojka sa bude dať uzavrieť v navrhovanej vodomernej šachte. Trasa vodovodnej prípojky bude v zeleni.

V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Potrubie bude po celej dĺžke z PE, max. tlak 1,0 MPa.  Napájaný objekt šatne spadá do tlakového pásma 0,5 MPa. Výška navrhovanej zástavby je max 6 m nad terénom. Osadenie objektu z  hľadiska hydrostatickej tlakovej výšky vyhovuje.

3.1.1 Meranie spotreby vody

Spotreba vody bude meraná na jestvujúcom vodomere v arm. šachte pre celý areál.  Pred vodomerom je osadený na prípojke uzáver, filter. Za vodomerom spätná klapka.

3.2.Zemné práce

V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Zemné práce budú prevedené v zemine triedy  tažitelnosti č.3. Odvoz prebytočnej zeminy bude do  vzdialenosti max. 3000m . Lôžko, obsyp a zásyp  zhutniť na 957% stup. Proktora!

3.3.Konštrukcia vodovodu

Hlavné potrubie a prípojky budú po celej dĺžke z PE, max. prevádzkový tlak 1,0 MPa. Potrubie bude uložené do urovnaného pieskového lôžka (frakcia hr. 0-4mm)  hr. 15cm. Po tlakovej skúške sa potrubie obsype pieskom (frakcia 0-4mm)  v hr. 30 cm nad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype výkopkom ( resp. štrkopieskom frakcie do 20mm v  cest. komunikácii). Spájanie a uloženie  potrubia bude podľa pokynov výrobcu potrubia. Nad potrubím je osadený signalizačný vodič 12 mm2, slúžiaci pre identifikáciu potrubia.

3.4.Križovanie vodovodu

Navrhovaný rozvod vody dodržuje vzdialenosti od iných inžinierskych sieti podľa STN 73 6005. Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť  vytýčenie jest. podzemných vedení.

SO 03.2 – PN - Požiarna nádrž

Pre potreby zabezpečenia požiarnej vody bude zriadená železobetónová prefabrikovaná typová  požiarna nádrž nakoľko v blízkosti navrhovaného objektu  sa nenachádza verejná vodovodná sieť a tým ani vonkajšie hydranty. Objem nádrže: 22 m3, typ KLARTEC KL PN 22 alebo ekvivalent. Dimenzia potrubia, materiál PE, HDPE 32, dĺžka 5 m.

| Objem | 22,5 m3 |
| --- | --- |
| Vonkajšia dĺžka L | 4000 mm |
| Vonkajšia šírka Š | 3600 mm |
| Výška V | 2600 mm |
| Váha najťažšieho kusa | 8,5 t |

- Normy: Požiarne nádrže sú vyrábané v súlade s technickým osvedčením č. TO – 10/0044 v zmysle ustanovení § 26 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

- Použitý stavebný materiál:  Betón – jednotlivé prefabrikáty sú vyrobené z betónu triedy C 30/37 alebo C35/45 v súlade s STN EN 206-1.

Výstuž – prefabrikáty sú vystužené kombináciou sieťovej výstuže a viazanej prútovej výstuže 10 505 (R) . Vystuženie jednotlivých prefabrikátov je závislé od hrúbky dosky, ale aj od veľkosti zaťaženia pôsobiaceho na prefabrikát (výška nadložia).

Prepravné úchyty prefabrikátov – na manipuláciu s prefabrikátmi sú zabudované kotevné háky a zapustené kotvy s guľovou hlavou.

- Technický popis:

Požiarna nádrž KL PN je prefabrikovaná železobetónová podzemná nádrž obdĺžnikového pôdorysu.

Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak podzemnej vody až do úrovne stropnej časti nádrže pri zásype zeminou s výškou min. 0,6 m.

Vstup do nádrže je zabezpečený cez otvory Ø 600 mm, ktorý je z pravidla umiestnený v uzatváracích koncových dieloch. K nádrži sa vstupuje cez vstupný komín vytvorený systémom šachtových skruží a liatinovým poklopom triedy zaťaženia D 400 kN.

Vodotesnosť nádrže je zabezpečená v zmysle STN 75 0905 systémom šróbovaných spojov a trvale pružným tesnením.

Výkop – rozmery zhotoviť podľa projektovej dokumentácie. Steny výkopu musia byť zabezpečené proti zosunutiu zeminy do výkopu. Minimálna vzdialenosť okraja výkopu od retenčnej nádrže je 0,60 m. Musí byť zaistený priestor pre obsluhu pri manipulácii s jednotlivými prefabrikátmi pri ich ukladaní do výkopu a pre ošetrenie vonkajších spojov nádrže.

Podklad - podkladová betónová doska musí byť najmenej o 20 cm väčšia na každú stranu  než je pôdorys nádrže. Nerovnosti podkladového betónu musia byť vyrovnané  pieskovým lôžkom fr. 0-4 mm s hr. cca 3 cm. Na podkladový betón sa vytýčia základné smerové body pre určenie polohy nádrže.

Požiarna studňa- ALTERNATÍVA

Pre potreby zabezpečenia požiarnej vody môže byť využívaná jestvujúca studňa v blízkosti napojenia vodovodnej prípojky na areálový vodovod cca 42 m od navrhovaného objektu šatní. Avšak musí mať výdatnosť a atest na min. 10  l/s, 600 l/min alebo 18 m3 za ½ hod a pri studni musí byť vytvorená spevnená plocha  min. 8 x 5 m. Ak by spĺňala parametre požiarnej studne môže byť využívaná na požiarne účely a nemusí byť zrealizovaná požiarna nádrž.

SO 04.1 – Kanalizačná prípojka -1

SO 04.2 – Kanalizačná prípojka -2

Odkanalizovanie šatní bude gravitačnou kanalizačnou prípojkou vedenou od objektu šatní okolo hokejového ihriska do kontrolnej – revíznej šachty umiestnenej tesne za hranicou vlastného pozemku – SO 04.1. Potrubie bude z PVC rúr DN 200. V mieste od hokejového ihriska po navrhovanú kontrólnu šachtu v dĺžke 27 m bude potrubie z HDPE rúr DN 200 realizované pretláčaním popod vyvýšený terén.

V miestnej komunikácii ul. Zámocká sa nachádza jednotná verejná kanalizácia splašková DN 300 v správe VVS. Objekt šatne bude odkanalizovaný do verejnej splaškovej kanalizácie cez kanalizačnú prípojku splaškovú od kontrolnej – revíznej kanalizačnej šachty umiestnenej tesne za hranicou pozemku – SO 04.2. Potrubie bude z PVC rúr DN 200. Napojenie bude do potrubia pod 45 stup. uhlom v smere prúdenia splaškov.

1.0.Prehlad základných údajov

| P. č. | Splašková kanalizácia | Jednotka | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dĺžka kanalizačneho potrubia – prípojky 1 | m | 130 |
| 2. | Dĺžka kanalizačneho potrubia – prípojky 2 | m | 12 |
| 3. | Dimenzia kanalizačného potrubia, mater. PVC (HDPE) | DN | 200 |

2.0. Všeobecná časť

2.1.Charakter odpadových vôd  	Splaškové vody sú bežného  charakteru.

2.2. Výpočet množstva splaškových

Výpočet množstva splaškových vôd je vykonaný podľa STN 75 6701 a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a verejných vodovodov a kanalizácii.

- Priemerná potreba vody

32os. x 60,0 l/os.deň = 1920 l/deň (výpočet viď SO 03.1)

Denné množstvo splaškových vôd: Q hmax =  1920 l/deň

Ročné množstvo splaškových vôd: Q hmax,rok =  350,40 m3/rok

- Výpočet množstva dažďovej vody (m3/rok)

- Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných volne na terén pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť:

- Q = Hz . S . súčiniteľ odtoku

- Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,

- Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,

- S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie, súčiniteľ odtoku - stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

- Súčinitele odtoku podľa druhu plochy:

- A -zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.) 1,0 B -čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.) 0,4

- C -dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) 0,05

- Q = 723 m3/rok x 245 m2 x 1,0 x 10-3 = 177,135 m3/rok

- Qr = 0,025 l/s  x 245 m2 x 1,0 = 6,125 l/s

3.0.Popis technického riešenia

3.1.Návrh kanalizácie

Odvedenie splaškov  z objektu šatní je navrhnuté cez prípojku DN 200 napojenú na verejnú stoku DN 300. Prípojka bude vedená v minimálne 1-5% spáde.  Trasa kanalizačnej prípojky je v zeleni.

3.2.Zemné práce

V projekte je uvažované s výkopom ryhy, zásypom so  zhutnením. Zemné práce budú prevedené v zemine triedy  tažitelnosti č.3. Odvoz prebytočnej zeminy bude do  vzdialenosti max. 3000m resp. kde určí staviteľ.

3.3.Konštrukcia kanalizácie

Potrubie novonavrhovanej kanalizácie je uvažovaná z PVC-U  hladkého potrubia, ktoré bude uložené do urovnaného pieskového lôžka (frakcia hr. 0-4mm)  hr. 10cm. Kruhová pevnosť potrubia minimálne SN8. Prípojky DN150 budú z PVC hladké SN8.  Potrubie sa obsype pieskom (frakcia 0-4mm)  v hr. 30 cm nad vrchol potrubia. Potom sa ryha zasype výkopkom ( resp. štrkopieskom frakcie do 0-63mm v ceste resp. chodníku). Spájanie a uloženie  potrubia bude podľa pokynov výrobcu potrubia. Lôžko a zásyp  zhutniť na 97% stup. Proktora po každých 30cm! Spájanie a uloženie  potrubia bude podľa pokynov výrobcu potrubia. Pred zasypaním kanal. prípojky sa vizuálne prekontroluje tesnosť potrubie. Potom sa potrubie utesní na oboch koncoch a zahltí vodou. Skúška tesnosti je úspešná keď nedôjde ku priesaku  skúšobného média cez spoje potrubia.

3.4.Križovanie kanalizácie

Navrhovaný rozvod kanalizácie dodržuje vzdialenosti od iných inžinierskych sieti podľa STN 73 6005.  Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť  vytýčenie jest. podzemných vedení a mať súhlas  na napojenie správcu kanalizačnej siete.

4. Vplyv stavby na životné prostredie, predpokladaný spôsob obmedzenia alebo odstránenia prípadných negatívnych vplyvov, odolnosť a zabezpečenie z hľadiska požiarnej ochrany a civilnej ochrany, BOZ.

-  začlenenie stavieb do okolitej zástavby,

Výstavbou šatní nebude esteticky ani funkčne narušená okolitá individuálna bytová výstavba.

Bude vyhovujúcim dotvorením „ parteru“ už  jestvujúcej zástavby.

-vplyv hlučnosti - Vplyv hlučnosti je eliminovaný dostatočnou vzdial. od IBV.

-   chránené časti krajiny a miestny ÚSES

Územný systém ekologickej stability je zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny definovaný ako celopriestorová štruktúra vzájomne prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine.

- Ochrana prírody a krajiny - Na riešenom území už jestv. obytnej zóny sa chránené časti územia nenachádzajú a ani sa nepripravujú na vyhlásenie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Riešené územie nezasahuje do chránených území európskeho významu NATURA 2000 ani navrhovaných chránených vtáčích území (CHVÚ) SR.

- protipovodňové opatrenia - zvláštne protipovodňové opatrenia sa pre riešené územie vzhľadom na geomorfologické usporiadanie územia a stávajúci    vyhovujúci stav a na dostatočnú vzdialenosť od vodného toku neriešia. Odvodnenie strechy je riešené povrchovým vsakovaním do okolitého terénu.

- ochrana ovzdušia - Objekt šatní bude vykurovaný lokálne cez elektrické infra panely a konvektory, takže nebude žiadna produkcia znečistenia ovzdušia.

- protipožiarne zabezpečenie stavebných objektov

Protipožiarne zabezpečenie je riešené v samostatnej časti – Protipožiarne zabezpečenie stavby.

- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci – Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášku č.147/2013 o zabezpečení bezpečnosti práce pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Zb.

5. Odpadové hospodárstvo

Odpady vznikajúce počas výstavby (množstvo počas výstavby)

| Názov odpadu | Kód odpadu | Kategória odpadu | Predpokl. množstvo (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O | 0,5 |
| zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 17 05 04 | O | 1,0 |
| výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 17 05 06 | O | 72 |
| betón | 17 01 01 | O | 1,0 |
| sklo | 17 02 02 | O | 0,1 |
| železo a oceľ | 17 04 05 | O | 0,1 |

Spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri výstavbe (OaN) bude realizovaný v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.

Zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov bude zmluvne zabezpečené prostredníctvom organizácií na to spôsobilých.

Predpokladané odpady vznikajúce počas užívania stavby

| Názov odpadu | Kód odpadu | Kategória odpadu | Predpokl. množstvo (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zberový papier, lepenka | 191201 | O | 0,5 |
| Zmesový komunálny odpad | 200301 | O | 4,0 |
| Plastový odpad | 070213 | O | 0,1 |
| Zmiešané kovy a ich zliatiny, meď, mosadz, bronz | 170401 | O | 0,2 |
| Drevo | 170201 | O | 0 |
| Obaly z plastov, PET fľaše, streč fólie | 150102 | O | 0,1 |
| Elektronický odpad z výpočtovej techniky | 160214 | O | 0,1 |
| Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | 200121 | N | 0,01 |
| Biologicky rozložiteľný odpad | 200201 | O | 0,2 |

Spôsob nakladania s odpadmi vznikajúcimi pri užívaní stavby bude realizovaný v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.

Zneškodňovanie komunálneho odpadu bude zabezpečené na riadenej skládke odpadov. Zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov bude zmluvne zabezpečené prostredníctvom organizácií na to spôsobilých.

Spôsob likvidácie odpadu.

Uskladnenie odpadov – komunálny odpad v 1 ks samozatváracích kontajneroch

Separovaný odpad v samostatných uzatvárateľných nádobách podľa druhu odpadu

Komunálny odpad – odvoz 1 x za týždeň na riadenú skládku.

Splašková voda – napojením na verejnú  kanalizáciu zaústenú do ČOV.

6. Plán organizácie výstavby

1.1.Charakteristika  staveniska

Pre uskladnenie stavebného materiálu pre práce HSV ako aj pre práce PSV  sa na stavenisku zriadia skladovacie plochy a tiež stavebný dvor na severozápadnej strane v dvore. Na tomto stavebnom dvore bude zriadená aj odstavná plocha pre stavebné stroje a mechanizáciu. Materiál PSV, ktorý nemôže byť uskladnený na voľnom priestranstve bude uskladnený v plechových uzamykateľných skladoch.  Kancelária stavbyvedúceho, šatňa robotníkov budú v zriadené v samostatných prenosných buňkách dodávateľa umiestnených na stavenisku alebo v jestvujúcej budove investora po dohode s ním. WC a umyváreň budú sústredené v prenosných buňkách dodávateľa umiestnených vedľa šatní alebo v jestvujúcej administratívnej budove investora po dohode s ním. Napojenie na pitnú vodu bude možné po dohode  z jestv. budovy šatní v areáli.

1.2.Koncepcia zariadenia staveniska a postupu výstavby

Na začiatku výstavby sa  vybuduje stavebný dvor, zabezpečí sa hygienické zariadenie staveniska, šatňa a kancelária. V rámci prípravy územia bude potrebné previesť výrub radu ihličnatých stromov - 20 ks.

Vzhľadom na to, že stavba bude zväčša konštruovaná a kompletovaná vo výrobných priestoroch dodávateľskej firmy tak samotná montáž na stavbe bude prebiehať v krátkom časovom období. Pred dovezením buniek na stavenisko budú zrealizované všetky prípojky. Jednotlivé kontajnerové buňky sa budú hotové privážať na stavenisko a navzájom spájať a utesňovať. Po vyskladaní všetkých buniek sa vo vnútri zrealizujú nášľapné vrstvy podláh, nátery a maľby, a všetky inštalačné napojenia. Súčasne s realizáciou objektu šatní sa bude realizovať aj požiarna nádrž.

Výpočet potreby elektrickej energie

- Miešacie zariadenie                                                            2 ks                     3,0 kW

- osvetlenie staveniska                                                         1 kpt                    3,0 kW

- drobné vybavenie                                                              1 kpt                    3,0 kW

s p o l u :                                                                                                                 9,0 kW

koeficient súčastnosti chodu elektromotorov – 0,6

Súčastný príkon:  = 9,0 x 0,6 = 5,4  kW  ( predpokladaný odber )

Spojenie stavby s okolím a ostatnými účastníkmi výstavby bude zabezpečené  mobil. telefónmi.

1.3. Dopravné trasy pre presun stavebných hmôt a materiálov, úložisko deponie a sute

Preprava staveb. konštrukcií, hmôt a materiálov bude po štátnych cestách a miestnych

komunikáciach, ktoré vyhovujú preprave za každého počasia. Prebytočná zemina získaná z výkop. prác bude usklad. na skládke, ktorú zabezpečí mestský úrad Veľký Šariš.

1.4. Dopravné značenie počas výstavby, odsúhlasené trasy obchádzok

Dopravné značenie počas výstavby nie je potrebné.

1.5. Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie

Počet pracovníkov počas výstavby môže kolísať vzhľadom na množstvo a druh prevádzaných prác. V priemere uvažujeme s 8 pracovníkmi.

1.6. Lehota výstavby s predpokladaným termínom zahájenia a dokončenia výstavby

Lehota výstavby bola investorom stanovená na dobu 6 mesiacov.

Začatie výstavby        : 05/2021

Ukončenie výstavby  : 10/2021

V Prešove 03.2021                                                                 Vypracoval: Ing. Tkáč