TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba:                ŠPORTOVÝ  AREÁL – ŠATNE, VEĽKÝ ŠARIŠ

Objekt:                  SO 01 – Šatne

Investor:             Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš

ZOP:                   Ing. Ľubomír Tkáč

Dátum:               03.2021

Stupeň PD:         DSP

Č.z.:                      02/21

1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o jestvujúcich objektoch, prevádzkach        a zariadeniach.

Navrhovaná stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Veľký Šariš. Pozemok s navrhovanou objektovou skladbou sa nachádza v športovom areáli na okraji mesta v katastri vedené ako zastavané územie Okolitú zástavbu tvoria samostatne stojaté a radové rodinné domy. Umiestnenie šatní bude medzi futbalovým a hokejovým ihriskom. Pozemok je rovinatý, prístupný z areálových komunikačných plôch. Samotný objekt šatní je prízemný čiastočne dvojpodlažný  montovaný kontajnerového typu. Šatne budú prístupné smerom od futbalového ihriska. Dažďové vody zo strechy budú cez zabudované dažďové odpady v jednotlivých kontejneroch vyvedené voľne na terén. Napojenie objektu na el. nn sieť bude z verejnej nn siete cez el. nn prípojku a odberné elektrické zariadenie. Napojenie na verejný vodovod bude z areálového rozvodu. Odkanalizovanie bude riešené cez navrhovanú revíznu šachtu do verejnej splaškovej kanalizácie DN 300 vedenej v miestnej komunikácii. Verejná kanalizácia je v správe VVS Prešov a vo vlastníctve mesta.

2. Údaje o východiskových podkladoch, geodetického zamerania a prieskumoch.

Pre vypracovanie PD boli dodané objednávateľom podklady v digitálnej forme – návrh dispozičného riešenia, architektonické a výtvarné riešenie, katastrálna mapa s výškopisným a polohopisným zameraním územia. Pred realizáciou je nutné vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia dotknuté stavbou.

- Urbanistické , architektonické a stavebné riešenie.

Objekt šatní je prízemný čiastočne dvojpodlažný  montovaný kontajnerového typu. Objekt šatní je obdĺžnikového pôdorysného tvaru zastrešený plochou plechovou strechou, pozostávajúci z dvoch samostatných celkov – časť A a časť B ktoré sú prepojené vonkajším krytým prechodom.

Účely miestností:

1. NP – časť A – šatňa domácich hráčov – 12 osôb, šatňa dorastencov - 12 osôb, umyváreň domácí,  WC domácí, sklad tréningových pomôcok, chodba, práčovňa so sušiarňou, ekonomat, WC ženy a WC muži – verejnosť.

Umyváreň a WC bude slúžiť pre hráčov aj pre dorastencov pričom obydva skupiny športovcov nikdy nebudú v šatniach súčasne.

1. NP – časť B - vstupná chodba, šatňa rozhodcov – 4 osoby, umyváreň a WC rozhodcov a trénerov, šatňa trénerov - 4 osoby, 2x šatňa hosťujúcich hráčov  – celkom 12 osôb,  umaváreň hostia, WC hostia, sklad športového náradia a náradia pre údržbu futbalového ihriska, ošetrovňa.

2. NP – Spoločenská miestnosť, miestnosť trénerov, WC a terasa prístupná cez oceľové schody a oceľový mostík ako komunikačné prepojenie výškového rozdielu medzi objektom šatní v úrovni 2. NP a jestvujúcej spevnenej komunikačnej plochy areálu.

Počet osôb v šatni počas zápasu bude max. 32.

Terasa na 2. NP a mostík so schodami nebudú prístupné verejnosti, bude slúžiť len pre hráčov, trénerov a ostatných členov klubu. Prístup pre verejnosť a divákov bude zamädzený uzamikateľnou bránkou na začiatku vstupu na mostík a schody.

Fasáda je farebne riešená v rámci povrchových úprav – plochy s lakoplastovým fasádnym trapézovým plechom T-8 antracitovej farby a plochy s obkladom z WPC fasádnych dosák v odtieni svetlý dub. Sokeľ tvorený mozaikovou omietkou sivej farby (obdobnej ako napr. Marmolit). Strecha bude pokrytá lakoplastovým pozinkovaným plechom trapézovým T 35 antracitovej farby. Okná a vonkajšie dvere sú plastové antracitovej farby s päťkomorovým rámom a izolačným trojsklom Uokna=1,0 W/m2K. Oplechovania budú z lakoplastového pozinkovaného plechu natracitovej farby, oplechovania parapetov okien z lakoplast. AL plechu bielej farby.

Konštrukčné a stavebné riešenie.

Konštrukčný systém objektu je tvorený oceľovými rámami tvoriacimi samostatné kontajnery navzájom spojené a utesnené gumovým tesnením.

Zakladanie stavby je navrhnuté po obvode na základových pásoch, v strede na pätkách z prostého betónu C 12/15, uložených do nezamŕzlej hĺbky min. 0,8 m od rastlého terénu. Nad terénom budú základy murované z debniacich tvárnic hr.300 vyplnené betónom C 16/20.

KONŠTRUKČNÁ  SÚSTAVA

| ##### KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 1. NP ##### SKLÁDAJÚCA SA Z 7. KONTAJNEROV ##### KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 1. NP ##### SKLÁDAJÚCA SA Z 7. KONTAJNEROV ##### KONTAJNEROVÁ ZOSTAVA 2. NP ##### SKLÁDAJÚCA SA ZO 4. KONTAJNEROV | 6 055 x 2 990 x 2 935 mm /7 ks SV 2 600 mm 6 055 x 2 435 x 2 935 mm /7 ks SV 2 600 mm 6 055 x 2 435 x 2 915 mm /4 ks SV 2 600 mm |
| --- | --- |
| Celková hmotnosť oceľ. skeletu 18 ks kontajnerov: | 1100 kg x 18 ks = 19 800 kg |

Technický popis

Rám: Oceľová konštrukcia zvarovaná pod odborným dohľadom z dutých a válcovaných profilov, samonosná, opatrená antikoróznym základným náterom a vrchnou krycou polyuretanovou farbou, vo farbách RAL. Prevedenie podľa statiky dvakrát stohovateľné

Obvodové steny sú zvonku obložené WPC fasádnymi doskami a lakoplastovým trapézovým plechom T-8. V rámci konštrukcie je zateplenie riešené voľne uloženou minerálnou vlnou. Zvnútra sú obvodové steny obložené laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 na sádrokartóne hr. 12,5 vyplnené minerálnou vlnou hr.120 – požiarna odolnosť konštrukcie EW 30. Vnútorné nosné steny sú obložené laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 na sádrokartóne hr. 12,5 z obidvoch strán, vyplnené minerálnou vlnou hr. 50 – požiarna odolnosť konštrukcie EW 30. Stropy nad 1. NP sú obložené laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 na sádrokartóne hr. 12,5 zateplené minerálnou vlnou hr.150 (aj ako zvuková izolácia) – požiarna odolnosť konštrukcie EW 30. Strop nad 2. NP je obložený laminovanou drevotrieskovou doskou hr.10 zateplené minerálnou vlnou hr.150. Podlahy sú riešené podkladovými doskami  z vodeodolnej prglejky hr. 20 kotvenými k oceľovej konštrukcii kontajnera s povrchovou nášľapnou vrstvou – PVC povlak.

- Účelové jednotky:          Úžitková plocha.....................................................254,61 m2

Podlahová plocha..................................................331,78 m2

Zastavaná plocha...................................................244,68 m2

Obostavaný priestor.............................................1027,00 m3

Počet hráčov v čase zápasu......24 športovcov (12 domáci, 12 hostia)

Počet trénerov.....................................................max. 4

Počet rozhodcov.................................................max. 4

- Technické vybavenie objektu.

ZTI – Zdravotechnika.

Pitná voda sa do budovy dovedie z vonkajšej vodovodnej prípojky napojenej na jestvujúci areálový rozvod. Vodovodom sa bude dopravovať pitná voda pre max 32 osôb. Navrhujeme samospádovú kanalizáciu. Dažďové vody zo strechy  budú vyvedené voľne na terén cez vnútorné dažďové odpady v rohoch kontajnerov. V umyvárni hráčov sa namontujú dva 300 litrové elektrické zásobníkové ohrievače stacionárne, v umyvárni rozhodcov jeden el. ohrievač závesný 120 l. Dimenzia vodovodného potrubia pre studenú aj teplú vodu bude PN 20 – 16x2,7.

Potreba teplej vody: 60 l/os.  x 32 os. = 1920 l/deň

Kanalizácia sa navrhuje samospádová splašková. Navrhujú sa kanalizačné potrubia z odpadových rúr HT 40, HT 50, HT 110. Všetky stúpačky sa odvetrajú nad strechu.

ELI – Elektroinštalácia.

Základné údaje

Elektrická sieť:                                                                  3/PEN AC 400/230V TN-C-S

Základná ochrana pred  zásahom el. prúdom:izolovaním živých častí, krytmi

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche:		ochranným uzemnením a pospaj.

samočinným odpojením napájania

prúdovým chráničom

Ochrana pred prepäťovými javmi:				prepäťovou ochranou kat. T1+T2

Elektroinštalácia

Bodom napojenia elektroinštalácie bude prípojková skriňa SPP osadená pri fasáde. Z nej sa samostatnými káblami CYKY-J 5x6 + CY 6 napoja podružné rozvodnice.

Osvetlenie je navrhnuté líniovými resp. žiarovkovými LED svietidlami.

Pre napojenie bežných prenosných spotrebičov sú určené zásuvkové vývody 230V.

Ventilátory budú napojené zo svetelného obvodu vetranej miestnosti.

Príprava TÚV bude riešená boilermi, ktoré budú ovládane ručne t.j. zapnutím šporákovej prípojky.

Vykurovanie.

Vykurovanie je navrhnuté infra panelmi ovládanými priestorovým termostatom. V priestoroch s rozvodmi ZTI budú tieto priestory temperované, v ostatných priestoroch budú ovládané ručne (nastavenie teploty na termostate) prevádzkovateľom podľa potreby prevádzky t.j. tréningy resp. zápasy. Príprava tepla sa bude zabezpečovať cez lokálne elektrické infra panely o výkone 0,5 kW a 0,85 kW – 230 V, 16 A, IP 54 umiestnené na strope,  konvektory o max. výkone 1,0 kW – 230 V, 16 A, IP 54  a  konvektor 0,5 kW - 230 V, 16 A, IP 54.

##### Bleskozvod

Ochrana pred bleskom je navrhnutá v súlade s normou STN EN 62305. Uvedený objekt je za-radený do kategórie III. Vonkajší systém ochrany tvorí zachytávacia sústava, sústava zvodov a uzemňovacia sústava. Pre stupeň ochrany III norma STN EN 62 305-3 predpisuje:

- vzdialenosť medzi susednými zvodmi max. 15m ( pri obvode budovy cca 95,9m treba min. 7 zvodov)

- oko mrežovej sústavy 15 x 15m

- polomer valiacej sa gule 45m

- ochranný uhol v závislosti na výške chránenej časti

Na navrhovanej rovnej streche bude mrežová zachytávacia sústava navrhnutá vodičom AlMgSi 8 po obvode atiky strechy doplnená zachytávacími tyčami. Zvody zo strechy ku skúšobnej svorke SZ osadenej vo výške cca 30cm budú riešené tzv. náhodnými zvodmi (čl.5.3.5) pomocou oceľového nosného rámu kontajnera. Ako zemnič je navrhnutý vodič FeZn 30/4 uložený vo výkope 1m od objektu – hodnota od-poru uzemnenia nesmie presiahnuť 10 Ohm.

Požiarna bezpečnosť stavby

Podľa čl.4.3.2, STN 92 0203  v prípade požiaru ovládací prvok CENTRAL-STOP vypne el. energie pre elektrické zariadenia, ktoré nie sú el. zariadeniami v prevádzke počas požiaru a podľa čl.4.3.3 ovládacím prvkom TOTAL-STOP je možné vypnutie všetkých el. zariadení vč. el. zariadení, ktoré sú v prevádzke počas požiaru. V objekte sa nenachádzajú elektrické zariadenia, ktoré budú v prevádzke počas požiaru a z tohto dôvodu ovládací prvok TOTAL-STOP nie je potrebný – viď čl.4.3.3. Navrhnutý je preto ovládací prvok CENTRAL-STOP, ktorý vypne všetky el. zariadenia v objekte. Prvok CENTRAL-STOP je riešený vypínačom 63A osadeným na rozvádzači SPP.

6.   Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci – Zákon NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášku č.147/2013 o zabezpečení bezpečnosti práce pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko č. 396/2006 Zb.

V Prešove 03.2021                                                                 Vypracoval: Ing. Tkáč