TECHNICKÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

Investor:                          Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28

911 71 Trenčín

Stavba:                            Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti

OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín

Objekt:                            SO 01 – Zdravotechnika

Miesto stavby:                 Trenčín

Stupeň:                            Projekt

Druh stavby:                    Stavebné úpravy

Projektant:                        autor. stavebný inžinier Ing. František Priščák

2. Úvod

V priestoroch jestvujúceho I. NP (m. č. 101 až m. č. 113) dojde k stavebným úpravam, ktoré majú vplyv aj na profesiu zdravotechniky.

Tieto zmeny vyplyvajúce zo stavebných úprav musia byť prispôsobené jestvujúcemu kanalizačnému a vodovodnému systému jednotlivých rozvodov.

3. ZTI – Vnútorná kanalizácia

Odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov sanitárno – hygienickej povahy a zariadení zdravotechnickej technologie bude v plnej miere využívať jestvujúci kanalizačný systém t. j. zvislé  (stúpacie) kanalizačné liatinové potrubia vedené cez priestory I. NP a I. PP.

Časť nových prípojovacích potrubí na I. NP bude zaustená do jestvujúcich   zvislých kanalizačních stúpacích pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie.

Časť nových prípojovacích rozvodov (kanalizačných stúpačiek) klesá pod strop I. PP, kde zausti do jestvujúcich zvislých kanalizačných stúpačiek pomocou vsadených odboček.

Stúpacie kanalizačné potrubia splaškovej kanalizácie a pripojovacie potruba sú navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Odvod kondenzu od zariadenia VZT na I. PP (1.1, 1.2 – vetracia jednotka Duplex 4500 Multi Eco) v strojovni VZT bude cez sifóny DN32, ktorých potrubie vyusti nad jestvujúcu podlahovú vpusť. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 4500 Multi Eco.

Odvod kondenzu od zvlhčovačov na I. PP (1.7 – Condair RS60)  v strojovni VZT bude cez sifón – lievik HL21 – 32 uložený na konzolke Hilti.

Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadení VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Časť nových kanalizačních potrubí bude vedená pod stropom I. PP a uložená na podstropních závesoch a konzolkách závesného systému Hilti.

4. ZTI – Vnútorný vodovod

Napojovacie body nových rozvodov SV, TPV pre nové odberné miesta budú na jestvujúci  vodovodný systém zvislých rozvodov SV, TPV vedených v priestoroch I. NP.

Na jestvujúce rozvody sa nové potrubia napoja pomocou vsadených odboček príslušnej dimenzie – viď. výkresová časť.

Na nových ležatých rozvodoch SV a TPV budú osadené uzatváracie armatúry (šikmé ventily Kemper).

Potrubie SV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 9 mm.

Potrubie TPV a cirkulácie TPV je navrhované z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mierlon hr. 20 mm.

Časť nových rozvodov SV, TPV a cirkulácie TPV je uložená pod stropom I. NP v podhľade a časť nových rozvodov SV a TPV je vedená v priečkach.

5. ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

6. Poznámka

V rozpočtovej časti bude zahrnutá demontáž zariaďovacích predmetov nachádzajúcich sa na I. NP, ktoré budú nahradené novými zariadeniami..

Košice, júl 2021                                                                                       Ing. F. Priščák