# Projekt rieši

Predmetom tohto projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS

Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov

Napojenie zariadení

Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie

# Projekt nerieši

Slaboprúdovú inštaláciu

Bleskozvod

# Zoznam použitých noriem

Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami STN, ON, ktoré s riešenými rozvodmi súvisia. Projektová dokumentácia je spracovaná v zmysle platných STN a vyhlášok, ako sú napr.

STN EN 61140/06:2018 – Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN 33 2000-1/04:2009+/A11 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-4-41/03:2019+/A11+/A12+/01 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

STN 33 2000-4-43/12:2010 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

STN 33 2000-4-473/02:1995+/01 – Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

STN 33 2000-5-54/08:2012+/A11+/01 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné pospájanie

STN 33 2000-7-710/08:2013 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory

a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov.

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

2/24V DC, PELV – nap. signalizácie IT siete

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Čl.414 malým napätím SELV a PELV

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Napájanie do 0,5s - UPS				Pi = 9 kW		Pp = 6 kW

Napájanie do 15 s - Dieselagregát			Pi = 25 kW		Pp = 15 kW

Napájanie bežný rozvod				Pi = 10 kW		Pp = 6 kW

Napájanie VZT bežný rozvod			Pi = 97,5 kW		Pp = 57 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 		nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa 					STN 33 2000-5-51/05:2010

Dimenzovanie je realizované podľa 	      STN 33 2000-4-43/12:2010 a STN 332000-4-473/02:1995

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 		STN EN 60445/12:2018

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle STN EN 12464-1/03:2012

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov:	0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 2, na ochranu zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

# Technické riešenie

- 5.1 Všeobecný popis

Pre zabezpečenie prevádzky tohto oddelenia je potrebné v rámci stavby zrealizovať napájanie z netrvalého  zdroja z rozvádzača HR-N káblom CXKH-R-J 5x50  a z trvalého zdroja HR-D káblom CHKR-R-J 5x25. Pre netrvalé napájanie sa doplnia do rozvádzača poistky 125A a pre trvalé napájanie sa doplnia poistky 80A. Rozvádzače do ktorých sa tieto poistky doplnia sa nachádzajú v rozvodni v suteréne. Káble sú uložené v káblovom žľabe uchytenom na strope  . Pre napojenie VZT sa v suteréne rieši  R-VZT2, ktorý slúži pre napojenie VZT jednotiek pre izby OAIM..

Pôvodnú elektroinštaláciu napájanú z existujúcich rozvodov v daných priestoroch. je potrebné demontovať. Pred demontážou existujúcich rozvodov je potrebné preveriť napájanie v existujúcich priestoroch, kde nebude riešená úprava elektroinštalácie, aby nedošlo k prerušeniu napájanie v týchto priestoroch demontážou kabeláže.

Návrh riešenia elektroinštalácie vychádza z priestorového riešenia prevádzky a účelu využívania priestorov. V zdravotníckych priestoroch je riešená elektroinštalácia v zmysle STN 33 2000-7-71008:2013.

- 5.2 Popis elektrických zariadení

V tejto dokumentácii je popis elektrických zariadení uvedený všeobecne – je možné použiť zariadenia akéhokoľvek výrobcu, typu a označenia, pričom musí spĺňať predpísané vlastnosti, parametre, charakteristiky, hodnoty, krytie a pod. Vybraný výrobok musí byť označený znakom CE a dokladovať ES vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č.56/2018 Z.z.

- 5.3 Spôsob prevedenia ochranných opatrení

- 5.3.1 Základná izolácia živých častí, prídavná izolácia, zosilnená izolácia

Všetky typy izolácií sú súčasťou elektrických zariadení, pričom za správnosť prevedenia zodpovedá výrobca elektrického zariadenia.

- 5.3.2 Zábrany alebo kryty

Živé časti musia byť vnútri krytov, alebo za zábranami, ktoré poskytujú stupeň ochrany aspoň IPXXB alebo IP2X. Vodorovné vrchné plochy zábran alebo krytov, ktoré sú ľahko prístupné, musia poskytovať stupeň ochrany krytom aspoň IPXXD alebo IP4X. Kryty sú súčasťou el. zariadení.

- 5.3.3 Samočinné odpojenie napájania v sieťach TN

V zmysle normových podmienok pre samočinné odpojenie napájania budú použité ochranné prístroje, ktoré musia samočinne odpojiť napájanie ku krajnému vodiču obvodu alebo zariadenia v stanovenom čase odpojenia. Tento čas je stanovený u obvodov s menovitým striedavým napätím 120V < U0 ≤ 230V na 0,4s, u obvodov s menovitým striedavým napätím 230V < U0 ≤ 400V na 0,2s.

V koncových obvodoch zdravotníckych priestorov skupiny 1 s menovitým prúdom do 32A sa musia použiť prúdové chrániče (RCD)  s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA.

V rozvádzači sú inštalované nadprúdové ochranné prístroje, t.j. poistky a ističe s príslušnými vypínacími charakteristikami. Prúdové chrániče sú navrhované typu A.

- 5.3.4 Ochranné pospájanie

V každej budove je k ochrannému pospájaniu pripojený uzemňovací vodič, hlavná uzemňovacia svorka/prípojnica a nasledujúce vodivé časti:

- kovové potrubia napájajúce technické zariadenia budov, napríklad plyn, voda

- konštrukčné cudzie vodivé časti, ak sú prístupné pri normálnom používaní, kovové systémy ústredného kúrenia a klimatizácie

- kovové armatúry železobetónovej konštrukcie, ak sú armatúry prístupné a navzájom spoľahlivo prepojené

Ak takéto vodivé časti prichádzajú zvonka budovy, sú navzájom spojené vnútri budovy tak blízko od miesta vstupu, ako je to možné. Toto pospájanie je riešené v rámci pôvodnej elektroinštalácie budovy a v rámci tohto projektu sa toto pospájanie nerieši.

- 5.3.5 Doplnkové ochranné pospájanie

Uzemňovacia prípojnica je zriadená v rozvádzači RS1.2, ktorá je pripojená na HUS objektu v rozvodni vodičom CXKH-R-J 1x25 mm2.. Odpor uzemnenia musí vyhovovať STN 33 2000-4-41/03:2019. Vodiče na ochranné uzemnenie vyhovujú HD 60364-5-54:2011.

Doplnkové ochranné pospájanie zahŕňa všetky súčasne prístupné neživé časti pripevnených zariadení a cudzie vodivé časti. Sústava pospájania bude spojená s ochrannými vodičmi všetkých zariadení vrátane ochranných vodičov zásuviek. Toto spojenie bude vykonané príslušnými vodičmi doplnkového pospájania pripojenými k ochranným prípojniciam, spravidla najbližším (napr. PE alebo PEN v rozvádzači, HUP, a pod.).

V každom zdravotníckom priestore skupiny 1 a skupiny 2 sa musí inštalovať doplnkové ochranné pospájanie a vodiče doplnkového ochranného pospájania sa musia pripojiť na prípojnicu pospájania s cieľom vyrovnania rozdielov potenciálov medzi nasledujúcimi časťami (ktoré sú umiestnené v prostredí pacienta alebo ktoré sa môžu premiestniť do prostredia pacienta):

- ochranné vodiče;

- cudzie vodivé časti;

- tienenie proti elektrickým rušivým poliam, ak je inštalované;

- pripojenie k vodivej mrežovej výstuhe podlahy, ak je inštalovaná;

- kovové tienenie oddeľovacích transformátorov, cez najkratšiu trasu k ochrannému uzemňovaciemu vodiču.

Pre skupinu 2 musí byť dostupný dostatočný počet pripájacích bodov doplnkového pospájania na pripojenie zdravotníckych elektrických zariadení a rovnako dostatočný počet bodov sa odporúča vytvoriť pre skupinu 1.

V zdravotníckych priestoroch skupiny 1 a skupiny 2 odpor ochranných vodičov vrátane odporu prípojov medzi svorkami pre ochranný vodič zásuviek a svorkami pevne inštalovaných zariadení alebo medzi akýmikoľvek cudzími vodivými časťami a prípojnicou pospájania nesmie prevýšiť 0,2 Ω.

Doplnkové ochranné pospájanie vykonať vo všetkých zdravotníckych priestoroch vodičom na ochranné pospájanie so zelenožltou farbou izolácie pomocou príslušných svoriek, skrutiek s vejárovitými podložkami a pod.

Vyhotovenie – Vodičmi CXKH 1x25 mm2 sú ku svorke PA RS12 pripojené jednotlivé krabice pospájania PA1-PA8 umiestnené v miestnostiach pre lekárske účely.  Z týchto krabíc sú potom vodičmi N2XH 1x10 pripojené jednotlivé kovové predmety , zárubne stenové priečky, svorkovnice pospájania, antistaticky vodivá podlaha, stropné mosty...  Len v miestnosti sestier je doplnkové pospájanie riešené vodičom 4mm2 , ktorým je pripojené uzemnenie antistatickej podlahy a vodovod, resp. zárubňa

Presné zapojenie jednotlivých krabíc doplnkového ochranného pospájania je na výkrese č.04.

- 5.4 Zdroje el. energie

- 5.4.1 Kategorizácia napájania

Napájanie riešených priestorov el. energiou bude zabezpečené nasledovnými zdrojmi el. energie:

- Hlavný základný zdroj (hlavný prívod) – skupina 0

- Núdzový zdroj (zálohovaný prívod) – Dieselgenerátor – záložné napájanie z bezpečnostných technických prostriedkov budov – skupina 1 – existujúci dieselagregát s nábehom do 15 sek.

- Zálohované napájanie cez UPS – nepretržité napájanie – skupina 2 –Na napojenie týchto obvodov je navrhnutý zdroj UPS umiestnený v sklade. UPS je zložená zo samostatnej UPS 10 000 VA, požiadavka na 1.hod záskok je riešený UPS napr. UPS Powerwat spolu s batériovým modulom a manuálnym by-pass prepínačom  Daným zdrojom zabezpečíme napájanie zaistených obvodov do 0,5s po dobu min. 1hod. a výkone á 8000W. Zdroj 10 000 VA je navrhnutý z dôvodu napájania IT trafa

### 5.4.2 Káblové trasy

Káblové trasy v rámci tohto projektu sú riešené káblami s reakciou na oheň B2ca, s1, d1, a1 s medenými jadrami. Pre zdravotnícky priestor skupiny 2  napájané zo zálohovaného zdroja sa navrhli káble s funkčnosťou PS 90. Káblové trasy sú riešené uložením káblov do káblových žľabov nad podhľadom. Mimo žľabu ku svietidlám sú káble uchytené na strope v ochranných tuhých rúrkach. Zvislé trasy ku vypínačom a zásuvkám sú riešené uložením káblov pod omietku resp. obkladom stien.

# Technické riešenie

## 6.1 Rozvádzač

V priestoroch zdravotníckeho oddelenia je  inštalovaný rozvádzač, v ktorom sú zaústené všetky prívodné napájacie káble: napojenie rozvádzača z normálnej napájacej siete – označenie RS1.2. Napojenie rozvádzača z dieselagregátu – označenie RD1.2. Napojenie rozvádzačov z UPS – označenie RU1.2 Rozvádzač RS 1.2 je nástenná oceloplechová skrinka umiestnená na stene v sklade  Rozvádzač RD1.2 je voľne stojaca skriňa zložená z dvoch polí 800x400x2100, pričom na podlahe rozvádzača sú umiestnené trafá pre IT sieť do 15s. Rozvádzač RU 1.2 je rovnaká skriňa ako RD, ale je zložený len z jedného poľa. Všetky vývody z rozvádzača musia byť označené označovacími štítkami s informáciou o čísle obvodu, druhu kábla a smerovaní. Všetky prístroje rozvádzačov musia byť označené podľa tejto dokumentácie.

Ďalšie parametre, charakteristiky a informácie o rozvádzači sú uvedené na príslušnom výkrese rozvádzača. Pred rozvádzačom musí počas celej jeho prevádzky ostať zachovaný voľný priestor do vzdialenosti min. 800mm.

## 6.2 Svetelná elektroinštalácia

Navrhované rozvody k svietidlám sú riešené káblami 3Jx1,5. Spínače sú napojené káblami  3Ox1,5 bez ochranného a neutrálneho vodiča.

Osvetlenie v jednotlivých miestnostiach je navrhované v zmysle platných noriem STN, predovšetkým STN EN 12464-1/03:2012 a podľa požiadaviek priestorov. Predpísaná intenzita osvetlenia v jednotlivých miestnostiach a index podania farieb je súčasťou výkresov svetelnej elektroinštalácie. Počet svietidiel je navrhovaný na základe výpočtu vzhľadom na žiadanú intenzitu osvetlenia.

Svetelné obvody sú napájané cez prúdové chrániče s rozdielovými vypínacím prúdom 30mA.

Pre spínanie a ovládanie osvetlenia sú navrhované spínače príslušného radenia, ktoré sú umiestnené vo výške 1200 mm nad úrovňou podlahy. Elektrické parametre svietidiel a spínačov sú v legende.

Vo vybraných priestoroch sú niektoré svietidlá napájané z DA podľa požiadaviek normy STN 33 2000-7-710/08:2013, aby bola možná činnosť v týchto priestoroch aj pri výpadku elektrickej energie v bežnom napájaní. Ovládanie týchto svietidiel je samostatnými vypínačmi.

Na vyšetrovni, zákrokovej miestnosti a príprave pacientov je navrhnuté osvetlenie ovládané tlačítkami, pričom v krabičke KO 100 je osadené impulzné relátko Finder, ktoré spína nezálohovaný ako aj zálohovaný obvod osvetlenia.

V priestoroch skupiny 2 sú umiestnené svietidlá napojené z CBS, ktoré zabezpečia osvetlenie po dobu nábehu náhradného zdroja.

Nakoľko v tomto projekte sa rieši zdravotnícky priestor s lôžkovými izbami na núdzové osvetlenie sa navrhuje centrálny batériový systém. CBS je umiestnená v technickej miestnosti, pričom sa navrhuje 4 slučková CBS pre 80 svetiel (napr. Schrack). Monitoring na sledovanie prítomnosti napájania je umiestnený v rozvádzači RS 1.2 a svietidlá sa rozsvietia pri výpadku napájania v tomto rozvádzači. Rozvody sú urobené káblami CHKR-V-J 3x1,5 min. PS90 funkčnými pri požiari, pričom tieto káble sú uložené mimo trasy ostatných rozvodov. Pripevnia sa pomocou držiakov priamo na strop. Káble sú vedené spoločne a jednotlivé svietidlá sa pre striedavajú. Na chodbe sú navrhnuté svietidlá s asymetrickým vyžarovaním pre úzke chodby a v miestnostiach JIS sú to symetrické svietidlá. Na označenie únikových ciest sú nad dverami svietidlá s piktogramami.

V priestoroch JIS a monitorovaní sú umiestnené aj svietidlá s DALI predradníkmi, ktoré sú stmievané otočnými stmievačmi umiestnenými na stene v monitorovaní.

- 6.3 Zásuvková elektroinštalácia

V jednotlivých priestoroch sú osadené 1f zásuvky. Navrhované rozvody k zásuvkám sú riešené príslušnými káblami 3J resp. 4Jx2,5. Impedancia ochranných vodičov v zdravotníckych priestoroch 0,2 Ω sa dosiahne dĺžkou vodičov, pre 2,5 mm2 je to 28m a pre 4 mm2 je to 44m. Pre miestnosti kde je požiadavka 0,2Ω rozvrhnutím rozvádzačov sa dosiahla dĺžka kábla menej ako 28m preto sú použité káble 3 resp. 4Jx2,5. Zásuvky sú farebne rozlíšené podľa druhu napájacej siete.

-	Biela farba –zariadenia napojené z normálnej napájacej siete z rozvádzača RS

-	Zelená farba – zariadenia napojené zo záložného napájacieho zdroja do 15s- napojené z rozvádzačov RD

-	Žltá farba so signalizáciou napájania – IT DA –  napojené z rozvádzačov RD zo zdravotníckej sústavy IT

- Oranžová farba so signalizáciou napájania – IT VDO – napojené z rozvádzača RZ zo zdravotníckej sústavy IT

Zdravotnícka sústava IT je navrhnutá v zmysle STN 33 2000-7-710/08:2013. Tvorí ju oddeľovací transformátor výhradne pre medicínske účely, ktorý je uložený v  rozvádzači. Prevod transformátora je 4000/230V resp. 230/230V a je vybavený pre snímanie prevádzkovej teploty na primárnej aj sekundárnej strane. Pokles izolačného stavu sústavy pod 50 kΩ je opticky signalizovaný na pozorovateľni sestier  – miesto stálej služby ako aj na izbách OAIM, kde sa taktiež používa IT sústava. Chod transformátora je sledovaný  s ohľadom prekročenia teploty vinutia na primárnej aj sekundárnej strane, ako aj prekročenie hodnoty max. odoberaného prúdu z trafa. Pre napojenie týchto zásuviek sú použité káble 4Jx2,5, pričom jedna žila ostane nezapojená. Zásuvky napojené zo zdravotníckej sústavy IT sú vybavené signalizáciou prevádzkového stavu

Zásuvky sú osadené v spoločných rámčekoch podľa počtu zásuviek. Rozlišovanie a označovanie zásuviek, ako aj druh použitých zásuviek je uvedený v legende.

Vo všetkých zásuvkových obvodoch, ktoré nie sú napojené s IT siete sú použité na vývodoch z rozvádzača prúdové chrániče s rozdielovým vypínacím prúdom I∆=30mA.

Napojenie germicidných žiaričov :

- S0 – pevný vývod el. prúdu 230V pre nástenný priamo vyžarujúci germicidný žiarič, vo výške 2300mm. Voľný koniec vodičov nechať vyčnievať zo steny 30 cm

- S1- pevný prívod el. prúdu zo steny pre nástenné kĺbové otvorené germicídne žiariče vo výške 2300 mm, voľné konce vodičov ukončiť nasvorkovaním v krabičke s priechodkou

- S2 - pevný prívod el. prúdu  zo steny pre uzavretý germicídny žiarič vo výške 2300 mm voľné konce vodičov nechať vyčnievať zo steny 30 cm

- S4 – pevný vývod pre nástenný zvislo osadený uzavretý  germicidný žiarič ukončený vývodom 30cm  dĺžky zo steny vo výške 1800 mm

- 6.4 Signalizácia chodu zo záložného napojenie z bezpečnostných technických prostriedkov budov

Napájanie zo záložného zdroja s časom prepnutia do 15 s je opticky signalizované na zdravotníckom oddelení v miestnostiach, kde sú   použité zariadenia napojené z tohto zdroja. Táto signalizácia je riešená signalizačným svietidlom s červeným krytom s označením „napájanie z DA“. Taktiež v týchto  miestnostiach je signalizácia napájania z UPS. V tomto prípade je zeleným svetlom znázornený chod mimo UPS a červeným svetlom znázornený chod cez UPS

- 6.5 Napojenie VZT zariadení

- Napojiť rozvádzače jednotiek DUPLEX 4500 na zdroj energie 400 V – 50 Hz. Previesť prepojenie rozvádzačov jednotiek s miestom osadenia CP TOUCH (miestnosť 105 - Pozorovateľňa sestier). Na CP TOUCH napojiť priestorový snímač teploty z miestnosti 104 (1 lôžková izba).

- Napojiť kondenzačné jednotky AOYG-60LATT na zdroj energie 400 V – 50 Hz.

- Previesť napojenie parného zvlhčovača Condair RS 60 podľa „Condair RS profesie“ na zdroj energie 400 V – 50 Hz a previesť jeho prepojenie s regulačnými prvkami podľa schémy dodávateľa.

- Signalizáciu o zanesení predfiltrov z diferenčných tlakových spínačov TDP-S zviesť do miesta osadenia CP TOUCH (osadené sú na filtroch *****1.10).

- Zabezpečiť napojenie a ovládanie 3 ks elektrických ohrievačov – 1 ks MBE-250/1.4 (230 V) a 2 ks MBE-315/3.0 (2 x 400 V) pomocou REG 330/400 a priestorového snímača teploty TGBR 430 podľa teploty príslušnej miestnosti (ktoru dohrievajú) a zabezpečiť ich blokovanie na chod jednotiek DUPLEX (majú tiež elektrické ohrievače) – chod ventilátorov.

7.Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva

ohrozenia podľa zákona 124/2006 Z. z., bod Z. z., v znení neskorších predpisov

Pri správnej montáži EZ, pri uplatnení platných predpisov a STN v oblasti ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach nevzniknú neodstrániteľné nebezpečenstva a ohrozenia v zmysle Zákona NR č. 124/2006.

Všetky opatrenia navrhnuté v projekte riziká ktoré predstavuje elektrický prúd a atmosférický výboj (nebezpečné dotykové napätie, nadmerné oteplenie, prepätie, podpätie, neočákavaný pohyb časti strojov pri poruche ich ovládacích obvodov, nebezpečné pohyby jednožilových vodičov spôsobené skratovými prúdmi a pod.) eliminujú na akceptovateľnú mieru a navrhované zariadenie pri jeho správnom používaní nepredstavuje ohrozenie pre osoby, zvieratá a veci.

Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia:

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | El. skrat - vznik požiaru | 1-8 |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | Dotyk so živou časťou v normálnej prevádzke | 1-6, 8 |
|  |  |  | Dotyk s neživou časťou | 1-5, 7-8 |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006

Nebezpečenstvo je stav, alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu ohroziť zdravie.

Ohrozenie je situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené.

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a neodstrániteľné ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a technických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Ochranné opatrenia:

1. Poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdravia.

2. Zákaz vstupu nepovolaným osobám.

3. Poučenie o používaní ochranných a pracovných pomôcok podľa predpisov

4. Všetky údržbárske práce prevádzať len s povolením na prácu a s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

5. Práce s otvoreným ohňom vykonávať iba s povolením.

6. Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pred priamym dotykom: Ochrana izoláciou, ochrana krytím a zábranami v zmysle STN 33 2000 -4 – 41/03:2019, príloha A.

7.  Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche:

Samočinným odpojením napájania vsieti TN v zmysle STN 33 2000-4-41/03:2019.

- Pravidelnou revíziou a prehliadkami elektrického zariadenia vykonanými pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou.

Vytypovanie lokality pre dané neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia

| Por. číslo | Faktor pracovného procesu a prostredia | Neodstrániteľné nebezpečenstvo (stav, veľkosť poškodenia zdravia) | Neodstrániteľné ohrozenie | Miesta, kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El. energia | Nebezpečné el. napätie a el. prúd pre zdravie a život | El. skrat – vznik požiaru | Živé el. časti, neživé el. časti, cudzie vodivé často |
| 2 |  |  | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke |  |
| 3 |  |  | Dotyk s neživou časťou pri poruche |  |

Posúdenie rozsahu rizika:

| Por. číslo | Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo odstrániteľné ohrozenia | Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci |  | Stupeň následkov na zdraví v prípade |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Najlepšom1) | Najhoršom2) | Najlepšom3) | Najhoršom4) |
| 1 | El. skrat – vznik požiaru | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 2 | Dotyk so živou časťou pri normálnej prevádzke | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |
| 3 | Dotyk s neživou časťou pri poruche | žiadna | vysoká | žiadna | vysoká |

Definovanie pojmov podľa zákona č. 124/2006 Z. z.

Riziko je pravdepodobnosť, vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a možných následkov na zdraví.

- Najlepší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa dodržiava pracovná disciplína a sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy.

- Najhorší prípad z hľadiska pravdepodobnosti vzniku poškodenia zdravia je, ak sa nedodržiava pracovná disciplína a nie sú dodržané pracovné a bezpečnostné predpisy a je súbeh viacerých nebezpečenstiev a ohrození.

- Najlepší prípad  z hľadiska možných následkov je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia je minimálny dopad na zdravie zamestnancov.

- Najhorší prípad z hľadiska možných následkov na zdraví je, ak pri výskyte daného nebezpečenstva, alebo ohrozenia sa predpokladá dosiahnutie najhoršieho možného dopadu na zdravie zamestnancov

# 8 .Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Všetky práce musia byť prevedené podľa platných noriem STN v čase realizácie.

O bezpečnostných predpisoch pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach pojednávajú normy radu STN 33 2000..., STN 33 1310/04:1989 a STN 34 3103/02:1967.

Projektová dokumentácia pre vyhradené elektrické zariadenie skupiny A sa musí vyžiadať odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Montážne práce podľa tejto dokumentácie môžu vykonávať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú na takúto činnosť platné oprávnenie v zmysle vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Zb. Všetky stroje, prístroje a zariadenia uvedené v tejto dokumentácii musia obsahovať certifikáty platné v Slovenskej republike pre dané prostredie, v ktorom budú umiestnené.

Elektrické zariadenie sa musí udržiavať v stave, ktorý odpovedá platným elektrotechnickým normám. Preventívnu odbornú a kvalifikovanú údržbu musia zaisťovať pracovníci aspoň s odbornou spôsobilosťou samostatný elektrotechnik podľa § 22 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.

Na vyhradených technických zariadeniach skupiny A sa musí po ukončení montáže previesť úradná skúška v zmysle § 12 vyhl. 508/2009 Z.z. Podmienky vykonania určí a výsledky vyhodnotí príslušná právnická osoba.

Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je potrebné vykonať odbornú prehliadku a skúšku a následne potom opakované prehliadky a skúšky v lehotách v zmysle § 13 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb. Počas prevádzky musia byť taktiež zaistené predpísané potrebné skúšky a revízie elektrických zariadení riešených v projekte v zmysle platných predpisov. Revízie musia byť základnou súčasťou riadnej údržby. O rozsahu a stanovených lehotách revízií prevádzkovaného elektrického zariadenia pojednáva STN 33 1500. Revízie môže vykonávať pracovník na vykonávanie revízií - revízny technik s kvalifikáciou elektrotechnik špecialista na vykonávanie  odborných prehliadok a odborných skúšok podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.

Košice 09/2021						Vypracoval: Ing. Kaleta Gabriel

č.osv.: 2156/3/2007 – EZ-P-E2-A,B

Ing. Klešč Vladimír

č.osv.: 2155/3/2007 – EZ-P-E1.1-A,B

# 9.Protokol o určení vonkajších vplyvov č.30072021

vypracovaný odbornou komisiou fy DOMINO PROJEKT – Ing. Juraj Šuty

V Košiciach, 29.09.2021

Zloženie komisie:

predseda:	Ing. Juraj Šuty			- hlavný inžinier projektu

členovia:	Ing. Vladimír Klešč			- elektro

Ing. Gabriel Kaleta			- elektro

Akcia:  SO 01 Stavebné úpravy OAIM

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

- normy STN

- technické riešenie danej stavby

Popis technologického procesu a zariadení:

Predmetom tohto projektu sú stavebné a inštalačné požiadavky zdravotníckej technológie pre stavebné úpravy a rekonštrukciu časti priestorov OAIM 1.NP FN Trenčín pre zriadenie izieb OAIM.

29.09.2021       						 ..........................

podpis predsedu

Rozhodnutie o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51/05:2010

| Miestnosť | Umyvárne, čistiace miestnosti, sprchy zóny 0,1,2 podľa STN 33 2000-7-701 | Zdravotnícke miestnosti – uvedené sú v typoch miestnosti podľa STN 33 2000 7-710 | Únikové chodby | Ostatné vnútorné priestory objektu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Podmienky prostredia |  |  |  |  |
| AA – Teplota prostredia | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 |
| AB – Atmosférická vlhkosť | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 |
| AC – Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |
| AD – Výskyt vody | AD2 | AD1 | AD1 | AD1 |
| AE – Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 |
| AF – Výskyt korozívnych lebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 |
| AG – Nárazy, otrasy | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 |
| AH – Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 |
| AJ – Iné mechanické namáhania | - | - | - | - |
| AK – Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra) | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 |
| AL – Výskyt živočíchov (fauna) | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 |
| AM – Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce vplyvy | AM-x-2 | AM-x-2 | AM-x-2 | AM-x-2 |
| AN – Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 |
| AP – Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 |
| AQ – Blesk |  |  |  |  |
| AR – Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 |
| AS – Vietor |  |  |  |  |
| AT – Snehová pokrývka |  |  |  |  |
| AU – Námraza |  |  |  |  |
| B - Využitie |  |  |  |  |
| BA – Spôsobilosť osôb | BA1, BA3 | BA1, BA3 | BA1, BA3 | BA1, BA3 |
| BB – Elektrický odpor ľudského tela | BB1 | BB1 | BB1 | BB1 |
| BC – Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré majú potenciál zeme) | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 |
| BD – Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD2 | BD2 | BD1 |
| BE – Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 |
| C – Druh stavby |  |  |  |  |
| CA – Stavebné materiály | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 |
| CB – Konštrukcia stavby | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 |

VYHLÁSENIE O ZODPOVEDNOSTI PROJEKTANTA

elektrickej inštalácie nízkeho napätia podľa čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6: 2018

| Názov projektu (stavby): | Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín |
| --- | --- |
| Objekt (riešená časť): | SO-01 Stavebné úpravy OAIM, Elektroinštalácia |
| Adresa – miesto inštalácie: | Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28 |
| Dátum spracovania projektu: | 09/2021 |
| Projektant: | Meno: Ing. Vladimír Klešč Spoločnosť: PEVLUMA s.r.o. Adresa: Trieda KVP 4 PSČ: 040 23 Košice Tel. číslo: 0905 984 309 |

Opis a rozsah inštalácie*:

| Nová inštalácia | x | Rozšírenie existujúcej inštalácie |  | Úprava existujúcej inštalácie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Krátky opis inštalácie (rozsah inštalácie spadajúci do riešenia projektom):

Predmetom projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS

- Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov

- Napojenie zariadení VZT v suteréne

- Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie

Ja, Vladimír Klešč, zodpovedný za návrh (projektovanie) elektrickej inštalácie, o ktorej sú podrobné informácie uvedené vyššie, s využitím primeraných poznatkov a zodpovedného prístupu pri vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie týmto VYHLASUJEM, že projektová práca, za ktorú som bol zodpovedný, je podľa môjho najlepšieho svedomia a presvedčenia v súlade so súborom IEC 60364 (STN 33 2000), s výnimkou odchýlok (ak nejaké sú) uvedených ďalej.

Podrobný popis odchýlok od IEC 60364 (STN 33 2000) doplnia sa čísla relevantných článkov normy): bez odchýlok

Ja, Vladimír Klešč, projektant odporúčam, aby sa na hore opísanej inštalácii vykonala periodická revízia v časovom intervale neprevyšujúcom 3 roky.

Zodpovednosť podpísanej osoby je obmedzená len na rozsah a obsah vyššie uvedenej projektovej práce a platí len pre účely východiskovej revízie elektrickej inštalácie, vyhotovenej podľa predmetného projektu.

Podpis: .........................  Dátum: ........29.09.2021   .........  Meno: Ing. Vladimír KLEŠČ