## REKAPITULACIA
STAVBA : | ZIMNY STADION BANSKA BYSTRICA PRESTAVBA INTERIERU DREVENEJ HLY, PRESTAVBA SEVERNEJ TRIBUNY
2. ETAPA
PROFESIA : | VZDUCHOTECHNIKA
ČASŤ : | ROZPOCET
ZÁK.Č. : | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE STAVBY
VYPRACOVAL : | ING. POHORELSKÝ ANTON, 02/2014
REKAPITULACIA-CENA JE BEZ DPH
| DODAVKA VZDUCHOTECHNIKY | EUR
| MONTAZ VZDUCHOTECHNIKY | EUR
| NATERY | EUR
| IZOLACIE | EUR
| LESENIE | EUR
EUR
| VZDUCHOTECHNIKA CELKOM /BEZ DPH/ | EUR

## ROZPOCET
STAVBA : | ZIMNY STADION BANSKA BYSTRICA PRESTAVBA INTERIERU DREVENEJ HLY, PRESTAVBA SEVERNEJ TRIBUNY
2. ETAPA
PROFESIA : | VZDUCHOTECHNIKA
ČASŤ : | ROZPOCET
ZÁK.Č. : | PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE STAVBY
VYPRACOVAL : | ING. POHORELSKÝ ANTON, 02/2014
č.polož. | skrátený popis | m.j. | množstvo | jednotková | náklady/ EUR/
|  |  |  | cena | dodávka | montáž
a | b | c | d | e | f | g
PROJEKTANT ZODPOVEDA ZA FUNKCIU A UMIESTNENIE ZARIADANI DODANYCH PODĽA PROJEKTU.
JEDNOTKY 1-6.1 SU KOMPAKTNE, UZATVORENE, ICH ROZMER JE 1800x1350, VYSKA JE 560mm
Z1-6-VETRANIE SATNI A UMYVARNI
1,2,4.1 | UNIVERZALNA VETRACIA JEDNOTKA S REKUPERACIOU, V=2250/2250m3/HOD
| DUPLEX-T 3000/31/0-Me.025-Mi 006-K.750.F-Fe 4-Fi4-B.LM230A-T.3-Ke.LF 230-RS-TP 03.27-H.D 315 | ks | 3 |  | 0 | 0
SR 230 V-9,0A/230 V-4,6 A /T.PKZT.B -CM.s-OPS 1-T–88E4-BCC8 alebo ekvivalent
3,5,6.1 | UNIVERZALNA VETRACIA JEDNOTKA S REKUPERACIOU, V=2250/2250m3/HOD
| DUPLEX-T 3000/30/0-Me.025-Mi 006-K.750.F-Fe 4-Fi4-B.LM230A-T.3-Ke.LF 230-RS-TP 03.27-H.D 315 | ks | 3 |  | 0 | 0
SR 230 V-9,0A/230 V-4,6 A /T.PKZT.B -CM.s-OPS 1-T–88E4-BCC8 alebo ekvivalent
a./VETRACIA JEDNOTKA
PRIVOD VZDUCHU V=2250 m3/hod,N=718W/230 V
ODVOD VZDUCHU V=2250 m3/hod,N=671/230 V
REKUPERACNY VYMENNIK - UCINNOST 55 %
TEPLOVODNY OHRIEVAC Qt=10kW
MaR OVLADANIE:
lf 230,RS-TPO3.27, SR 230V-4,6A/230V-4,6A+T
POMOCNY KONTAKT PRE ZOPNUTIE KOTLA-RELE PRE SILOVU REGULACIU
SW-HLAVNY VYPINAC
b./ OPS1-T SILOVY REGULATOR - OVLADAC
1.2-6.2 | FLEXOPOTRUBIE IZOL. KOMBIFLEX alebo ekvivalent Mo 315 | bm | 12 |  | 0 | 0
1.3-6.3 | ZALUZIA IMOS PZ AL R2S-500x200 alebo ekvivalent | ks | 6 |  | 0 | 0
1.4-6.4 | MRIEZKA IMOS KMH UR2-400x200 alebo ekvivalent | ks | 6 |  | 0 | 0
1.5-6.5 | VYUSTKA IMOS NOVA-C2-R1-H-425x75 alebo ekvivalent | ks | 25 |  | 0 | 0
1.6-6.6 | VYUSTKA IMOS NOVA-C1-R1-H-425x75 alebo ekvivalent | ks | 30 |  | 0 | 0
1.7-6.7 | POTRUBIE SPIRO |  |  |  | 0
| D315/30%TVAR. | bm | 3 |  | 0 | 0
| D280/30%TVAR | bm | 58 |  | 0 | 0
| D180/30%TVAR. | bm | 52 |  | 0 | 0
1.8-6.8 | POTRUBIE STVORHRANNE SK. I.-PRIVOD-IZOLOVANE | m2 | 35 |  | 0
| MONTAZ | m2 | 35 |  |  | 0
1.8-6.8 | POTRUBIE STVORHRANNE SK. I.-VYFUK | m2 | 47 |  | 0
| MONTAZ | m2 | 47 |  |  | 0
Z7-VETRANIE SATNE, MIESTNOSTI TRENERA
7.1 | VENTILATOR PUNTO GHOST MG120/5´´, V=160 m3/hod., N= 25W/230V alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 | 0
7.2 | VENTILATOR CA 250 MD, V=660 m3/hod., N= 180W/230V alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 | 0
7.3 | MRIEZKA IMOS KMH 250x200R2 alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 | 0
7.4 | MRIEZKA IMOS KMK 125R2 alebo ekvivalent | ks | 1 |  | 0 | 0
7.5 | VYUSTKA IMOS NOVA-C1-R1-H-425x75 alebo ekvivalent | ks | 6 |  | 0 | 0
7.6 | POTRUBIE SPIRO D250/10%TVAR | bm | 5 |  | 0 | 0
| D180/10%TVAR | bm | 8 |  | 0 | 0
č.polož. | skrátený popis | m.j. | množstvo | jednotková | náklady/ EUR/
|  |  |  | cena | dodávka | montáž
a | b | c | d | e | f | g
| D125/20%TVAR | bM | 3 |  | 0 | 0
7.7 | POTRUBIE SK. I.-VYFUK | m2 | 2 |  | 0 | 0
| STAVEBNE UPRAVY - OTVORY V PRIECKACH | HZS | 40 |  |  | 0
SPOLOČNÝ MATERIÁL
| SPOJOVACÍ A TESNIACI MATERIÁL | kg | 45 |  | 0
| MATERIÁL NA ZÁVESY | kg | 70 |  | 0
| ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI | kg | 70 |  |  | 0
| SPOLU |  |  |  | 0 | 0
č.polož. | skrátený popis | m.j. | množstvo | jednotková | náklady/ EUR/
|  |  |  | cena | dodávka | montáž
a | b | c | d | e | f | g
| DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRIRÁŽKA | % | 5 | 0 | 0
| PRESUN HMÔT | % | 5 | 0 |  | 0
| ZAREGULOVANIE, SKÚŠKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY | % | 12 | 0 |  | 0
| A / VZT - DODÁVKA SPOLU |  |  |  | 0
| B / VZT - MONTÁŽ , UVEDENIE DO PREVÁDZKY |  |  |  |  | 0
IZOLACIE TEPELNE-POTRUBIE Z 1.8-6.8 SANIE CERSTV. VZDUCHU-35m2
IZOMAT | NOBASIL-LMF 10ALUR, HRUBKA 30mm alebo ekvivalent | m2 | 35 |  |  | 0
| SAMOLEPIACA PASKA | bm | 100 |  |  | 0
TRIOMEN | SAMOLEPIACE TRNE PINSA 063,PINSACLIP,PINSACAP alebo ekvivalent | ks | 150 |  |  | 0
| MONTÁŽ IZOLÁCIE | m2 | 35 |  |  | 0
| MONTÁŽ SAMOLEPIACEJ PÁSKY | bm | 100 |  |  | 0
| MONTÁŽ TRNOV | ks | 150 |  |  | 0
| SPOLU |  |  |  |  | 0
| PRIRÁŽKA | % | 15 | 0 |  | 0
| TEPELNE IZOLÁCIE CELKOM |  |  |  |  | 0