## VO_area
Položka č. | Popis výkonu | Jedn | Množství dle Quantity to |  |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučet Subtotal | Poznámka
Item no. | Work Description | Unit | Projektant Designer |  | Celkem | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč | Notice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4a | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
401 - Rozvod NN
Zemní práce
1.001 | 2: Vytýčení trati venkovního vedení; 3: km; 4: 0.148; 4a: 0.148; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.001 | 2: vysekání drážky š.20cm v cihelném zdivu na chodbě, zapravení po založení kabelů; 3: bm; 4: 19; 4a: 19; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.002 | 2: Hloubení kabelové rýhy š=400, h=800; 3: m; 4: 74; 4a: 74; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.003 | 2: Zřízení kabelového lože do rýhy š=350, v=100; 3: m; 4: 74; 4a: 74; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.004 | 2: Hloubení kabelové rýhy š=600, h=1200; 3: m; 4: 0; 4a: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.005 | 2: Zřízení kabelového lože do rýhy š=550, v=100; 3: m; 4: 0; 4a: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.006 | 2: Výstražná fóĺie š=330 nad kabelem dle ČSN včetně ochranných desek; 3: m; 4: 148; 4a: 148; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.007 | 2: Zához rýhy š=400,; 3: m; 4: 148; 4a: 148; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.008 | 2: Zához rýhy š=600,; 3: m; 4: 0; 4a: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.009 | 2: Odvoz přebytečné zeminy a suti; 3: m3; 4: 17.76; 4a: 17.76; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.01 | 2: Zhutnění zeminy v zásypu, provizorní úprava povrchu; 3: m2; 4: 44.4; 4a: 44.4; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.011 | 2: Výkop a zřízení základu sloupku 1,0m x 0,8m x 1,0m; 3: sada; 4: 5; 4a: 5; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.011 | 2: Výkop a zřízení základu sloupku 1,5m x 1,5m x 1,5m; 3: sada; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.012 | 2: Prostup/kabelovod PE D=65; 3: m; 4: 92; 4a: 92; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.013 | 2: Chráničky dělené do D=160; 3: m; 4: 9; 4a: 9; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.014 | 2: Geodetické zaměření kabel. trasy; 3: km; 4: 0.148; 4a: 0.148; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 401 - Rozvod NN Zemní práce CELKEM | [9 empty] | 0
Kabely a příslušenství
11.015 | 2: Kabel CYKY 3Cx 2,5; 3: m; 4: 20; 4a: 20; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.016 | 2: Kabel CYKY 5Cx 6; 3: m; 4: 245; 4a: 245; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.017 | 2: Kabel CYKY 5Cx 10; 3: m; 4: 0; 4a: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.018 | 2: Kabel CYKY 5Cx 16; 3: m; 4: 73; 4a: 73; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.019 | 2: krabice svorkovnicová IP67 pro sloupek, 5pólu; 3: ks; 4: 6; 4a: 6; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.02 | 2: Trubky ochranné PE DN40 mm pro kabel sloupků a data; 3: bm; 4: 490; 4a: 490; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.021 | 2: Trubky ochranné PE DN63 mm pro kabel VO; 3: bm; 4: 0; 4a: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.022 | 2: Vodič FeZn Ø10 mm - izolace proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2; 3: m; 4: 31; 4a: 31; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.023 | 2: Vodič FeZn 30/4 mm - izolace proti korozi dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2; 3: m; 4: 180; 4a: 180; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.024 | 2: Trubky ochranné PE DN32mm pro vstup kabelů do osvětlovacích stožárů; 3: m; 4: 0; 4a: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.025 | 2: Kabelová spojka do 4 x 16; 3: ks; 4: 2; 4a: 2; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.026 | 2: Kabelové koncovky do 4 x 16; 3: ks; 4: 12; 4a: 12; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 401 - Rozvod NN Kabely a příslušenství CELKEM | [9 empty] | 0
Multifunkční sloupky Cena obsahuje: • Dodání komorového systému na místo stavby • Výrobu, dojezd a instalaci vnitřních částí sloupků (mechanická a elektrická) technikem na místě • Zaškolení obsluhy, oživení
11.027 | 2: Komplet 32A; 3: kpl; 4: 5; 4a: 5; 8: 0; 9: 0; 10: 0
- plastová instalační komora 800 x 800 x 920 mm
- připojovací krabice se svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm2
- pohyblivý přívod sloupku k hlavní rozvodnici, ochranné vodiče sloupku
- sloupek s rozvodnicemi osazen zásuvkami:
2 x zásuvka 230 V/16 A
1 x zásuvka 400 V/16 A
1x připojení LAN
- energetický sloupek je dimenzován na maximální proud: 32 A
- vybavovací In chráničů = 30 mA (pro chránič zásuvky 63A = 100 mA)
- každá zásuvka samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C
- víko ocelové pozinkované univerzální B125 (12,5 t), žlutočerné polepy
- ovládací klika pro vysunutí sloupku z klidové polohy
- krytí rozvodnic a zásuvek IP67, vybaveny spec. zátkou proti tvorbě vnitřního kondenzátu
- sloupek je v provedení TN-S
- stavební příprava (instalace komory) podle pokynů výrobce včetně napojení na odvod dešťové vody
- výchozí revize, při napojování sloupku na energetický přívod je vyžadována součinnost objednatele
- doprava instalačních komor a instruktáž stavební firmě k jejich uložení
- doprava a montáž sloupku do připravené komory, oživení, zaškolení obsluhy
11.028 | 2: Komplet 63A; 3: kpl; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
- plastová instalační komora 800 x 800 x 920 mm
- připojovací krabice se svorkovnicí 5 x do průřezu 1 až 25 mm2
- pohyblivý přívod sloupku k hlavní rozvodnici, ochranné vodiče sloupku
- sloupek s rozvodnicemi osazen zásuvkami:
2 x zásuvka 230 V/16 A
1 x zásuvka 400 V/16 A
1 x zásuvka 400 V/32 A
1x připojení LAN
- energetický sloupek je dimenzován na maximální proud: 63 A
- vybavovací In chráničů = 30 mA (pro chránič zásuvky 63A = 100 mA)
- každá zásuvka samostatně jištěna: typ jističe 230 V/B, 400 V/C
- víko ocelové pozinkované univerzální B125 (12,5 t), žlutočerné polepy
- ovládací klika pro vysunutí sloupku z klidové polohy
- krytí rozvodnic a zásuvek IP67, vybaveny spec. zátkou proti tvorbě vnitřního kondenzátu
- sloupek je v provedení TN-S
- stavební příprava (instalace komory) podle pokynů výrobce včetně napojení na odvod dešťové vody
- výchozí revize, při napojování sloupku na energetický přívod je vyžadována součinnost objednatele
- doprava instalačních komor a instruktáž stavební firmě k jejich uložení
- doprava a montáž sloupku do připravené komory, oživení, zaškolení obsluhy
| 401 - Rozvod NN Multifunkční sloupky Cena obsahuje: • Dodání komorového systému na místo stavby • Výrobu, dojezd a instalaci vnitřních částí sloupků (mechanická a elektrická) technikem na místě • Zaškolení obsluhy, oživení CELKEM | [9 empty] | 0
Elektroměrový rozváděč RE110 viz výkres
11.029 | 2: Skříň OCEP1500/550/150 , pod omítku, štítky, kapsa na výkresy včetně zasekání a zednických úprav, obsluha laiky; 3: sada; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.03 | 2: Pojistkový odpínač 3P, 63A; 3: sada; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.031 | 2: vývod 3f jističový 32A/B 6kA; 3: kpl; 4: 5; 4a: 5; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.032 | 2: vývod 3f jističový 63A/B 6kA; 3: kpl; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.033 | 2: elektroměr 3f na DIN lištu ověřený, přímý, třída přesnosti:1 do 80A; 3: kpl; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.034 | 2: ochrana přepěťová B+C; 3: kpl; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.035 | 2: Jistič 100A, Ik=10kA; 3: ks; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 401 - Rozvod NN Elektroměrový rozváděč RE110 viz výkres CELKEM | [9 empty] | 0
Ostatní práce
11.036 | 2: Manipulace v síti NN, zajištění beznapěťového stavu, obnovení napájení; 3: sada; 4: 2; 4a: 2; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.037 | 2: Jistič 125A, Ik=10kA; 3: ks; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.038 | 2: Vysekání drážky ve zdi pro uložení 6 kabelů, šířka cca 300mm; 3: bm; 4: 18; 4a: 18; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.039 | 2: Komplexní zkoušky; 3: hod; 4: 2; 4a: 2; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.04 | 2: Výchozí revize; 3: hod; 4: 4; 4a: 4; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.041 | 2: Koordinace s ostatními profesemi; 3: hod; 4: 2; 4a: 2; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11.042 | 2: Demontáže, přepojování vývodových kabelů, zapojení přeložek; 3: hod; 4: 1; 4a: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 401 - Rozvod NN Ostatní práce CELKEM | [9 empty] | 0
| 401 - Rozvod NN - CELKEM | [9 empty] | 0