Projekt  zdravotechniky je vypracovaný na základe výkresov vypracovaných oddelením architektúra a stavebné konštrukcie  m = 1 : 50 , 1:100 ,  m = 1 : 250  situácie  územia so zakreslenými jestvujúcimi inžinierskymi sieťami a komunikáciami,  s čiastočným zameraním.

Projekt rieši dopojenie dvoch umývadiel v nových učebniach na 3. NP a výlevky, na existujúce odpadové potrubie splaškovej kanalizácie. Preložku časti jednej kanalizačnej stúpačky, ktorá bola vyvedená nad úroveň pôvodnej plochej strechy. / zistené na základe obhliadky skutočného stavu / Zrušenie a uzatvorenie  vtoku  na pôvodnej streche.  Zvedené dažďové vôdy cez lapač strešných splavenín , od jedného vonkajšieho zvodu  dažďovej kanalizácie na východnej strane objektu, do existujúceho rigolu v blízkosti objektu.  Napojenie navrhovaného hadicového navijáka  DN 25 so stálo-tvarovou hadicou na 3. NP – pričom pož.  súčastnosť bude pre jeden hydrant  Qpož = 1,0 l/s / podklad  profesia PO / Návrh riešenia prípravy TV pre umývadlá v 3NP. Dopojenie výlevky na navrhovaný odpad ktorý bude zaústený v základoch do existujúcej kanalizácie.

Poznámka: Návrh riešenia vychádza z obhliadky skutkového stavu existujúceho objektu, pri ktorej bolo zistené,

že  realizácia ZTI nerešpektuje  návrh projektu  ZTI z roku 2009 .

Vnútorná kanalizácia :

Odpadové vody od navrhovaných zariaďovacích predmetov dvoch umývadiel budú odvádzané pripojovacími potrubiam DN50 a ležatým potrubím D110 do posunutej  kanalizačnej stúpačky, splaškovej kanalizácie K1 D110 . Daná stúpačka bude posunutá v rámci 2NP a3NP k existujúcemu potrubiu VZT a vyvedená nad strechu a ukončená odvetrávacou hlavicou, osadenou min. 0,5m nad strechu . Navrhovaná ležatá kanalizácia bude zavesená pod stropom 2NP.

Nevyhovujúce časti kanalizácie budú demontované. Zvislé odpadné potrubie bude napojené na existujúce stúpačky.  Kanalizácia sa vybuduje z rúr PE resp. PP.  Navrhovaná časť kanalizácia bude odvetraná nad  úroveň strechy odvetrávacou hlavicou . Ležatú kanalizáciu je nutné  zaizolovať protizvukovou izoláciou.

Odpadové vody od výlevky budú odvádzané pripojovacími potrubiam DN100 do navrhovaného odpadového potrubia D110 /K3/. K3 bude odvádzať špinavé vody do existujúcej kanalizácie v základoch. K3 bude stúpať nad strechu min.0,5m a bude ukončená odvetrávacou hlavicou DN125

Odtokové množstvo vody pre dažďovú vodu

Dažďové z navrhovanej strechy budú odvádzané  čiastočne do existujúcich zvodov dažďovej kanalizácie. Vody z východnej strany objektu budú zvedené do navrhovaného odtoku vedenom na východnej fasáde objektu cez lapač strešných splavenín, ležatou kanalizáciou materiálu PVC DN125 uloženej v zemi. Min spád 1,0% min krytie nad rúru bude 1,0m do existujúceho rigolu vzdialenom 7,0m od objektu.

Výpočtové max. odtokové množstvo dažďovej vody zo strechy :

Časť strechy- plocha :  S  = 90  m2

Odtok. súčiniteľ : Ψ = 1,0

Q daž = 0,025 . 1,0 .  90 =  = 2,25 l/sek

Zvod dažďovej kanalizácie KD sa vybuduje z rúr PVC DN 125 dĺžky 7,0m, spád min.1,0%, min krytie 1,0m nad rúru so zaústením do existujúceho rigolu.  Pri menšom krytí rúru zaizolovať tepelnou  izoláciou hr 15cm.

Vnútorný vodovod :

Vodovod – pitná voda   sa napojí na existujúcu časť vnútorného vodovodu z min.DN20 na 2.NP pre umývadlá a výlevku a na1.NP pre požiarnu vodu z DN32 .

Teplá voda je pripravovaná pre celý objekt v  zásobníku TV čo zostáva existujúce a nenavyšuje sa. Potrubie teplej vody sa napojí z existujúcich rozvodov na 2NP z min. DN20. Potrubie cirkulácie sa napojí z existujúceho rozvodu vedenom pod stropom 1NP.

Všetky stúpacie potrubia sú vedené  cez  uzávery vody s výpustným ventilčekom.

Vodovodný rozvod (zvislý aj ležatý) sa vybuduje z viacvrstvových rúrok spájaných plastovými tvarovkami.

Potrubie bude chránené proti orosovaniu vhodnou izoláciou min hrúbky10mm.

Objekt je zabezpečený vnútorným rozvodom požiarnej vody potrubím oceľovým pozinkovaným. Rozmiestnenie a typ požiarnych hydrantov v budove určil projekt požiarnej ochrany.  Pred napojením na hydrant bude na potrubí inštalovaný uzáver.

Výpočet potreby vody :

Potreba vody pre navrhovaný objekt bola počítaná podľa Úpravy Ministerstva životného prostredia SR Zbierka zákonov č. 684/2006 z 14. novembra 2006.

Priemerná špecifická potreba vody pre školstvo – ostatné školy :

Qš  =  42 žiakov x 25 l / žiaka / deň  = 1050 l /deň

Maximálna denná potreba vody :

Qm  =  1050 x 1,6  = 1680 l / deň =  0,47 l / s

Maximálna hodinová potreba vody:

Qh =  1680 x 1,8 / 24 =  126  l / h = 0,036 l / s

Ročná potreba vody :

Qroč.  =  1,050 x 200   =  210 m3/ rok

Príprava TUV :

Príprava teplej úžitkovej vody je pripravovaná v 1 ks exist. zásobníkovom ohrievači  s objemom 300 litrov/ks

je postačujúce.

Qpož . potreba súčastnosť jedného hydrantu  /navijáky DN25 á 1,0 l/s /    je 1,0 litra /s - pozri profesiu PO

Napojenie vodovodu je existujúce – vyhovujúce. z navrhovanej časti vonkajšieho vodovodu .

Zariaďovacie predmety :

Budú z radu typizovaných štandardných výrobkov a budú umiestnené na základe architektonického návrhu.

Typy zariaď. predmetov je možné meniť podľa požiadaviek investora a možnosti dodávateľa, je však nutné dodržať konštrukčné rozmery a spôsob napojenia na vodovod a kanalizáciu.

Celá inštalácia zdravotechniky musí byť prevedená v súlade s platnými STN 73 67 60, 73 6660 a BOZP.

Práce, odskúšanie, odovzdanie a prevádzku zariadenia je nutné organizovať v zmysle platných STN.

-STN 73 3760 - Vnútorná kanalizácia

-STN 73 6660 - Vnútorný vodovod

-STN 73 6655 – Výpočet vnútorných vodovodov

V Žiline 6 / 2021                                                                       vypracovala Ing. Iveta Zajacová

POZNÁMKA:

Teplú vodu  pre výlevku doporučujem pripravovať v el. prietokovom beztlakovom ohrievači vody /OV/ s trojcestnou batériou a min ramienkom 0,3m,  Osadená nad výlevkou požadovanej vzdialenosti. OV bude napr. typ HALCSET155K  výkon 5,5kW, napojiť na samostatný istič. Zriadiť podľa požiadaviek výrobcu. Osadiť podľa bezpečnostných pokynov výrobcu a noriem.