#### KONTAJNEROVÉ DIVADLO

VEDĽA KINA HVIEZDA - TRENČÍN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVBA:		KONTAJNEROVÉ DIVADLO

VEDĽA KINA HVIEZDA - TRENČÍN

P. č.: 224/2, 216/3

911 01 Trenčín

ČASŤ:	R I E Š E N I E   P R O T I P O Ž I A R N E J   B E Z P E Č N O S T I

S T AV B Y

INVESTOR:		Mesto Trenčín

Mierové námestie č. 2

911 64 Trenčín

GENERAL. 		Ing. arch. MAROŠ VARGA

PROJEKTANT	:

ZODP.

PROJEKTANT PO:	ZUMY s. r. o.

Ing. Milan KAŠUBA, PhD.

autorizovaný stavebný inžinier 5528*I1

špecialista požiarnej ochrany 32/2019 BČO

ZÁKAZKOVÉ

ČÍSLO:	 		MK 05-02/2021

DÁTUM:		02/2021

# Všeobecná časť

## Popis budovy

## Okolie a orientácia budovy

## Rozmery budovy

## Popis miestností

# TECHNICKÉ RIEŠENIE

## Rozdelenie objektu do PÚ

## Určenie požiarneho rizika

## Klasifikačné zatriedenie PÚ

## Medzné rozmery PÚ

## Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií

## Únikové cesty

## Odstupové vzdialenosti

# Zariadenia pre hasiaci zásah

## Príjazdy a prístupy

## Zásahové cesty

## Voda pre hasiace účely

## Hasiace prístroje

## Posúdenie potreby aktívnych zariadení požiarnej ochrany (EPS, SHZ, ZOTSH, NO, HSP)

# Posúdenie TZB

## Vetranie a klimatizácia

## Vykurovanie

## Plynoinštalácie

## Elektroinštalácie

## Hlavné uzávery médií

# Posúdenie technológie

# požadovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi

# záver

# Výpočty

# Všeobecná časť

Z a k l a d n á    k o n c e p c i a   riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracovaná podľa zákona č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, vyhlášky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súčasnosti platných STN a vyhlášok.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby je spracované na základe STN 92 0201 1-4, STN 92 0400 a ďalších súvisiacich noriem a vyhlášok, zabezpečujúcich požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

# Východiskové podklady

Projekt riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stupeň DUR bol spracovaný 12/2020 Ing. Milanom Kašubom, PhD. podľa STN 92 0201 - 1-4 a vyhlášky č. 94/2004 Z.z..

## Popis budovy

Predmetom riešenia je Kontajnerové divadlo – nevýrobná stavba, v ktorej sa nachádzajú na 1.PP šatne a sprchy pre účinkujúcich, technické zázemie. Na 1.NP sa nachádza vstupná hala, pokladňa, sklady, multifunkčná sála, WC, kaviareň a na 2.NP sa nachádzajú kancelárie, WC, multifunkčná miestnosť, réžia, balkóny/chodby. Kontajnerové divadlo bude postavené z „nehorľavých oceľových lodných kontajnerov“ s požadovanou požiarnou odolnosťou s KZS s minerálnou vlnou ako je popísané nižšie. Kontajnerove divadlo neprevyšuje svojou výškou kino Hviezda.

Cieľom bolo navrhnúť objekt divadla s využitím lodných kontajnerov, tak aby svojím tvaroslovím objekt zapadol do urbanizmu územia.

Koncept vychádza z použitia jedného typu lodného kontajnera rozmerov 2 438 x 12 192 x 2 591 mm (š x d x v). Kontajnery sú ukladané na seba tak aby rohové nosné stĺpiky boli nad sebou. Jednotlivé moduly sú vzájomne prepájané zvarmi, resp. skrutkami. Celkovo sa na objekte použilo 8 kontajnerov. Strešnú konštrukciu tvoria priehradové oceľové nosníky. Vytiahnutím atiky po obvode stavby sme chceli dosiahnuť jednoduchú architektonicko-tvarovú čitateľnosť objektu ako celku, pričom do popredia vnímania vystupujú materiály použité na fasádach objektu.

## Okolie a orientácia budovy

Predmetné územie je situované v katastrálnom území mesta Trenčín, okres Trenčín, kraj Trenčiansky. Dotknuté pozemky vo vlastníctve investora: 224/2, 216/3, 224/5.

Parcely na ktorých bude prebiehať výstavba kontajnerového divadla sú v katastri nehnuteľností definované ako „zastavané plochy a nádvoria“. Stavebné parcely pre objekt divadla sa nachádzajú v zastavanom území mesta Trenčín. Navrhovaná výstavba je v súlade s Územným plánom mesta Trenčín a zároveň rešpektuje výhľadový rozvoj územia a zároveň rešpektuje výhľadový rozvoj územia. Pozemok je situovaný v centrálnej časti mesta v tesnom susedstve kina Hviezda.

Predmetné pozemky, na ktorých bude prebiehať výstavba sú ohraničené zo SZ a SV strany ul. Kniežaťa Pribinu a z JV strany ul. Bratislavskou.  Areál je dopravne napojený jestvujúcim vjazdom z ul. Kniežaťa Pribinu, ktorý slúži zároveň ako dopravné napojenie kina Hviezda. Pre návštevníkov budú určené jestvujúce parkovacie plochy situované JZ od objektu (za nadjazdom). Z parkoviska sa návštevníci dostanú do divadla pomocou jestvujúcich peších komunikáciách, ktoré sú vedené pod nadjazdom.

Najbližší objekt sa nachádza vo vzdialenosti cca 18,90 m juhozápadným smerom.

Hranica pozemku sa od navrhovaného Kontajnerového divadla nachádza:

- severovýchodným smerom vo vzdialenosti cca 9,70 m

- juhovýchodným smerom vo vzdialenosti cca 5,30 m

- juhozápadným smerom vo vzdialenosti cca 15,00 m

- severozápadným smerom vo vzdialenosti cca 25,20 m

## Rozmery budovy

Budova bude maximálnych rozmerov cca 16,530 x 15,030 m.

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti má kontajnerové divadlo dve nadzemné požiarne podlažia a jedno podzemné požiarne podlažie. Druhé nadzemné podlažie sa v súlade s § 5 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nepovažuje za požiarne podlažie  má v podlahe otvory s celkovou plochou cca 40 % nižšieho požiarneho podlažia. V zmysle čl. 2.2.1 c) STN 92 0201-2 je požiarne podlažie každé podlažie stavby, na ktorom sa nachádza 10 a viac osôb podľa STN 92 0241 okrem osôb, ktoré tam majú prechodné alebo občasné pracovné miesto a okrem osôb v prístavbách a vstavbách podľa čl. 2.2.8.. Z tohto dôvodu sa uvažuje 2.NP ako požiarne podlažie, nakoľko sa tu bude celkovo nachádzať 48 normových osôb.

Požiarna výška podzemných podlaží bude PPhpv = 2,720 m.

Požiarna výška nadzemných podlaží bude NPhpv = 2,600 m.

## Popis miestností

Ide o šatne, sklady, technické zázemie, kaviareň, multifunkčnú miestnosť, kancelárie, hygienické priestory. Legenda miestností je súčasťou výkresovej časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

# TECHNICKÉ RIEŠENIE

## Rozdelenie objektu do PÚ

Budova má nehorľavý konštrukčný celok, v ktorom sú požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby alebo jej časti, len druhu D1.

Požiarny úsek bol určený a vypočítaný podľa STN 92 0201 a zatriedený do SPB (pozri výpočet).

1.PP

| P1.01/N2 | Kontajnerové divadlo |
| --- | --- |
| P1.02 | Technická miestnosť, sklad |
| P1.03 | Nika CBS |

1.NP

| P1.01/N2 | Kontajnerové divadlo |
| --- | --- |

2.NP

| P1.01/N2 | Kontajnerové divadlo |
| --- | --- |

## Určenie požiarneho rizika

V zmysle čl. 3.1.1 STN 92 0201-1 je požiarne riziko vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením pv.

V zmysle čl. 3.2.2. STN 92 0201-1 je vypočítané pv samostatne pre riešený PÚ. Pozri výpočtovú prílohu.

## Klasifikačné zatriedenie PÚ

Klasifikačné zatriedenie PÚ je navrhnuté podľa normy STN 92 0201 na I. a II. stupeň požiarnej bezpečnosti nasledovne.

Budova je zatriedená do stupňa protipožiarnej bezpečnosti nasledovne:

1.PP

| P1.01/N2 | Kontajnerové divadlo | II.SPB | STN 92 0201-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.02 | Technická miestnosť, sklad | I.SPB | STN 92 0201-2 |
| P1.03 | Nika CBS | I.SPB | STN 92 0201-2 |

1.NP

| P1.01/N2 | Kontajnerové divadlo | II.SPB | STN 92 0201-2 |
| --- | --- | --- | --- |

2.NP

| P1.01/N2 | Kontajnerové divadlo | II.SPB | STN 92 0201-2 |
| --- | --- | --- | --- |

## Medzné rozmery PÚ

Skutočné pôdorysné plochy a počet podlaží požiarnych úsekov nepresahujú stanovené dovolené pôdorysné plochy a počet podlaží.

Požiarne úseky vyhovujú z hľadiska medzných rozmerov a počtu celistvých podlaží.

V zmysle § 6 ods. 8) vyhlášky č. 94/2004 Z. z. súčasťou požiarneho úseku na prvom nadzemnom požiarnom podlaží môže byť aj prvé podzemné požiarne podlažie, alebo jeho časť s plochou najviac 50 m2 (skutočná plocha na 1.PP prislúchajúca k požiarnemu úseku na nadzemných podlažiach je 38,3 m2).

## Posúdenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií

Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a druh stavebných konštrukcií podľa STN 92 0201-2 pre požiarny úsek v I. a II. SPB je splnená a vyhodnotená na základe STN EN, Eurokódov a protokolov o klasifikácii výrobkov. Požadované požiarne odolnosti sú vo výpočtovej časti a vo výkresovej dokumentácii.

Trieda reakcie na oheň a trieda vonkajšieho ohňa je určená podľa klasifikačných protokolov výrobcov podľa STN EN 13501.

Kontajnerové divadlo bude postavené z „nehorľavých oceľových kontajnerov, s využitím lodných kontajnerov“ s požadovanou požiarnou odolnosťou s KZS s minerálnou vlnou. Strešnú konštrukciu tvoria priehradové oceľové nosníky.

Nakoľko k lodným kontajnerom nebol predložený certifikát požiarnej odolnsoti, musí sa požadovaná požiarna odolnosť v celom rozsahu zabezpečiť napr. protipožiarnym obkladom, podhľadom alt. nástrekom podľa technologického predpisu výrobcu napr. RIGIPS, KNAUF, FERMACEL, PROMAT, FIREMAT a pod.

Požiarna odolnosť nosných oceľových konštrukcií sa podrobnejšie navrhne podľa STN EN 1993-1-2 so zohľadnením statického výpočtu pre normovú teplotnú krivku autorizovaným stavebným inžinierom – statikom.

Protipožiarna odolnosť oceľových konštrukcií sa môže zabezpečiť aj protipožiarnym náterom podľa technologického predpisu výrobcu. Takto chránené oceľové konštrukcie musia byť trvalo prístupné, aby sa mohol obnovovať protipožiarny náter po skončení jeho životnosti.

NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie

Obvodové steny – budú železobetónové minimálnej hrúbky 200 z betónu s objemovou hmotnosťou najmenej 2500 kg.m-3 s minimálnou osovou vzdialenosťou výstuže 10 mm s požadovanou požiarnou odolnosťou najmenej REI 45 D1 – REI 60 D1, R 45 D1 – R 60 D1 na 1.PP. Skutočná požiarna odolnosť (STN EN 13501-2, STN EN 1992-1-2) je 60 minút – vyhovuje.

Oceľové konštrukcie

Kontajnery - RXTY-40AD-1AX-000A, rozmery 12,192m x 2,438m x 2,591m (d x š x v). Zvárané

atypické nosné profily, hrúbka plechu 1,6mm. po celom obvode sa zosilní horný nosník kontajnera

oceľovým profilom, ktorý sa privarí k existujúcemu profilu, v mieste konzoly a schodiska sú navrhnuté

výmeny a zosilnenia, pod väzníkmi sú navrhnuté prídavné stĺpy. Kontajnery – steny, stropy a pod. sú

s požadovanou požiarnou odolnosťou najmenej REI 45 D1, R 45 D1 na 1.NP, REI 30 D1, R 30 D1.

Strecha – pultová strecha, oceľové priehradové väzníky s požadovanou požiarnou odolnosťou REI 30 D1, R 30 D1.

Schodiská – oceľové, slúžiace pre viac ako 10 osôb s požadovanou požiarnou odolnosťou nosných konštrukcií R 15 D1. Slúžia pre viac ako 10 osôb.

Hľadisko – nosná konštrukcia hľadiska bude nehorľavá, z oceľových prvkov s požadovanou požiarnou odolnosťou R 15 D1.

NENOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nenosné konštrukcie

Priečky – sú sadrokartónové, hrúbky 100 s požadovanou požiarnou odolnosťou EI 45 D1 až EI 60 D1 na 1.PP. Na nadzemných podlažiach sú priečky bez požiadavky na požiarnu odolnosť.

Požiarne pásy horizontálne a vertikálne nie sú podľa § 44 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. požadované – nevýrobný stavba s požiarnou výškou NPhpv < 12 m.

Požiadavky na vnútorné povrchové úpravy stavebných konštrukcií s hrúbkou viac ako 2 mm vo všetkých priestoroch požiarnych úsekov sa určia podľa § 48 vyhlášky 94/2004 Z.z.. Musia byť vyhotovené z látok s triedou reakcie na oheň v súlade s STN 92 0201-2.

Povrchové úpravy stien a podhľadov sú navrhnuté nehorľavé triedy reakcie na oheň A2-s1,d0 – plech, SDK obklad, keramický obklad a pod..

Na povrchové úpravy všetkých obvodových stien z vonkajšej strany stavby, budú použité nehorľavé látky (omietka, oceľový obklad) s indexom šírenia plameňa po povrchu is = 0,000 mm.min-1.

Krytina strechy, bude horľavá z PVC fólie, nad požiarnym stropom, spĺňajúca kritérium BROOF (t3) alebo BROOF (t4).

Všetky prestupy cez zvislé a horizontálne požiarne deliace konštrukcie sa navrhuje utesniť podľa technologického predpisu. Všetky prestupy (voda, plyn, elektro, úk, kanalizácia, vzt) v požiarne deliacich konštrukciách sa navrhuje utesniť na EI 30 D1 – EI 60 D1 podľa požiarnej odolnosti konštrukcie, ktorou prestupujú, napr. podľa technologického predpisu fy „SvT", „HILTI" resp. „INTUMEX". V prípade nevyhnutnosti sú riešené ako rozoberateľné utesnenia.

Lineárne styky stavebných prvkov požiarnych deliacich konštrukcií musia byť utesnené tak, aby zabránili rozšíreniu požiaru do iného požiarneho úseku. Utesnený lineárny styk musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie.

Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením je v súlade s STN 73 0872. Cez požiarne deliacu konštrukciu môžu prestupovať vzduchotechnické nehorľavé potrubia s prierezovou plochou max. 0,04 m2 bez požiarnych uzáverov (požiarnych klapiek), s požiarnym utesnením na požiarnu odolnosť konštrukcie podľa STN EN, ich vzájomná vzdialenosť musí byť najmenej 0,50 m. Výustky musia byť vzdialené od hranice požiarneho úseku viac ako 0,5 m (alebo viac ako je druhá odmocnina plochy prierezu potrubia). Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochou väčšou 0,04 m2 musia mať osadené pri prestupe požiarne deliacou konštrukciou požiarne klapky EI – S 45 D1, alebo musia mať zabezpečenú požiarnu odolnosť požiarnou izoláciou podľa technologického predpisu fy „ROCKWOOL, KNAUF a pod." po celej dĺžke podľa vykonanej skúšky na požiarnu odolnosť najmenej EI 45 D1. Všetky VZT rozvody sú pri prestupe cez požiarne deliace konštrukcie kovové. Lokálne VZT jednotky môžu byť súčasťou jedného požiarneho úseku s potrubiami väčšími ako 0,04 m2 aj bez požiarnych klapiek (nesmú mať vedené potrubia cez iný požiarny úsek). Otvory pre výfuk vzduchu musia byť najmenej 1,5 m od východov z únikových ciest na voľné priestranstvo a nasávacích otvorov vzduchotechnických zariadení.

Požiarne uzávery – medzi požiarnymi úsekmi v 1.PP budú s požadovanou požiarnou odolnosťou EW 30 D1 – Cx. Požiarne uzávery typu EW možno nahradiť požiarnym uzáverom typu EI1 alebo EI2.

Požiarne vetracie mriežky – pri CBS musia mať takú požiarnu odolnosť ako je odolnosť steny v ktorej sú osadené EI2 45 D1-Cx.

Požadované požiarne odolnosti a umiestnenie uzáverov – pozri výkresovú dokumentáciu.

Požiarne uzávery a núdzové východové uzávery budú označené v súlade s vyhláškou č. 478/2008 Z.z.

POZNÁMKA – Voľba C0 až C5 závisí od zamýšľaného používania.

C5 - veľmi intenzívne používanie (200 000 cyklov), C4 - veľká frekvencia používania používateľmi s malým záujmom o údržbu (100 000 cyklov), C3 - stredná frekvencia používania predovšetkým používateľmi s priemerným záujmom o údržbu (50 000 cyklov), C2 - malá frekvencia používateľmi s veľkým záujmom uskutočňovať údržbu  (10 000 cyklov), C1 - udržiavané v otvorenej polohe (500 cyklov), C0 - bez definície vlastností

Núdzové východové uzávery budú označené v súlade s vyhláškou č. 478/2008 Z.z.

V prípade, ak budú dvere na únikovej ceste (núdzové východové uzávery) pri prevádzke v smere úniku zabezpečené, musia byť na strane v smere úniku opatrené stavebným únikovým kovaním „UK“ podľa STN EN 179. V prípade použitia elektromagnetického zámku bude pri východových dverách v smere úniku z budovy aj tlačidlo na odblokovanie uzamknutia dverí vo výške do 1 300 mm od podlahy.

Výplne otvorov v obvodových stenách budú, hliníkové a sú požiarne otvorenými plochami.

Fasáda objektu je navrhnutá ako nekontaktná, odvetrávaná – s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň najviac „A2-s1,d0“, hrúbky 200 mm. Na tepelnej izolácii sa bude nachádzať oceľový obklad s riadenou koróziou alebo plech s vertikálnou stojatou drážkou triedy reakcie na oheň najviac „A2-s1,d0“.

V styku s vodorovnými vystupujúcimi stavebnými konštrukciami možno použiť na zvislých plochách (sokel a pod...) do výšky najviac 300 mm dodatočný kontaktný zatepľovací systém triedy reakcie na oheň najviac „B-s1,d0“ s tepelným izolantom na báze XPS triedy reakcie na oheň najviac „E“, hrúbky cca 150 mm.

Na zateplenie strechy bude použtý tepelnoizolačný materiál na báze penového polystyrénu EPS s triedou reakcie na oheň „E“ celkovej hrúbky cca 400 mm. Tepelný izolant triedy reakcie na oheň "E" sa bude nachádzať nad požiarnym stropom.

Na zateplenie v interiéri sa môže použiť len nehorľavá tepelná izolácia s triedou reakcie na oheň najviac „A2-s1,d0“.

Na zateplenie podlahy nad terénom - bude použtý tepelnoizolačný materiál na báze striekanej izolácie s triedou reakcie na oheň „E“ (striekaná medzi nosný podlahový rošt kontajnerov), na ktorom sabude nachádzať samotná skladba podlahy.

Navrhnuté konštrukcie vyhovujú z hľadiska požiarnej odolnosti, reakcie na oheň a triedy vonkajšieho požiaru strechy.

Pri realizácii stavby budú mať všetky stavebné výrobky a konštrukcie doklad o vyhlásení parametrov požiarnotechnických vlastností v zmysle v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré treba pri kolaudácii predložiť.

Prípadnú zmenu skladby konštrukcií resp. prvkov alebo vrstiev, je vždy potrebné prehodnotiť z hľadiska požiarnej odolnosti a triedy reakcie na oheň.

## Únikové cesty

V budove sú nechránené únikové cesty.

Pri výpočte sa uvažovalo že 5 % ľudí (návštevníkov) bude s obmedzenou schopnosťou pohybu a 95 % ľudí bude schopných samostatného pohybu. „Normový“ počet osôb bol stanovený v zmysle STN 92 0241 a je naznačený vo výkresovej časti. „Normový“ počet osôb bol stanovený v zmysle STN 92 0241 a je naznačený vo výkresovej časti. V budove je z požiarnych úsekov umožnený únik osôb cez NUC alebo priamo na voľné priestranstvo. Z požiareho úseku je umožnený únik osôb na dva smery. Použitie jednej únikovej cesty je v súlade s čl. 8.2 STN 92 0201-3. Smer úniku je naznačený vo výkresovej časti. Počet osôb, šírky únikových ciest a ich predpokladaná distribúcia až na voľné priestranstvo je graficky naznačená vo výkresoch. V súlade s čl. 2.3 STN 92 0241 sa osoby z hygienických priestorov, šatní a pod. môžu započítať iba 1x – nakoľko je možný výskyt daných osôb iba v jednom priestore – účinkujúci/návštevníci. Pri uvažovaní viacerých únikových ciest z PÚ je kapacita únikových ciest v súlade s tab. 4 STN 92 0201-3.

Jediná úniková cesta v podzemnom podlaží vedie len z  priestorov, kde v miestnosti súčin E.s nepresahuje 25 osôb, a súčiniteľ a <1,1 alebo kde súčin E.s nepresahuje 30 osôb v PÚ, a súčiniteľ a <1,1 z PÚ.

Jediná úniková cesta v nadzemnom podlaží vedie len z  priestorov, kde v miestnosti súčin E.s nepresahuje 100 osôb, a súčiniteľ a <1,1 alebo kde súčin E.s nepresahuje 120 osôb v PÚ, a súčiniteľ a <1,1 z PÚ.

Medzný počet evakuovaných osôb nie je prekročený.

Svetlá šírka NÚC je najmenej 550 mm, v skutočnosti je šírky 900 mm, možno ju zúžiť na 800 mm dverami. (Dvere sa odporúčajú min. š. 850 mm).

Podlaha po oboch stranách dverí, ktorými prechádza úniková cesta, musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa aspoň šírke únikovej cesty v rovnakej výškovej úrovni, to neplatí na podlahu pri dverách, ktoré vedú na voľné priestranstvo, na terasu a pod.

Dvere na únikovej ceste musia umožňovať bezpečný a rýchly prechod pri evakuácii osôb a nesmú brániť zásahu hasičskej jednotky. Dvere na únikovej ceste sa otvárajú v smere úniku pootáčaním dverových krídel v postranných závesoch alebo v čapoch. Na ďalšej únikovej ceste môžu byť vodorovné posuvné dvere v zmysle čl. 17.2 STN 92 0201-3. Dvere na únikovej ceste budú bez trvalých prahov a zástrčí. Dvere na únikovej ceste sa odporúča opatriť núdzovým východovým uzáverom podľa STN EN 179. Dverové krídlo, ktoré sa započítava do šírky únikovej cesty a je pri prevádzke zabezpečené, musí byť na strane v smere úniku opatrené stavebným únikovým kovaním podľa STN EN 179.

Pri východových dverách bude v smere úniku v prípade použitia elektrického zámku z budovy aj tlačidlo otvárania dverí vo výške 1 300 mm od podlahy.

Všetky únikové dvere sa budú otvárať v smere úniku a budú bez prahov a zastrčí.

Na dvere, okrem požiarnych, zásahových a únikových uzáverov nie sú požiadavky, sú drevené alebo kovové.

Schodisko, zábradlie a podlaha sa navrhuje pohodlné podľa príslušných STN so sklonom schodiskového ramena do 35˚, čo je v súlade s §72 vyhlášky 94/2004 Z.z.. Schodiská budú minimálnej šírky 1100 mm. Schodiská v hľadisku budú šírky 1100 mm z jednej strany a 900 mm z druhej strany.

Počet unikajúcich osôb nie je prekročený. Dĺžka NÚC je v súlade §65 vyhl. č. 94/2004 Z.z.. Šírka NÚC je v súlade §68 a §69 vyhl. č. 94/2004 Z.z.. Podlaha a dvere na únikovej ceste sú v súlade s  §70 a §71  vyhl. 94/2004 Z.z.. Návrh počtu, dĺžok a šírok únikových ciest z jednotlivých miestností vyhovuje.

Na únikových cestách nesmú byť umiestnené zábrany, obmedzovače pohybu osôb a pod. v čase evakuácie osôb.

Osvetlenie ÚC je prirodzené a elektrické a je popísané nižšie, označenie únikových ciest je popísané nižšie.

V kontajnerovom divadle sa nenachádzajú priestory, ktoré by v zmysle § 92 vyhlášky č. 94/2004 Z.z. tvorili zhromažďovací priestor.

Voľné priestranstvo pri budove, na ktoré vyúsťujú únikové cesty umožňuje odchod osôb od stavby v dostatočnej šírke a pobyt osôb pri hustote 4 osoby na m2.

Únikové cesty sa označia piktogramami podľa NV č. 387/2006 Z. z., STN EN 1838 a STN EN ISO 7010.

## Odstupové vzdialenosti

Výpočet odstupových vzdialeností je spracovaný pre nehorľavý konštrukčný celok, podľa STN 92 0201-4:

- Od sálavého tepla Od najväčšieho otvoru (100% - ného)

- Od padajúcich horľavých predmetov (neuvažuje sa – budova má nehorľavú plochú strechu s atikami).

Najväčšia odstupová vzdialenosť od kontajnerového divadla je 5,1 m. Odstupové vzdialenosti zasahujú do voľného priestranstva, na vnútroareálovú komunikáciu a neohrozujú okolitú zástavbu. Odstupové vzdialenosti nezasahujú za hranicu pozemku. Vo výkresoch sú znázornené maximálne odstupové vzdialenosti (najnepriaznivejšia alternatíva).

# Zariadenia pre hasiaci zásah

## Príjazdy a prístupy

Prístupová komunikácia riešenej lokality určenej pre výstavbu Kontajnerového divadla bude riešená  existujúcou miestnou komunikáciou (ulica Kniežaťa Pribinu a Bratislavskou ulicou) a miestnou spevnenou komunikáciou, ktorá vedie popred divadlo. Prístupová komunikácia (miestna komunikácia) musí spĺňať požiadavky § 82 vyhlášky č. 94/2004 Z. z., musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou musí byť najmenej 80 kN. Do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh. Vjazdy na prístupové komunikácie a prejazdy na nich budú mať šírku najmenej 3,5 m a výšku najmenej 4,5 m. Prístupová komunikácia na zásah musí viesť aspoň 30 m od nevýrobných stavieb a od vstupov do nej, cez ktorý sa predpokladá zásah. V skutočnosti končí prístupová komunikácia do 20 m od vstupov, cez ktoré sa predpokladá zásah. Hlavné a vedľajšie vstupy sú nakreslené vo výkrese situácie. Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.

Nástupné plochy nie sú podľa § 83 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. požadované pre stavby, ktoré majú požiarnu výšku najviac 9 m, alebo v ktorých sú zriadené vnútorné zásahové cesty. Kontajnerové divadlo má požiarnu výšku menšiu ako 9 m.

## Zásahové cesty

Vnútorná zásahová cesta

V súlade s § 84 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nemusí byť vybudovaná vnútorná zásahová cesta. Odstavenie požiarnych automobilov je uvažované na príjazdovej komunikácii a spevnenej ploche pri budove. Ohlasovňa požiarov pre riešenú prevádzku je v pokladni.

Vonkajšia zásahová cesta

Vonkajšia zásahová cesta sa v súlade s § 86 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nepožaduje, nakoľko prístup na strechu bude zabezpečený z vnútornej strany budovy výlezným rebríkom a strešným poklopom z 2.NP. Výlez bude označený v súlade s  NV č. 387/2006 Z. z.. Na streche sa nenachádzajú prevýšenia výškových rozdielov konštrukcií striech väčších ako 0,6 m.

## Voda pre hasiace účely

Návrh vonkajšieho požiarneho vodovodu a odberných miest

Pre požiarne úseky nevýrobnej stavby s plochou požiarneho úseku viac ako 120 m2 a maximálne 1000 m2 (P1.01/N2 – Kontajnerove divadlo, S = 399,5 m2) je potreba požiarnej vody stanovená podľa STN 92 0400 na Q = 12,0 l.s-1 so sieťou DN 100 alebo objemom požiarnej nádrže 22 m3 v zmysle vyhlášky č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400.

Uvedená potreba požiarnej vody bude zabezpečená z novo navrhovaného vonkajšieho nadzemného hydrantu DN 100 s 2xB75 a 1x110 výtokovými hrdlami (farba viečok hydrantu – oranžová), (hydrant H1), umiestneného v zatrávnenom páse na vodovodnom potrubí DN 100 vo vzdialenosti cca 10,5 m od Kontajnerového divadla.

Hydranty sú vo vzdialenosti najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby, vo vzájomnej vzdialenosti medzi sebou najviac 160 m. Najnepriaznivejšie odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,25 MPa.

Navrhuje sa skontrolovať funkčnosť a označenie existujúcich podzemných hydrantov. Pokiaľ nie sú existujúce podzemné hydranty označené, označia sa v súlade s STN 92 0400.

Návrh vnútorných hadicových zariadení

Hadicové navijaky HN DN 25/30 (dĺžka hadice 30 m – podľa dispozície) sú navrhnuté v súlade s STN 92 0400 a podľa STN EN 671-1. Hadicové navijaky HN DN 25/30 s minimálnym prietokom jedného HN Q = 59 l.min-1 sú v stavbe rozmiestnené tak, aby v každom mieste požiarneho úseku, v ktorom sa predpokladá hasenie, bol umožnený zásah najmenej jedným prúdom vody. Hadicové zariadenie sa umiestni tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil boli najviac vo výške 1,3 m nad podlahou, aby bol k nim umožnený ľahký prístup a aby nezužovali požadovaný trvale voľný komunikačný priestor. Poloha hadicového navijaku je naznačená vo výkrese. Spoločné vnútorné rozvodné vodovodné potrubia pre hadicové zariadenia a zariadenia na iný účel musia byť nehorľavé so závitovými spojmi s nehorľavou izoláciou triedy reakcie na oheň A1L alebo A2L-s1,d0. Priestory v ktorých je osadený HN musia byť temperované, alebo musí byť hadicové zariadenie chránené proti zamrznutiu. Uvažuje sa so súčasným odberom na stúpacom vodovodnom potrubí pre tri hadicové zariadenia Qmin = 3,0 l.s-1. Najnepriaznivejšie odberné miesto má mať hydrostatický pretlak najmenej 0,20 MPa.

Hadicové navijaky budú označené návodom na použitie a stanovištia piktogramom podľa NV č. 387/2006 a STN EN ISO 7010 .

## Hasiace prístroje

Hasiace prístroje sú navrhnuté pre celú budovu v súlade s STN 92 0202-1 a STN EN 3 práškové PHP PR6 kg, snehové PHP CO2 5 kg. Výpočet je uvedený vo výpočtovej prílohe.

Umiestnené sú na zvislých stavebných konštrukciách v primeranej výške v závislosti od prístroja a tak, aby rukoväť prístroja bola najviac 1,2 m nad podlahou. Hasiace prístroje sú rozmiestnené tak, aby ich maximálna vzdialenosť bola najviac 30 m. K prenosnným hasiacim prístrojom musí byť zabezpečený trvale voľný prístup. Umiestnenie hasiacich prístrojov pozri vo výkresovej časti.

Technik požiarnej ochrany môže meniť typ hasiaceho prístroja, za predpokladu, že zabezpečí dostatočné množstvo hasiacej látky v súlade s výpočtom, podľa účinnosti daného typu hasiaceho prístroja, a zabezpečí osadenie vhodného typu hasiaceho prístroja vzhľadom na účel miestností (el. zariadenia a pod.).

Hasiace prístroje budú označené návodom na použitie a stanovištia piktogramom podľa NV č. 387/2006 Z. z..

## Posúdenie potreby aktívnych zariadení požiarnej ochrany (EPS, SHZ, ZOTSH, NO, HSP, POžiarny a EVakuačný výťah)

Návrh elektrickej požiarnej signalizácie - EPS

V súlade s § 88 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nie je potrebné inštalovať zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie.

Návrh stabilných hasiacich zariadení - SHZ

V súlade § 87 vyhlášky č. 94/2004 nie je potrebné inštalovať stabilne hasiace zariadenie.

Návrh zariadenia na odvod tepla a splodín horenia - ZOTSH

V súlade s § 87 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nie je potrebné inštalovať zariadenie na odvod tepla a splodín horenia.

Návrh núdzového osvetlenia - NO

V súlade s § 73 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. je potrebné inštalovať núdzové osvetlenie na únikových cestách, ktoré slúžia pre únik viac ako 50 osôb. Núdzové osvetlenie sa odporúča inštalovať na NÚC aj keď uniká menej ako 50 osôb.

Osvetlenie únikových ciest je prirodzené a elektrické. Núdzové osvetlenie je navrhnuté v trase úniku, v osi únikovej cesty NÚC až po únikový východ z budovy až do vonkajšieho priestoru podľa STN EN. Núdzové svietidlo je umiestnené pri vstupoch (východoch) a na miestach všade, kde uniká viac ako 50 osôb.

Núdzové osvetlenie v predajni a zázemí predajne Billa bude podľa STN 92 0203, STN EN 1838, STN EN 50171 a STN EN 62034. Navrhuje sa svietidlo s centrálnym batériovým systémom (CBS) STN EN 50171 a musí byť vybavené automatickým skúšobným systémom núdzového únikového osvetlenia napájaného z batérii podľa STN EN 62034 najmenej typu P. K CBS budú pripojené moduly pre kontrolu výpadku napätia, inštalované v jednotlivých rozvádzačoch, ktoré sledujú stav napätia. Pri výpadku napätia dôjde k aktivácií núdzového osvetlenia v danom úseku. K ústredni CBS bude privedený signál TOTAL STOP, ktorý odpojí sústavu núdzového osvetlenia od napájania v zmysle čl. 4.3.3 STN 92 0203. Núdzové svietidlo sa navrhuje umiestniť aj v technických priestoroch. Poloha núdzových svietidiel je zrejmá z grafickej časti. Núdzové osvetlenie sa bude kontrolovať z hľadiska funkčnosti podľa platných právnych predpisov. CBS bude umiestnená v 1.PP v nike pre CBS prístupnej z chodby.

Na únikových cestách je nutné v smere úniku zabezpečiť núdzové osvetlenie v osi úniku najmenej 1 lx (odporúča sa 2 lx). V blízkosti východových dverí a na miestach kde je potrebné zvýrazniť potenciálne nebezpečenstvo alebo bezpečnostné zariadenie (každé požiarne zariadenie, ohlasovňa požiarov), majú mať osvetlenosť podlahy podľa 4.1 STN EN 1838, 5 lx. Odporúča sa, aby osvetľovacie telesá núdzového osvetlenia sa umiestnili 200 – 250 cm nad úrovňou podlahy.

Núdzové osvetlenie sa bude kontrolovať z hľadiska funkčnosti podľa platných právnych predpisov.

Samostatný projekt núdzového osvetlenia je spracovaný podľa príslušných STN 01 8012, STN EN 1838, STN 50 172, STN 50 171, STN 92 0203 a vyhlášok.

Označenie únikových ciest  – ak východ zo stavby na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený na všetkých únikových cestách. Smer úniku musí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svetla na únikových cestách. V únikových cestách určených na evakuáciu najviac 25 osôb možno zariadenie s vlastným zdrojom svetla nahradiť značkami so svetielkujúcimi farbami. Označenie únikových ciest musí byť v súlade s  NV č. 387/2006 Z. z..

Návrh hlasovej signalizácie požiaru - HSP

V súlade s § 90 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nie je potrebné inštalovať hlasovú signalizáciu požiaru.

POžiarny a EVakuačný výťah

V súlade s § 58 a § 85 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. nie je potrebné zriadiť evakuačný a požiarny výťah.

Výťah

V budove sa nenachádza výťah.

# Posúdenie TZB

## Vetranie a klimatizácia

Ochrana proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením je v súlade s STN 73 0872.

Priestory sú vetrané prirodzene oknami a VZT zariadeniami na hygienicky požadovaný objem výmeny vzduchu a podľa požiadaviek technológie a typológie priestorov podľa STN EN.

VZT jednotky sa nachádzajú nad plechobetónovou strechou s požiarnou odolnosťou alebo priamo v riešených priestoroch.

Prívody a výfuky sa navrhujú v predpísaných vzdialenostiach od horľavých povrchov a požiarne otvorených plôch podľa STN 73 0872.

Kovové plechové VZT potrubie je utesnené pri každom prestupe požiarne deliacou konštrukciou ako je popísané vyššie. Požiadavky na požiarne klapky sú popísané vyššie.

Samostatný projekt vetrania bude spracovaný podľa príslušných STN EN a vyhlášok.

## Vykurovanie

Ide o vykurovanie zabezpečené teplovodným vykurovacím systémom podľa STN EN 12828.

Budova sa navrhuje vykurovať teplovodným ústredným vykurovaním s núteným obehom so zdrojom tepla v technickej miestnosti umiestnenej na 1.PP (samostatný PÚ), kondenzačnými kotlami s celkovým výkonom menej ako 50 kW. Elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne (okrem kotolne s kotlami riadenými počítačom) musí byť opatrená bezpečnostným vypínaním – havarijným stop tlačidlom, ktorým sa dá v prípade potreby  odstaviť prívod elektrickej energie ku kotlom. Bezpečnostné vypínanie musí byť umiestnené bezprostredne pri vstupných dverách do kotolne z vonku alebo z vnútra kotolní.

Odvod spalín zo spaľovacieho priestoru kondenzačného závesného kotla bude riešený koaxiálnym komínom (rúra v rúre) D125/80mm vyvedeným nad strechu objektu (min. 1,0m nad úroveň strechy). Prívod spaľovacieho vzduchu bude vedený telesom medzipriestorom medzi vložkou na odvod spalín a vonkajším plášťom komína. Plynový kotol bude v prevedení C, spotrebič s uzavretou spaľovacou komorou. Navrhnutý spôsob odvodu spalín vyhovuje požiadavkám STN 73 4201, ako aj výrobcu kotla. Medzi požiarnymi úsekmu musí byť dymovod požiarne utesnený na požiarnu odolnosť najmenej EI 45 D1.

Komínové telesá a dymovody sú navrhnuté v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z. z., nadväzne v zmysle STN 73 4201, STN 73 4210 a STN EN 1443, STN 14 471 a STN EN, nadväzne v zmysle súboru STN EN 15287+A1 na požadovanú najvyššiu teplotnú a tlakovú triedu podľa typu spotrebiča. Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Komín musí byť umiestnený min. 50 mm od horľavých povrchov a konštrukcií, prípadne sa horľavé prvky v blízkosti komína požiarne izolujú na požiarnu odolnosť najmenej EI 45 D1 materiálmi s triedou reakcie na oheň A1 podľa technologického predpisu výrobcu komína.

Dymovody budú umiestnené min. 800 mm od horľavých povrchov a konštrukcií v zmysle vyhlášky č. 401/2007 Z.z. Túto vzdialenosť možno zmeniť iba v prípade, že výrobca určí inú vzdialenosť v technickej dokumentácii. Ak dymovody prechádzajú stavebnou konštrukciou, ktorá obsahuje horľavé materiály alebo ktorá je na povrchu upravená horľavými materiálmi, musí mať prestup vyhotovený podľa prílohy č. 10 vyhl. č. 401/2007 Z.z. tak, aby najvyššia povrchová teplota priľahlých materiálov neprekročila 85 ºC. Je potrebné dodržať minimálne bezpečnostné vzdialenosti komínov, dymovodov od horľavých hmôt v súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z. z.

Pred uvedením do prevádzky budú vykonané funkčné skúšky. Lehoty čistenia a kontroly budú v súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z.z.

Všetky príslušné potrubia budú označené v súlade s STN 13 0072 a STN EN. Meranie a regulácia havarijných stavov bude v súlade s STN 18 0003 a STN EN.

Všetky prestupy rozvodov kúrenia a vody sú utesnené tak ako je uvedené v časti prestupov.

Samostatný projekt vykurovania bude spracovaný podľa príslušných STN EN a vyhlášok.

## Plynoinštalácie

V budove je uvažované s rozvodom plynu pre „plynové kotle“.

Prípojka plynu je navrhnutá v zmysle STN, STN EN a TPP. Meranie spotreby zemného plynu, regulátor a hlavný uzáver plynu sa bude nachádzať na fasáde objektu v samostatnej skrini. Skriňa merania plynu bude opatrená nápisom: “HUP Hlavný uzáver plynu – Zákaz fajčiť a zákaz použitia otvoreného ohňa v okruhu 1,5m“, “Nebezpečenstvo výbuchu plynu“. Plynové a odvzdušňovacie potrubia musia byť uzemnené.

Potrubie celého vnútorného plynovodu sa navrhuje z rúr oceľových hladkých čiernych spojovaných zvarovaním, dodávaných podľa TPP 704 01.

V mieste prestupu plynovodu nosnou konštrukciou je nutné potrubie plynu vložiť do chráničky, presahujúcej koncami min 5 cm do okolitého priestoru. Všetky prestupy rozvodov plynu sú utesnené tak ako je uvedené v časti prestupov.

Celé plynové zariadenie – potrubia, armatúry, musia byť vodivo prepojene a uzemnené podľa STN 33 2000-4-41.

V budove bude bezpečnostné a zdravotné označenie v súlade s NV č. 378/2006 Z. z.

Pred uvedením  do prevádzky musí byť vykonaná odborná  prehliadka a odborná skúška v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Samostatný projekt plynoinštalácie bude spracovaný podľa príslušných STN EN a vyhlášok.

## Elektroinštalácie

Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari bude v súlade s STN 92 0203. Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov.

Požiarno-technické zariadenia, zariadenia napomáhajúce evakuácii a zariadenia napomáhajúce likvidácii požiaru musia mať vlastné elektrické inštalácie a rozvody a vlastné elektrické rozvádzače so samostatným istením (úplne nezávislé od elektrických inštalácii a rozvodov a od elektrických rozvádzačov ostatných elektrických zariadení objektu).

Hlavný elektrický rozvádzač alebo podružný elektrický rozvádzač zabezpečujúci trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru bude umiestnený v samostatnom požiarnom úseku P1.03 – Nika pre CBS (bude ako súčasť samotnej CBS), preto nemusí spĺňať požiadavku na funkčnú odolnosť pri požiari podľa 92 0206.

Sekundárne pripojenie požiarno-technických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení napomáhajúcich likvidácii požiaru na náhradné resp. núdzové zdroje elektrickej energie (tj. na centrálne akumulátorovne UPS), musí byť (okrem zariadení s vlastnými vstavanými lokálnymi akumulátormi UPS) realizované káblami ustanovených vlastností s funkčnou odolnosťou trás káblov určenou podľa normy STN 92 0203, STN 92 0205.

Núdzové osvetlenie bude napojené na centrálny batériový systém.

Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe vrátane elektrických zariadení, ktoré musia zostať v prevádzke počas požiaru. Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný z vonkajšieho priestoru alebo z priestoru trvalej obsluhy. V budove je navrhnutý hlavný vypínač CENTRAL STOP a TOTAL STOP tlačidlo na dostupnom a trvalo nezastavanom a prístupnom mieste v požiarnom úseku P1.01/N2 v m.č. 1.02 na ohlasovni požiarov (pokladňa).

Ovládací prvok CENTRAL STOP slúži na zabezpečenie vypnutia dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe, ktoré nie sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru. Pod napätím ostávajú len elektrické zariadenia, ktoré sú elektrickými zariadeniami v prevádzke počas požiaru a sú ovládané z hľadiska požiarnej bezpečnosti – NO a pod.. Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru sú napojené na druhý nezávislý zdroj – CBS. Záložný zdroj musí byť automaticky v činnosti pri výpadku elektrickej energie z distribučnej siete. Záložný zdroj môže byť súčasťou elektrického zariadenia v prevádzke počas požiaru (napr. ústredňa EPS a pod.).

Poznámka: Dôvodom pre uvedenie do činnosti záložného zdroja nemôže byť len zistenie vzniku požiaru alebo vyhlásenie požiarneho poplachu.

Pomocou ovládacieho prvku TOTAL STOP je možné vypnúť dodávku elektrickej energie pre všetky elektrické zariadenia v stavbe vrátane zariadení v prevádzke počas požiaru.

Elektrické zariadenia, ktoré v zmysle požiadaviek STN 33 2000-4-41 nemôže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, nie je potrebné pri hasení požiaru vypínať.

Poloha rozvádzačov je v samostatnej časti elektro.

V budove je navrhnuté bezpečnostné vypínanie v súlade s STN 92 0203, STN 33 2000-5-51, STN EN 60079 a STN 60 204-1 a STN EN. Na všetkých strojoch musia byť bezpečnostné a informatívne nápisy v slovenskom jazyku. Všetky používané elektrické stroje sú opatrené označeným vypínačom elektrickej energie a havarijným STOP tlačidlom podľa STN EN ISO. V budove musia byť označené všetky havarijné vypínače v súlade s STN EN 61310-1. Všetky elektrické zariadenia sú označené príslušnými tabuľkami podľa STN EN 61310-1 aj s označením, pre ktoré zariadenia slúžia.

Káblové systémy požiarno-technických zariadení, zariadení napomáhajúcich evakuácii a zariadení napomáhajúcich likvidácii požiaru musia byť realizované káblami s funkčnou odolnosťou trás podľa prílohy A STN 92 0203 a podľa STN 92 0205, s funkčnou odolnosťou E 30 – E60. Trasy káblov pre trvalú dodávku elektrickej energie musia byť v súlade s čl. 4.4. STN 92 0203.

Všetky nové káblové rozvody pre zariadenia, ktoré sú v prípade požiaru v prevádzke a ostatné káblové rozvody, budú mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie a budú vedené káblami, ktoré majú ustanovené vlastnosti podľa prílohy A STN 92 0203 a to:

- Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov PS na trvalú dodávku elektrickej energie pre:

b) vypínanie elektrickej energie			30 min

f) núdzové osvetlenie 				60 min

Poznámka:

- v prípade, že ide o lokálne elektrické zariadenia s vlastnou batériou alebo s havarijným odstavením nie sú kladené požiadavky na funkčnosť prípojných káblov a rozvodov a elektrických zariadení zabezpečujúcich funkčnosť vedenia.

Núdzové osvetlenie v budove slúži i pri zásahu hasičov a je navrhnuté na 60 minút funkčnosti (CBS záloha na 60 minút). Prestupy rozvodov sú utesnené, tak ako je uvedené v časti prestupov, a neznižujú požiarnu odolnosť konštrukcií, v ktorých sú osadené.

Elektrické zariadenia bude možné v čase pracovného pokoja vypnúť i pracovníkmi bez elektrotechnickej kvalifikácie, s upozornením na zariadenia, ktoré sú pod napätím.

Napájanie je riešené z hlavného rozvádzača a z vedľajších rozvádzačov v budove, kde je možné vypnúť elektrické zariadenia (pozri samostatný projekt elektro) vypínače, havarijné tlačidlá.

Rozvody elektrickej energie sú v trubkách a chráničkach v nehorľavých stenách, prípadné ich umiestnenie na horľavých povrchoch a v nich bude v súlade s STN EN. Elektrické inštalácie v požiarne deliacich konštrukciách budú navrhnuté tak, aby neznižovali požiarnu odolnosť steny a utesnené ako je uvedené v časti – prestupy.

Pre budovu bude určené prostredie a protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51. Protokol o prostredí a posúdenie vonkajších vplyvov je predmetom samostatnej kapitoly časti elektrické zariadenia. Rozvody a zariadenia sa navrhujú v súlade s príslušnými platnými STN a STN EN a budú v zodpovedajúcom vyhotovení v súlade s projektom elektro. Pre napájanie osvetlenia, motorických rozvodov, technológie a VZT zariadení bude zavedená požadovaná sústava. Elektrické zariadenie svojou konštrukciou (krytie, mechanická konštrukcia, odolnosť proti teplu a požiaru, typ záveru pre prostredie s zónami) zodpovedá prostrediu, v ktorom bude umiestnené. Inštalácie a elektrické zariadenia sú riešené podľa STN 33 2000-5-21, STN 33 2000-5, STN EN 60079, STN EN v zodpovedajúcom vyhotovení s predpísaným krytím, povrchovou teplotou a odolnosťou voči požiaru. Podružné rozvody elektrickej energie sú v trubkách a zariadeniach v nehorľavých stenách, prípadné ich umiestnenie na horľavé povrchy a v nich bude v súlade s STN 33 2312 a príslušných STN EN v prvkoch určených do horľavých konštrukcií a na ne. Zariadenie vhodné do horľavých výrobkov.

Zdroje tepelnej energie (elektrických, tepelných, sálavých) budú umiestnené v bezpečných odstupoch od horľavých povrchov podľa požiadaviek výrobcov a STN EN.

Objekt bude chránený proti atmosférickým výbojom bleskozvodným zariadením vypracovaným podľa STN EN 62305-1 až 4 a inými súvisiacimi normami. Zvody budú upevnené zvodovými podperami tak, aby boli dodržané požiadavky hlavne 5.3.4 STN EN 62305-3. Vzdialenosť medzi zvodmi a horľavou stenou a strechou musí byť väčšia ako 0,1 m, držiaky na prichytenie sa môžu dotýkať steny.

Ak budú zvody bleskozvodu (zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny) uložené v zatepľovacom systéme, budú uložené tak, aby boli dodržané požiadavky STN EN 62305-1 až 4, s príslušným prierezom zvodu podľa 5.3.4 STN EN 62305-3 a okolo zvodu musí byť v osovej vzdialenosti 200 mm KZS s nehorľavým tepelným izolantom s triedou reakcie na oheň najviac „A2-s1, d0“.

Všetky kovové prvky sú uzemnené. Na uzemnenie sa pripoja aj kovové časti technologických zariadení, rozvádzače a kovové konštrukcie. Pre ochranu proti atmosférickým vplyvom je spracovaný samostatný projekt.

V priestoroch je navrhnutá ochrana pred účinkami statickej elektriny v súlade s STN 33 2000-5-21, STN 33 2030 a STN 33 2031 a STN EN.

Vnútorné informačné rozvody budú v súlade s STN 34 2300 a STN EN. Meranie a regulácie aj pre havarijné stavy bude v súlade s STN 18 0003 a STN EN.

Pri hlavnom vstupe do budovy na ohlasovni požiarov musí byť pre hasičov informácia o elektrických zariadeniach, ktoré sú pod napätím pri evakuácii a pri požiari.

Všetky elektrické zariadenia sú označené príslušnými tabuľkami podľa STN. Priestory sú opatrené bezpečnostnými a požiarnymi tabuľkami podľa STN.

Elektrické zariadenia sa musia udržiavať v stave, ktorý zodpovedá platným elektrotechnickým normám. Zariadenia sa musia revidovať v lehotách a v rozsahu stanovenom v platných predpisoch a smernicami výrobcu zariadenia.

V budove musí byť označenie v súlade s NV č. 387/2006 Z. z., STN 01 8012-1 a STN 01 8013.

Samostatný projekt elektro bude spracovaný podľa príslušných STN EN a vyhlášok.

## Hlavné uzávery médií

Hlavný uzáver vody je vo vodomernej šachte.

Hlavný vypínač elektrickej energie je na hlavnom rozvádzači RH. Havarijné vypínanie je navrhnuté pre vypínanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie.

Hlavný uzáver plynu je na fasáde objektu v samostatnej skrini.

Hlavný vypínač VZT je priamo na jednotlivých VZT jednotkách.

Hlavné a vedľajšie uzávery budú označené príslušnými tabuľkami v súlade s NV č. 387/2006 Z. z., STN EN ISO 7010 a STN 01 8013 a STN EN 61310-1. Hlavné a vedľajšie uzávery budú trvale prístupné.

# Posúdenie technológie

Komunálny odpad bude uskladnený do nádob s vekom a bude sa uskladňovať mimo budovu na určenom mieste v priestore pre odpady. Odpadky budú odstraňované priebežne.

V riešenej časti nebudú žiadne sklady požiarne nebezpečných chemických látok a odpadov, tlakových nádob, horľavých kvapalín, skvapalnených plynov, jedov a žieravín.

Poznámka:

Všetky vyhradené technické zariadenia sa navrhujú v súlade s zákonom č. 124/2006 Z. z. BP a vyhláškou č. 508/2009 Z. z. Technológia bude mať prehlásenú zhodu v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a stavebné výrobky a konštrukcie doklad o vyhlásení parametrov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a stavebného zákona.

# požadovaná dokumentácia ochrany pred požiarmi

Pre budovu bude spracovaná dokumentácia požiarnej ochrany majiteľa a užívateľa v zmysle platných predpisov. Pri uvedení budovy do užívania bude uvedená dokumentácia k dispozícii. Po uvedení do činnosti bude technik požiarnej ochrany vykonávať preventívne prehliadky v lehotách určených zákonom č. 314/2001 Z. z. v zmysle neskorších predpisov.

# záver

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany musí zabezpečovať majiteľ a užívateľ v zmysle príslušných vyhlášok a smerníc.

Poznámka:

Prípadné zmeny koncepcie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby budú vždy posúdené  špecialistom požiarnej ochrany a príslušným riaditeľstvom HaZZ.

# Použité STN (VÝBER)

STN 92 0101, STN 92 0102, STN 92 0111, STN 92 0201-1 až 4, STN 92 0400, STN 92 0202-1, STN 92 0241,  STN 73 0872, STN EN 13501, STN EN 12 101, STN EN 1992-1-2, STN 34 13 98, vyhláška č. 401/2007 Z. z., vyhláška č. 478/2008 Z. z.,  vyhláška č. 94/2004 Z. z., vyhláška č. 96/2004 Z. z., vyhláška 142/2004 Z. z., vyhláška č. 121/2002 Z. z., vyhláška č. 699/2004 Z. z., vyhláška č. 719/2002 Z. z.,  zákon 314/2001 Z.z. NV č. zákon č. 133/2013

# PODKLADOVÁ ČASŤ :

Výkresy:  Architektúra a situácia, konzultácie:

V Piešťanoch 02/21			Zodpovedný projektant:	   .......................................................

Ing. Milan Kašuba, PhD.

autorizovaný stavebný inžinier 5528*I1

špecialista požiarnej ochrany 32/2019 BČO

| Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná, ukladaná do trvalého pamäťového systému, alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním, alebo inak, bez predchádzajúceho súhlasu Ing. Milana Kašubu, PhD., autorizovaného stavebného inžiniera, špecialistu požiarnej ochrany, Kuzmányho 1131/7, 921 01 Piešťany, tel. 00421-908-846-357 | Allrightsreserved. No part ofthisspecificationdocumentmaybereproduced, stored in a retrievalsystem, or transmitted, in anyform, or by anymeans, electronic, mechanical, photocopying, recording, otherwise, withoutthe prior writtenpermissionof Ing. Milana Kašubu, PhD., Authorised civil engineer, Expert in firesafety, Kuzmányho 1131/7, 921 01 Piešťany, tel. 00421-908-846-357 |
| --- | --- |

# Výpočty

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.01/N2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí empirickým výpočtom.

Sústredené pož. zaťaženie bude považované za výsl. pož. zaťaž. celého PÚ

===========================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                     pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo      Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

===========================================================================================================

0.01       Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90     13.00     2.39    áno

0.02       Šatňa - účink. ženy      75.0     1.20      2.0     0.90     10.70     2.39    áno

0.03       Sprcha - ženy             5.0     0.80      2.0     0.90      4.00     2.39    áno

0.04       Šatňa - účink. muži      75.0     1.20      2.0     0.90     10.60     2.39    áno

0.05       Sprcha - muži             5.0     0.80      2.0     0.90      4.00     2.39    áno

1.01       Vstupná hala              5.0     0.80      2.0     0.90     14.00     2.39    áno

1.02       Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90      1.90     2.39    áno

1.03       Šatňa - návštevníci      30.0     1.10      2.0     0.90      9.60     2.39    áno

1.04       Sklad                    75.0     1.15      2.0     0.90     19.80     2.39    áno

1.05       Sklad zákulisie          75.0     1.15      2.0     0.90     30.50     2.39    áno

1.06a      Multifunkčná sála        75.0     1.15      2.0     0.90     54.00     5.60    áno

1.06b      Hľadisko                 30.0     1.10      2.0     0.90     40.00     4.30    áno

1.07       WC - zamestnanci          5.0     0.80      2.0     0.90      3.90     2.39    áno

1.08       WC - navstevnici M.       5.0     0.80      2.0     0.90      6.20     2.39    áno

1.09       Upratovačka              15.0     0.80      2.0     0.90      2.30     2.39    áno

1.10       WC - navstevnici I.       5.0     0.80      2.0     0.90      3.40     2.39    áno

1.11       WC - navstevnici Ž.       5.0     0.80      2.0     0.90      7.30     2.39    áno

1.12       Predsieň WC               5.0     0.80      2.0     0.90      9.70     2.39    áno

1.13       Kaviareň                 30.0     1.20      2.0     0.90     28.30     2.39    áno

2.01       Balkon / chodba          30.0     1.10      7.0     0.90     11.50     2.39    áno

2.02       Kancelaria vedenia       40.0     1.00      7.0     0.90     18.60     2.39    áno

2.03       Kancelaria               40.0     1.00      7.0     0.90     14.80     2.39    áno

2.04       Upratovačka              15.0     0.80      2.0     0.90      1.10     2.39    áno

2.05       Sprcha                    5.0     0.80      2.0     0.90      2.00     2.39    áno

2.06       WC - ženy                 5.0     0.80      2.0     0.90      3.50     2.39    áno

2.07       WC - muži                 5.0     0.80      2.0     0.90      3.50     2.39    áno

2.08       Multifunkčná sála        75.0     1.15      7.0     0.90     16.80     2.39    áno

2.09       Balkon / chodba          30.0     1.10      7.0     0.90     26.30     2.39    áno

2.10       Balkon / chodba          30.0     1.10      7.0     0.90     18.70     2.39    áno

2.11       Réžia                    40.0     1.00      7.0     0.90      9.50     2.39    áno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo      Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

===========================================================================================================

1.01       Vstupná hala             2.50     2.20     5.50        1     5.50

1.04       Sklad                    3.00     0.60     1.80        1     1.80

1.04       Sklad                    1.80     2.20     3.96        1     3.96

1.05       Sklad zákulisie          4.00     0.60     2.40        1     2.40

1.07       WC - zamestnanci         1.10     0.60     0.66        1     0.66

1.08       WC - navstevnici M.      1.10     0.60     0.66        1     0.66

1.10       WC - navstevnici I.      1.10     0.60     0.66        1     0.66

1.11       WC - navstevnici Ž.      1.10     0.60     0.66        1     0.66

1.13       Kaviareň                 5.50     2.20    12.10        1    12.10

2.01       Balkon / chodba          1.10     2.20     2.42        1     2.42

2.02       Kancelaria vedenia       3.90     2.20     8.58        1     8.58

2.02       Kancelaria vedenia       2.02     2.20     4.44        1     4.44

2.02       Kancelaria vedenia       0.00     0.00     0.00        0     0.00

2.03       Kancelaria               2.60     2.20     5.72        1     5.72

2.06       WC - ženy                0.00     0.00     0.00        0     0.00

2.08       Multifunkčná sála        2.60     2.20     5.72        1     5.72

2.09       Balkon / chodba          1.80     2.20     3.96        1     3.96

2.09       Balkon / chodba          2.02     2.20     4.44        1     4.44

2.10       Balkon / chodba          1.80     2.20     3.96        1     3.96

2.11       Réžia                    1.00     1.00     1.00        1     1.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

68.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                     pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo      Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

===========================================================================================================

0.01       Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

0.02       Šatňa - účink. ženy      75.0     1.20      2.0     0.90     77.0     1.19    0.805    73.87

0.03       Sprcha - ženy             5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

0.04       Šatňa - účink. muži      75.0     1.20      2.0     0.90     77.0     1.19    0.805    73.87

0.05       Sprcha - muži             5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

1.01       Vstupná hala              5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

1.02       Pokladňa                 40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    0.805    33.63

1.03       Šatňa - návštevníci      30.0     1.10      2.0     0.90     32.0     1.09    0.805    28.00

1.04       Sklad                    75.0     1.15      2.0     0.90     77.0     1.14    0.805    70.85

*  1.05       Sklad zákulisie          75.0     1.15      2.0     0.90     77.0     1.14    0.805    70.85

*  1.06a      Multifunkčná sála        75.0     1.15      2.0     0.90     77.0     1.14    0.805    70.85

1.06b      Hľadisko                 30.0     1.10      2.0     0.90     32.0     1.09    0.805    28.00

1.07       WC - zamestnanci          5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

1.08       WC - navstevnici M.       5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

1.09       Upratovačka              15.0     0.80      2.0     0.90     17.0     0.81    0.805    11.11

1.10       WC - navstevnici I.       5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

1.11       WC - navstevnici Ž.       5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

1.12       Predsieň WC               5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

1.13       Kaviareň                 30.0     1.20      2.0     0.90     32.0     1.18    0.805    30.42

2.01       Balkon / chodba          30.0     1.10      7.0     0.90     37.0     1.06    0.805    31.63

2.02       Kancelaria vedenia       40.0     1.00      7.0     0.90     47.0     0.99    0.805    37.26

2.03       Kancelaria               40.0     1.00      7.0     0.90     47.0     0.99    0.805    37.26

2.04       Upratovačka              15.0     0.80      2.0     0.90     17.0     0.81    0.805    11.11

2.05       Sprcha                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

2.06       WC - ženy                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

2.07       WC - muži                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.805     4.67

2.08       Multifunkčná sála        75.0     1.15      7.0     0.90     82.0     1.13    0.805    74.48

2.09       Balkon / chodba          30.0     1.10      7.0     0.90     37.0     1.06    0.805    31.63

2.10       Balkon / chodba          30.0     1.10      7.0     0.90     37.0     1.06    0.805    31.63

2.11       Réžia                    40.0     1.00      7.0     0.90     47.0     0.99    0.805    37.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* priestory s pm

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný empirickým výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.141

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.19433 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   54.00  m2

- parameter odvetrania                        Fo =    0.065 m 1/2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     70.85 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     45.83 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.14

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.805

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    399.50 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      3.02 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =     54.62 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      2.00 m

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

pv PÚ je stanovené podľa priestoru č. 1.06a Multifunkčná sála

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.01/N2

---------------------------------------------------

Pôdorysná plocha PÚ                      S =    399.50 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     70.85 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      1.14

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      2

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška stavby:                  hp =    2.40 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  3 (STN 92 0201-1)

Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  2

------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          230.60                3483.64

2. podlažie PÚ          126.30                3483.64

============================================================

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.01/N2

---------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   70.85

Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    1.14

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    1

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   2.40 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: II podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:

=========================================================================================

Pol.  Požiarna konštrukcia                                                   POPK

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nosné                           REI 60/D1

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nosné                           REI 45

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nosné                           REI 30

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nenosné                         EI 60/D1

1b)   Požiarne steny v nadzemných podlažiach nenosné                         EI 45

1c)   Požiarne steny v posl. nadzem. podlaží nenosné                         EI 30

1a)   Požiarne stropy v podzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 60/D1

1b)   Požiarne stropy v nadzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 45

1c)   Požiarne stropy v posl. nadzem. podlaží nosné, nad CHÚC                REI 30

3     Strešný plášt, kt. obsahuje horl.látky a je aj nosnou konštr.strechy   REI 30

5     Nosné konštrukcie schodísk NÚC alebo CCHÚC pre viac ako 10 osôb        R 15

9     Nos.konštr.vnútri PÚ nezabezpečujúce stabilitu stavby                  R 30/D2

10    Nosné konštrukcie mimo PÚ zabezp. stabilitu stavby                     R 30

11    Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia s horl. látkami       R 30

Požiarne klapky a chránené potrubia VZT (STN 73 0872)                   30A

-----------------------------------------------------------------------------------------

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Miesto posúdenia: 1.PP-VP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.14

Smer úniku: Po schodoch hore

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   10   s= 1.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =   10

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  18.7  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.14 min

Dovolený čas evakuácie tud =   1.56 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  18.7  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  27.2  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.56 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   2.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  18.7  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   1.56 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.64

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   2.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  25    os/min

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Miesto posúdenia: 1.NP-VP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.14

Smer úniku: Po rovine

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  187   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    7   s= 3.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  18.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.90 min

Dovolený čas evakuácie tud =   3.30 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =  11.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  18.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud = 113.9  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.30 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =  11.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  18.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   3.30 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.82

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   2.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =  11.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  40    os/min

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Miesto posúdenia: 2.NP+tribúna-VP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.14

Smer úniku: Po schodoch dole

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  120   s= 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    6   s= 3.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: viac ako jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  23.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.61 min

Dovolený čas evakuácie tud =   3.30 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   5.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  23.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  79.3  m

Dovolený čas evakuácie tud =   3.30 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   5.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =  23.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   3.30 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   1.76

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   2.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   5.0

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  30    os/min

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

====================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.01/N2

---------------------------------------------------

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    399.50 m2

Priemerné požiarne zaťaženie  45.83 kg/m2

Sústredené požiarne zaťaženie  77.00 kg/m2

... na ploche      0.00 m2

PÚ je nevýrobný

======================================================================

Odber vody Q (v=0.8 m/s) je  6.0 l/s =  360 l/min

iba pre hydraulické výpočty

Odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 l/s =  720 l/min

pre potrebu riešenia PBS

Svetlosť vonkajšieho vodovodného potrubia DN 100 mm

Najmenší objem nádrže je   22.0 m3

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

podľa §10 vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

======================================================================

NÁVRH ELEKTRICKEJ POŽIARNEJ SIGNALIZÁCIE PODĽA STN 73 0875

==========================================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.01/N2

---------------------------------------------------

Plocha PÚ:  399.5 m2

Počet podlaží PÚ:    2.0

Počet  osôb v PÚ:  194

Výška stavby:    2.4 m

Výšková poloha PÚ:    0.0 m

Pôdorysná plocha/os:    2.0 m2/os

Súčiniteľ os je zväčšený o  0.1 - osoby, ktoré nepoznajú prostredie

Osoby sú  čiastocne schopné samostatného pohybu

Charakter následných škôd: následné škody sú  nahraditeľné do 10 % obsahu PÚ

Hodnota obsahu PÚ je 150 - 700 tis. EUR

Súčiniteľ ov:0.80

Súčiniteľ an PÚ:1.12

N = (  j  *  an  + os  * oh  ) * ov

N = ( 1.7 * 1.12 + 1.4 * 0.7 ) * 0.80 = 2.31

EPS sa nemusí navrhnúť

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.01/N2

---------------------------------------------------

Súčiniteľ a PÚ: 1.14

===========================================================

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   126.30 m2

Mc:    10.80 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   230.90 m2

Mc:    14.60 kg   Mcsk:    24.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 4           24.00

===========================================================

Podlažie:  1. PP

Pôdorysná plocha podlažia:    42.30 m2

Mc:     6.20 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.02

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

Konštrukčný celok je nehorľavý

===========================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                     pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo      Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

===========================================================================================================

0.06       Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      2.40     2.39    áno

0.07       Technicka miestnost      15.0     1.10      2.0     0.90      3.60     2.39    áno

0.08       Sklad kaviareň           60.0     1.20      2.0     0.90     10.80     2.39    áno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo      Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

===========================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                     pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo      Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

===========================================================================================================

0.06       Chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    0.926     5.37

0.07       Technicka miestnost      15.0     1.10      2.0     0.90     17.0     1.08    0.926    16.95

0.08       Sklad kaviareň           60.0     1.20      2.0     0.90     62.0     1.19    0.926    68.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.005

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.00716 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   10.80  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     48.35 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     44.50 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.17

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.926

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =     16.80 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.39 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      0.00 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      0.00 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.02

---------------------------------------------------

Pôdorysná plocha PÚ                      S =     16.80 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     48.35 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      1.17

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      0

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      1

Požiarny úsek je v Podzemných podlažiach

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška stavby:                  hp =    2.40 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  1 (§ 6 ods. 6 Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.02

---------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   48.35

Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    1.17

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    1

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   2.40 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:

=========================================================================================

Pol.  Požiarna konštrukcia                                                   POPK

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nosné                           REI 45/D1

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nenosné                         EI 45/D1

1a)   Požiarne stropy v podzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 45/D1

5     Nosné konštrukcie schodísk NÚC alebo CCHÚC pre viac ako 10 osôb        R --

-----------------------------------------------------------------------------------------

DIMENZOVANIE ÚC PODĽA VYHL. MV SR Č. 334/2018 Z.Z. V AKTUÁLNOM ZNENÍ PLATNOM OD 01.01.2019

==========================================================================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Miesto posúdenia: 1.PP-VP

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.17

Smer úniku: Po schodoch hore

Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:    3   s= 1.0

Počet únikových ciest vo vzťahu k hodnotenej ÚC: jedna

Spôsob evakuácie osôb je súčasný

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =   10

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =   7.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.62 min

Dovolený čas evakuácie tud =   1.46 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =   7.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  23.8  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.46 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty        =   7.0  m

Dovolený čas evakuácie           tud =   1.46 min

Výpočtový min. poč. únik.pruhov umin =   0.36

Normový   min. poč. únik.pruhov umin =   1.0

Skut.poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb              Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP            Ku =  25    os/min

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

====================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.02

---------------------------------------------------

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     16.80 m2

Priemerné požiarne zaťaženie  44.50 kg/m2

Sústredené požiarne zaťaženie   0.00 kg/m2

... na ploche      0.00 m2

PÚ je nevýrobný

======================================================================

Odber vody Q (v=0.8 m/s) je  4.0 l/s =  240 l/min

iba pre hydraulické výpočty

Odber vody Q (v=1.5 m/s) je  7.5 l/s =  450 l/min

pre potrebu riešenia PBS

Svetlosť vonkajšieho vodovodného potrubia DN  80 mm

Najmenší objem nádrže je   14.0 m3

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa §10 ods.2c) vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.02

---------------------------------------------------

Súčiniteľ a PÚ: 1.17

===========================================================

Podlažie:  1. PP

Pôdorysná plocha podlažia:    16.80 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     9.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

CO2                5.0                 1            3.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - JZ

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       75.15 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       25.52 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       25.52 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       25.52 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       34.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :       15.0   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.0   m

Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4

STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory!

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   5.1 m   *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - JZ

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        5.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.8 m   *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - SZ

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       82.65 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       24.50 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       24.50 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       24.50 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       29.6  %

Dĺžka l alebo l1                     :       16.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.0   m

Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4

STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory!

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.5 m   *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - SZ

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.6   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.4 m   *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - SV

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       75.15 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       15.42 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       15.42 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       15.42 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       20.5  %

Dĺžka l alebo l1                     :       15.0   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.0   m

Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4

STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory!

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.7 m   *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - SV

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        3.9   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.1 m   *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - JV

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Celková plocha obvodovej steny       :       82.60 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       19.62 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       19.62 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       19.62 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       23.8  %

Dĺžka l alebo l1                     :       16.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        5.0   m

Odstupové vzdialenosti sa majú podľa čl. 3.2.4

STN 92 0201-4 určovať pre jednotlivé otvory!

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.4 m   *****

ODSTUPOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Nevýrobné stavby

Miesto posúdenia: P1.01/N2 - JV

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       70.85 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.6   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.4

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.03

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

===========================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                     pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Císlo      Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

===========================================================================================================

0.09       Nika pre CBS             25.0     0.80      0.0     0.90      0.30     2.39    áno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo      Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

===========================================================================================================

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

===========================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                     pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo      Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

===========================================================================================================

0.09       Nika pre CBS             25.0     0.80      0.0     0.90     25.0     0.80    0.647    12.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.005

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.00500 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =    0.30  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     12.94 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     25.00 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.80

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.647

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =      0.30 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.39 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      0.00 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      0.00 m

-------------------------------------------------------------------

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.03

---------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   12.94

Súčinitel horľavých látok PÚ             a =    0.80

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    1

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   2.30 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:

=========================================================================================

Pol.  Požiarna konštrukcia                                                   POPK

-----------------------------------------------------------------------------------------

1a)   Požiarne steny v podzemných podlažiach nosné                           REI 45/D1

1a)   Požiarne stropy v podzemných podlažiach nosné, nad CHÚC                REI 45/D1

4a)   Požiarne uzávery otvorov v podzemných podlažiach                       EW 30/D1

-----------------------------------------------------------------------------------------

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Akcia           : Trenčín                             Dátum: 02.2021

Stavba          : Kontajnerové divadlo

Požiarny úsek   : P1.03

---------------------------------------------------

Súčiniteľ a PÚ: 0.80

===========================================================

Podlažie:  1. PP

Pôdorysná plocha podlažia:     0.30 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

CO2                5.0                 2            6.00

===========================================================

#### KONTAJNEROVÉ DIVADLO

VEDĽA KINA HVIEZDA - TRENČÍN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

R I E Š E N I E   P R O T I P O Ž I A R N E J   B E Z P E Č N O S T I   S T A V B Y

PO01	SITUÁCIA PO									  	  8 A4

PO02	PÔDORYS 1.PP, 1.NP, 2.NP								  6 A4

PO03	LEGENDA PO										  2 A4

TECHNICKÁ SPRÁVA + VÝPOČTY			          					27 A4

#### KONTAJNEROVÉ DIVADLO

VEDĽA KINA HVIEZDA - TRENČÍN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

R I E Š E N I E   P R O T I P O Ž I A R N E J   B E Z P E Č N O S T I   S T A V B Y

PO01	SITUÁCIA PO									  	  8 A4

PO02	PÔDORYS 1.PP, 1.NP, 2.NP								  6 A4

PO03	LEGENDA PO										  2 A4

TECHNICKÁ SPRÁVA + VÝPOČTY			          					27 A4

#### KONTAJNEROVÉ DIVADLO

VEDĽA KINA HVIEZDA - TRENČÍN

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

R I E Š E N I E   P R O T I P O Ž I A R N E J   B E Z P E Č N O S T I   S T A V B Y

PO01	SITUÁCIA PO									  	  8 A4

PO02	PÔDORYS 1.PP, 1.NP, 2.NP								  6 A4

PO03	LEGENDA PO										  2 A4

TECHNICKÁ SPRÁVA + VÝPOČTY			          					27 A4