RIADENIE RIZIKA

PODĽA STN EN 62305-2:2013-05

Investor:		Obec Bojna

Názov projektu:	Rozšírenie kapacít matarskej školy v obci Bojna

Spracoval:		Ing. Rajj Oliver

Ing. Rajj Oliver

0905 963 863

rajjoliver@gmail.com

Dátum spracovania:	13.1.2019

Analyzovaná stavba pre výpočet rizika - škola

Zberná plocha bola vypočítaná z rozmerov stavby:

dĺžka	L =  23.3 m

šírka	W =  10.7 m		A D =  1 517.7 m2	(pre zásahy do stavby)

výška	H =  4 m		A M =  819 398.16 m2	(pre zásahy v blízkosti stavby)

Stavba je chránená pomocou LPS IV

SPD pre ekvipotenciálne pospájanie: LPL III-IV

Hustota zásahov blesku do zeme je stanovená na  2.24 na km2 za rok.

Stavba je situovaná ako: objekt obklopený objektmi rovnakej výšky alebo nižšími.

V okolí stavby sa nenachádzajú žiadne susedné stavby zvyšujúce riziká škôd.

Zóny:

Zóna 1

Zóna sa nachádza vnútri stavby a nemá žiadnu nadradenú zónu.

V zóne nie sú umiestnené žiadne zariadenia.

Vnútorné systémy

- Mrežová sústava pospájania nie je použitá.

- Nie je použité súvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pôdy alebo podlahy: poľnohospodársky, betón

Riziko požiaru: požiar - obvyklé

Opatrenia na zníženie následkov požiaru

- jedno z: hasiace prístroje, pevné ručne ovládané hasiace inštalácie, manuálne poplachové inštalácie, hydranty, protipožiarne priehradky, chránené únikové cesty

Obťažná evakuácia.

Použité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napätia - údery do stavby:

- výstražné nápisy

Žiadne ochranné opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam neboli použité.

Strata ľudského života (L1)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0

Strata služby pre verejnosť (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.01

Strata kultúrneho dedičstva (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Úraz zásahom elektrickým prúdom (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha elektrických a elektronických systémov (D3)		LO = 0.001

Zložky rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.085	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.08533

R2 |	  ---  	0.017	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	|   0.017

R3 |	  ---  	0.017	  ---  	  ---  	  ---  	   0	  ---  	  ---  	|   0.017

R4 |	   0	0.034	   0	   0	   0	   0	   0	   0	|   0.03434

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zložky rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Príp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.085	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.08533	   |   1

R2 |	   ---	0.017	   0	   0	  ---	   0	   0	   0	   |	0.017	   |   100

R3 |	   ---	0.017	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.017	   |   100

R4 |	  0  	0.034	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   |	0.03434	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.085	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.08533

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	   0	   0	   0	   |	   0

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	0.00034

RF |	   ---	0.085	 ---	 ---	 ---	   0	 ---	 ---	   |	0.085

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všetky vypočítané rizika sú nižšie ako nastavené prípustné hodnoty. Stavba je dostatočne chránená proti prepätiu spôsobeného zásahom blesku.

SÚPISKA MATERIÁLU:

POZNÁMKY: