## DRS
Dátum:
TABUĽKA ZARIADENÍ - VZDUCHOTECHNIKA Šport Aréna Malacky
Zariadenie |  |  | Výrobca | Umiestnenie | Počet | Prívod |  | Odvod |  | Prívodný ventilátor |  |  |  | Odvodný ventilátor |  |  |  | napätie / frekvecia | Chladenie 6/12°C, ETG |  |  | Ohrev 60/40°C, + plyn |  |  | Hmotnosť | ZTI | Elektro | MaR | Poznámka
[6 empty] | vzduch. výkon | externý tlak | vzduch. výkon | externý tlak | elektrický príkon | menovitý prúd | Max prúd | Tepelná ochrana | elektrický príkon | menovitý prúd | Max prúd | Tepelná ochrana |  | Chladiaci výkon | tlaková strata na vode | teplota za chladičom | Ohrievací výkon | tlaková strata na vode | teplota za ohriavačom
Číslo | Názov zariadenia | Popis | Názov |  | ( ks) | (m3/h) | (Pa) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | (A) | (A) |  | (kW) | (A) | (A) |  | (V/Hz) | (kW) | (kPa) | (°C) | (kW) | (kPa) | (°C) | (kg)
1.01 | Vetranie, Vykurovanie a Chladenie Športovej haly | VZT jednotka stojatá do exteriéru s plynovým ohrevom | VVS180-L-F-S-R-M-C-V-F (alebo ekvivalentný výrobok) | Strecha | 2 | 19000 | 350 | 19000 | 350 | 2x5,5 | 2x11,3 | MCA 29,6 |  | 2x4,0 | 2x8,2 | MCA 21,5 |  | 400/50 | 109.2 | 20,0kPa, 17,3m3/h | 16 | 120,0 plynový ohrev | plynový ohrev | 20 | 4050 | odvod kondenzu | napája rozvádzač MaR | ovláda zariadenie | Rozsah výkonu horáka 27-105kW, prevádzkový tlak plynu 2,0-15,0kPa, spotreba plynu 10,05m3/h, modulovateľný horák, Odťah spalín DN200, Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia CHL. Frekvenčné meniče sú dodávkou zariadenia, Profesia MaR zabezpečí osadenie FM do svojho rozvádzača, ovládanie od koncentrácie CO2. Regenerátor bez prenosu vlhkosti. | prevádzka počas prevádzky haly podľa obsadenosti a podľa teploty + na minimalne otacky mimo prevadzky haly
1.02 | Vykurovanie Športovej haly | Destratifikátor | VOLCANO VR-D(EC) (alebo ekvivalentný výrobok) | pod stropom haly | 6 | 6500 |  |  |  | 0.37 | 1.7 | [6 empty] | 230/50 | [6 empty] | 20 | ------- | napája zariadenie | ovláda zariadenie | Ovládanie zabezpečiť od termostatu v pobytovej zóne a pod stropom. Ventilátor s EC motorom
1.03 | Vetranie, Vykurovanie a Chladenie Športovej haly | Prívodný difúzor so servopohonom | TSA-400(R), CO=X, MO=M2 (alebo ekvivalentný výrobok) | pod stropom haly | 20 | 1900 | [11 empty] | 24V AC | [6 empty] | 15 | ------- | ------- | ovláda zariadenie | MaR ovláda servopohon difúzora - 24V AC, riadiaci signál 0-10VDC
2.01 | Odvlhčenie a vetranie ľadovej plochy | Adsorpčný odvlhčovač s plynovým ohrevom, Odvlhčovací výkon 34kg/h pri 20°C/60% | DST RLZ101G ICE Special CO2 (alebo ekvivalentný výrobok) | Strojovňa | 1 | Procesný vzduch 9000 |  | Regen. vzduch 1300 | 200 | 6.3 |  | 25 | [5 empty] | 400/50 |  |  |  | 40,0 plynový ohrev | plynový ohrev | 0.6 | 420 | Odvod kondenzu - potrubie na výtlaku reg. vzduchu | napája zariadenie | Vlastné ovládanie. Profesia MaR monitoruje a zabezpečí prekáblovanie komponentov | Výkon plynového ohrevu 40kW, Príkon zariadenia 400V/50Hz, 6,3kW, Istenie 25A, Plynulá regulácia odvhčovacieho výkonu, množstvo čerstvého vzduchu podľa CO2. Profesia MaR zabezpečí prekáblovanie. | prevádzka počas prevádzky ZŠ + na minimalne otacky mimo prevadzky haly
2.02 | Odvlhčenie a vetranie ľadovej plochy | Prívodná VZT jednotka s ventilátorom a vodným dohrevom | VVS075-R-HV (alebo ekvivalentný výrobok) | Strojovňa | 1 | 9000 | 1420 |  |  | 5.5 | 11.3 | MCA 14,8 | [5 empty] | 400/50 |  |  |  | 34.8 | 4,6kPa, 1,5m3/h | 12 | 250 |  | napájanie z odvlhčovacej jednotky | ovládanie z odvlhčovacej jednotky - rieši MaR | Regulačný uzol (3-cestný ventil 0-10V DC + čerpadlo ON/OFF) dodáva profesia UK. Frekvenčný menič je dodávkou zariadenia, Profesia MaR zabezpečí prekáblovanie. | prevádzka počas prevádzky ZŠ + na minimalne otacky mimo prevadzky haly
2.03 | Odvlhčenie a vetranie ľadovej plochy | Regulačná klapka s pohonom čerstvý vzduch 0-28% | RK-400x400-S + Belimo NM24A-SR (alebo ekvivalentný výrobok) | Strojovňa | 1 | 0-2500 | [18 empty] | 10 |  |  | ovládanie z odvlhčovacej jednotky - rieši MaR | Servopohon 24VDC, ovládanie 2-10VDC, množstvo čerstvého vzduchu od koncentrácie CO2. Profesia MaR zabezpečí prekáblovanie.
2.04 | Odvlhčenie a vetranie ľadovej plochy | Regulačná klapka s pohonom cirkulačný vzduch 100-72% | RK-800x560-S + Belimo NM24A-SR (alebo ekvivalentný výrobok) | Strojovňa | 1 | 9000-6500 | [18 empty] | 10 |  |  | ovládanie z odvlhčovacej jednotky - rieši MaR | Servopohon 24VDC, ovládanie 2-10VDC, množstvo čerstvého vzduchu od koncentrácie CO2. Profesia MaR zabezpečí prekáblovanie.
3.01 | Vetranie hľadiska Zimnného štadióna - PRÍPRAVA | VZT jednotka kompaktná stojatá do exteriéru | DV 6000 DCA DCC MX KL G4+F7/M5 DVAV AV (alebo ekvivalentný výrobok) | Strecha | 1 | 5000 | 300 | 5000 | 300 | 2.33 | 3.4 |  |  | 1.93 | 2.8 |  |  | 400/50 | 35.6 | 24,3kPa, 5,1m3/h | 20 | 16.9 | 11,2kPa, 1,8m3/h | 18 | 700 | odvod kondenzu | napája rozvádzač MaR | ovláda zariadenie | ZARIADENIE JE RIEŠENÉ AKO PRÍPRAVA PRE PRÍPADNÉ ROZŠÍRENIE HĽADISKA
4.01 | Vetranie Šatní so zázemím Zimný štadión | VZT jednotka kompaktná stojatá do exteriéru | DV 14500 DCA KL G4+F7/M5 DVAV AV2 (alebo ekvivalentný výrobok) | Strecha | 1 | 12800 | 400 | 12800 | 400 | 6.74 | 9.8 |  |  | 5.08 | 7.3 |  |  | 400/50 |  |  |  | 42.7 | 19,3kPa, 4,8m3/h | 25 | 1800 | odvod kondenzu | napája rozvádzač MaR | ovláda zariadenie | Menovitý výkon 11,81kW, menovitý prúd 17,1A, Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK | prevádzka počas prevádzkovej doby ZŠ
4.02 | Vetranie Šatní so zázemím Športová hala | VZT jednotka kompaktná stojatá do exteriéru | DV 6000 DCA KL G4+F7/M5 DVAV AV (alebo ekvivalentný výrobok) | Strecha | 1 | 6200 | 400 | 6200 | 400 | 2.33 | 3.4 |  |  | 1.93 | 2.8 |  |  | 400/50 |  |  |  | 21.9 | 14,1kPa, 2,0m3/h | 25 | 700 | odvod kondenzu | napája rozvádzač MaR | ovláda zariadenie | Menovitý výkon 4,26kW, menovitý prúd 6,2A, Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK | prevádzka počas prevádzkovej doby ZŠ
4.03 | Vetranie Šatní so zázemím Športová hala | Požiarna klapka | FDS-3G-710x400-B24T (alebo ekvivalentný výrobok) | 3.03 | 2 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | Požiarna klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (24V AC/DC) s vratnou pružinou s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi.
4.04 | Vetranie Šatní so zázemím Športová hala | Požiarna klapka | FDS-3G-315x315-B24T (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.14 | 2 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | Požiarna klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (24V AC/DC) s vratnou pružinou s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi.
4.05 | Vetranie Šatní so zázemím Športová hala | Požiarna klapka | FDS-3G-630x315-B24T (alebo ekvivalentný výrobok) | 1.07 | 2 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | Požiarna klapka s aktivačným mechanizmom so servopohonom Belimo alebo Gruner (24V AC/DC) s vratnou pružinou s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi.
4.06 | Vetranie Šatní so zázemím Športová hala | Odvlhčovač | DRY 300 WAVE (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.08 | 1 | 550 |  |  |  | 0.7 | 3.1 | 15 | [5 empty] | 230/50 |  |  |  | 2 | elektro |  | 45 | odvod kondenzu | napája zariadenie - samostatne odvlhčovač aj elektrický ohrev | vlastné ovládanie | Doporučené istenie pre odvlhčovač 10A napájenie s ochranným oddeľovacím transformátorom resp. chránené prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30mA, napájací kábel pre odvlhcovač CYSY 3Cx1,5mm, doporučné istenie pre elektrický ohrev 16A, napájaci kábel CYSY 2,5mm,
5.01 | Vetranie Retailu so zázemím | VZT jednotka kompaktná stojatá do exteriéru | DV 4200 DCA DCC KL G4+F7/M5 DVAV AV (alebo ekvivalentný výrobok) | Strecha | 1 | 3300 | 300 | 3300 | 300 | 1.64 | 2.4 |  |  | 1.3 | 1.9 |  |  | 400/50 | 14.6 | 16,8kPa, 2,1m3/h | 25 | 9.8 | 10,3kPa, 1,1m3/h | 22 | 600 | odvod kondenzu | napája rozvádzač MaR | ovláda zariadenie | Menovitý výkon 2,93kW, menovitý prúd 4,3A, Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL | prevádzka počas prevádzkovej doby Retailu
5.02 | Vetranie Retailu so zázemím | Požiarna vetracia mriežka | FGS-200x300-DV9-T (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.43 | 1 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | Požiarna mriežka s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom (24V AC/DC) s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi.
5.11 | Vetranie Retailu so zázemím | Požiarna klapka s prívodným ventilom | Systemair F-C2-100-H1 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2022-02-01 | 2 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | signalizáciu rieši EPS/MaR | signalizáciu rieši EPS/MaR | Kazetová požiarna klapka s pružinovým uzatváraním listov a aktiváciou pomocou termopoistky nastavenej na 70°C a indikácia zatvorenej polohy pomocou spínacieho kontaktu 24V AC/DC na jednom liste
5.13 | Vetranie Retailu so zázemím | Požiarna klapka s odvodným ventilom | Systemair F-C2-125-H1 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.43 2.46 | 2 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | signalizáciu rieši EPS/MaR | signalizáciu rieši EPS/MaR | Kazetová požiarna klapka s pružinovým uzatváraním listov a aktiváciou pomocou termopoistky nastavenej na 70°C a indikácia zatvorenej polohy pomocou spínacieho kontaktu 24V AC/DC na jednom liste
6.01 | Vetranie Hokejový trenažér | VZT jednotka podstropná do interiéru | VAM 500J (alebo ekvivalentný výrobok) | 1.38 | 1 | 500 | 90 | 500 | 90 | 0.164 | 2.08 | [6 empty] | 230/50 | [6 empty] | 50 |  | napája zariadenie | vlastné ovládanie s výstupom pre centrálnu MaR | Doporučené istenie 16A, karta pre napojenie do centrálnej MaR | prevádzka počas prevádzkovej doby priestoru
6.02 | Vetranie Hokejový trenažér | Potrubný elektrický ohrievač | EKA NV 200-0,9-1f PTC (alebo ekvivalentný výrobok) | 1.38 | 1 |  |  |  |  | 0.9 | [7 empty] | 230/50 |  |  |  | 0.9 | Elektro | 20 |  |  | napája zariadenie | vlastné samostatné ovládanie | Vlastné ovládanie so snímačom rýchlosti prietoku a diferencie tlaku, AutoStop pri poklese rýchlosti alebo tlaku, integrovaný regulátor a potrubný snímač teploty | prevádzka počas prevádzkovej doby priestoru
7.01 | Vetranie Kondičná príprava | VZT jednotka kompaktná podstropná | DV 1800 DCA DCC KL G4+F7/M5 DVAV AH (alebo ekvivalentný výrobok) | 2NP | 1 | 1250 | 230 | 1250 | 230 | 0.67 | 2.9 |  |  | 0.51 | 2.2 |  |  | 230/50 | 5.5 | 13,4kPa, 0,8kg/h | 25 | 3.4 | 1,4kPa, 0,5m3/h | 21 | 400 | odvod kondenzu | napája rozvádzač MaR | ovláda zariadenie | Menovitý výkon 1,17kW, menovitý prúd 5,1A, Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK | prevádzka počas prevádzkovej doby priestoru
8.01 | Dverná clona horizontálna | Dverná clona vodná | FRICO PAF2520W Pamir (alebo ekvivalentný výrobok) | 1NP | 2 | 1800/2600 |  |  |  | 0.21 | 0.9 | [6 empty] | 230/50 |  |  |  | 13.08 | 20,4kPa |  | 40 | ------- | napája zariadenia | vlastné ovládanie s výstupom pre centrálnu MaR | Sada regulačných ventilov vrátane servopohonu 24V s by-passom pre zabezpečenie rýchleho ohrevu a ovládač s termostatom v dodávke VZT. Čerpadlo dodáva UK. Rozmer dverí 1600x2400mm. | prevádzka počas prevádzkovej doby objektu
9.01 | Vetranie technických priestorov - Brúsiareň | Radiálny potrubný ventilátor | TD-500/160 (alebo ekvivalentný výrobok) | 1NP | 1 |  |  | 180 | 180 |  |  |  |  | 0.053 | 0.21 |  |  | 230/50 | [6 empty] | 5 |  | napája zariadenie | ovláda zariadenie | ovládanie zabezpečiť vypínačom a na základe časového programu | prevádzka počas prevádzkovej doby priestoru
9.02 | Vetranie technických priestorov - Sklady | Radiálny potrubný ventilátor | TD-500/160 (alebo ekvivalentný výrobok) | 1.04 | 1 |  |  | 300 | 180 |  |  |  |  | 0.053 | 0.21 |  |  | 230/50 | [6 empty] | 5 |  | napája zariadenie | ovláda zariadenie | ovládanie zabezpečiť od termostatu a samostatným vypínačom | občasná prevádzka
9.03 | Vetranie technických priestorov - Sklady | Radiálny potrubný ventilátor | TD-500/160 (alebo ekvivalentný výrobok) | 1.05 | 1 |  |  | 250 | 180 |  |  |  |  | 0.053 | 0.21 |  |  | 230/50 | [6 empty] | 5 |  | napája zariadenie | ovláda zariadenie | ovládanie zabezpečiť od termostatu a samostatným vypínačom | občasná prevádzka
9.04 | Vetranie technických priestorov - Sklady | Požiarna vetracia mriežka | FGS-200x300-DV9-T (alebo ekvivalentný výrobok) | 1.04 1.05 | 2 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | ovládanie a signalizáciu rieši EPS/MaR | Požiarna mriežka s aktivačným mechanizmom s pružinovým servopohonom (24V AC/DC) s termoelektrickou poistkou 72°C a koncovými spínačmi.
10.01 | Vetranie strojovne chladenia 1NP | Odvodná podstropná VZT jednotka v Exe prevedení | FläktGroup CAIRplus SX 064.052IVBV (alebo ekvivalentný výrobok) | Storjovňa CHL | 1 |  |  | 3000 | 280 |  |  |  |  | 1.1 | 2.75 |  | PTC termistor | 400/50 | [6 empty] | 200 |  | napája zariadenie, NZ | ovláda zariadenie | Elektrické napájanie ventilátorov musí byť zrealizované samostatne a nezávisle na ostatných elektrických zariadeniach. Ovládanie nezávislým núdzovým ovládaním umiestneným zvonka strojovne a vnútri strojovne v blízkosti vstupných dverí do strojovne, a tiež automaticky od koncentrácie chladiva R717 a od termostatu pri stúpnutí teploty nad +35°C. Vetracie zariadenie pripojiť na varovný signalizačný systém. Frekvenčný menič je dodávka profesie MaR. Zabezpečiť tepelnú ochranu motora. | trvalé vetranie
10.02 | Vetranie strojovne chladenia 1NP | Prívodná podstropná VZT jednotka v Exe prevedení | FläktGroup CAIRplus SX 064.052IVBV (alebo ekvivalentný výrobok) | Storjovňa CHL | 1 | 3000 | 280 |  |  | 1.1 | 2.75 |  | PTC termistor |  |  |  |  | 400/50 |  |  |  | 21.1 | 2,7kPa, 0,9m3/h | 10 | 280 |  | napája zariadenie, NZ | ovláda zariadenie | Elektrické napájanie ventilátorov musí byť zrealizované samostatne a nezávisle na ostatných elektrických zariadeniach. Chod prívodnej jednotky spriahnuť s chodom odvodného ventilátora. Ak nejde odvod nesmie byť prívod v prevádzke. Vetracie zariadenie pripojiť na varovný signalizačný systém. Frekvenčný menič je dodávka profesie MaR. Zabezpečiť tepelnú ochranu motora. Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK. | trvalé vetranie
11.01 | Vetranie hygienických zariadení | Radiálny potrubný ventilátor | TD 160/100 NT SILENT (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.47 | 1 |  |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0.027 | 0.17 |  |  | 230/50 | [6 empty] | 2 |  | napája zariadenie | ovládanie rieši profesia Elektro | ovládanie zabezpečiť od osvetlenia, časový dobeh je súčasťou ventilátora | občasná prevádzka
11.02 | Vetranie hygienických zariadení | Podstropný radiálny ventilátor | Medio-I-T (alebo ekvivalentný výrobok) | 2NP | 10 |  |  | 120 | 80 |  |  |  |  | 0.029 | 0.18 |  |  | 230/50 | [6 empty] | 3 |  | napája zariadenie | ovládanie rieši profesia Elektro | ovládanie zabezpečiť od osvetlenia, časový dobeh je súčasťou ventilátora | občasná prevádzka
11.03 | Vetranie hygienických zariadení | Potrubný ventilátor s dobehom | Mixvent TD 350/125-T (alebo ekvivalentný výrobok) | 1NP | 1 |  |  | 185 | 75 |  |  |  |  | 0.03 | 0.11 |  |  | 230/50 | [6 empty] | 2 |  | napája zariadenie | ovládanie rieši profesia Elektro | ovládanie zabezpečiť od osvetlenia a od časového programu, časový dobeh je súčasťou ventilátora | občasná prevádzka
11.04 | Vetranie Retailu so zázemím | Požiarna klapka s odvodným ventilom | Systemair F-C2-100-H1 (alebo ekvivalentný výrobok) | 1947-02-01 | 1 | [12 empty] | 24V AC/DC | [8 empty] | signalizáciu rieši EPS/MaR | signalizáciu rieši EPS/MaR | Kazetová požiarna klapka s pružinovým uzatváraním listov a aktiváciou pomocou termopoistky nastavenej na 70°C a indikácia zatvorenej polohy pomocou spínacieho kontaktu 24V AC/DC na jednom liste
13.01 | Chladenie Trenažéra | Fancoil 4-trubkový Kazetová jednotka | Clint TCW/WB/EC 53 (alebo ekvivalentný výrobok) | 1.38 | 1 | 450 |  |  |  | 0.09 | 0.41 | [6 empty] | 230/50 | 2.16 | 339l/h 8,1kPa |  | 1.74 | 149l/h 0,7kPa |  | 30 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie cez RS485 | 1.stupeň otáčok. EC motor. Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL. Akustický tlak 34dB(A). Ovládanie rieši MaR
13.02 | Chladenie Kondičná príprava | Fancoil 4-trubkový Kazetová jednotka | Clint TCW/WB/EC 53 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.17 | 2 | 810 |  |  |  | 0.09 | 0.41 | [6 empty] | 230/50 | 3.24 | 508l/h 16,4kPa |  | 2.63 | 225,3l/h 1,4kPa |  | 30 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie cez RS485 | 3.stupeň otáčok. EC motor. Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL. Akustický tlak 48dB(A). Ovládanie rieši MaR
13.03 | Chladenie Bar | Fancoil 4-trubkový Kazetová jednotka | Clint TCW/WB/EC 122 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.01a | 6 | 1380 |  |  |  | 0.1 | 0.58 | [6 empty] | 230/50 | 4.59 | 720,4l/h 10,9kPa |  | 4.27 | 274,2l/h 1,3kPa |  | 50 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie cez RS485 | 1.stupeň otáčok. EC motor. Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL. Akustický tlak 42dB(A). Ovládanie rieši MaR
13.04 | Voľná pozícia
13.05 | Chladenie kancelárií | Fancoil 4-trubkový Podstropná jednotka | Clint FVW/VO/EC 23 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.48 | 1 | 260 |  |  |  | 0.015 | 0.15 | [6 empty] | 230/50 | 1.25 | 196l/h 7,4kPa |  | 0.89 | 36,8l/h 0,6kPa |  | 20 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie | 6.stupeň otáčok. EC motor. Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL. Akustický tlak 38dB(A). Ovládanie rieši MaR
13.06 | Chladenie kancelárií | Fancoil 4-trubkový Podstropná jednotka | Clint FVW/VO/EC 23 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.49 | 1 | 260 |  |  |  | 0.015 | 0.15 | [6 empty] | 230/50 | 1.25 | 196l/h 7,4kPa |  | 0.89 | 36,8l/h 0,6kPa |  | 20 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie | 6.stupeň otáčok. EC motor. Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL. Akustický tlak 38dB(A). Ovládanie rieši MaR
13.07 | Chladenie kancelárií | Fancoil 4-trubkový Podstropná jednotka | Clint FVW/VO/EC 23 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.50 | 1 | 260 |  |  |  | 0.015 | 0.15 | [6 empty] | 230/50 | 1.25 | 196l/h 7,4kPa |  | 0.89 | 36,8l/h 0,6kPa |  | 20 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie | 6.stupeň otáčok. EC motor. Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL. Akustický tlak 38dB(A). Ovládanie rieši MaR
13.08 | Chladenie zasadačky | Fancoil 4-trubkový Podstropná jednotka | Clint FVW/VO/EC 54 (alebo ekvivalentný výrobok) | 2.51 | 1 | 300 |  |  |  | 0.01 | 0.11 | [6 empty] | 230/50 | 2.59 | 407l/h 8,2kPa |  | 1.39 | 58,4l/h 0,7kPa |  | 35 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie | 2.stupeň otáčok. EC motor.Regulačný uzol (ventil + čerpadlo) dodáva profesia UK a CHL. Akustický tlak 29dB(A). Ovládanie rieši MaR
13.09 | Chladenie izieb - PRÍPRAVA | Fancoil 2-trubkový Parapetný |  | Izby 2NP | 10 |  |  |  |  | 0.06 | [7 empty] | 230/50 | 2.63 | 0,126l/s 5kPa |  |  |  |  | 31 | odvod kondenzu | napája zariadenie | ovláda zariadenie | ZARIADENIE JE RIEŠENÉ AKO PRÍPRAVA PRE PRÍPADNÉ CHLADENIE IZIEB
14.01 | Chladenie UPS/Baterky | Kondenzačná jednotka | RXM35N9 (alebo ekvivalentný výrobok) | Strecha | 1 |  |  |  |  | 0.99 | 4.8 | 10.86 | [5 empty] | 230/50 | 3.4 | R32 |  |  |  |  | 35 | --- | napája zariadenie | vlastné ovládanie | Chladiaci výkon 3,27kW pri te=35°C a ti=24°C. Doporučené istenie 13A.
14.02 | Chladenie UPS/Baterky | Nástenná jednotka | FTXM35N (alebo ekvivalentný výrobok) | 1944-01-01 | 1 | [12 empty] | 230/50 | 3.4 | R32 |  |  |  |  | 10 | odvod kondenzu | --- | vlastné ovládanie | Napájaná z vonkajšej jednotky. Profesia MaR zabezpečí meranie teploty v priestore. Káblový ovládač BRC073A1 + kábel BRCW901A03 + adaptér portu KRP980A1
Poznámky: | [18 empty] | CHLADENIE |  |  | VYKUROVANIE VODA
Pri všetkých položkách je možné použiť ekvivalent min. takých kvalít, alebo lepších, ako má položka navrhnutá. | [18 empty] | SPOLU: 342,92kW |  |  | SPOLU: 213,48kW
Uvedené hodnoty platia pre 1ks zariadenia
VZT zariadenia spĺňajú nariadenie Komisie EÚ č. 1253/2014 o ekodizajne vetracích jednotiek | [21 empty] | PLYNOVÝ OHREV
Profesia MaR zabezpečí umiestnenie FM vo svojom rozvádzači | [21 empty] | SPOLU: 280kW
Hmotnosti VZT potrubia s izoláciou a tlmičov hluku sú uvedené vo výkrese.
Konkrétne podrobné parametre zariadení viď technické listy zariadení.
NZ - náhradný zdroj